## Opći uvjeti
0. Opći uvjeti
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno. Funkcionalna ispitivanja mikroklime, buke, ventilacije, agregata i rasvjetljenost putem ovlaštene ustanove u obavezi su izvoditelja radova.
Jedinične cijene obuhvaćaju izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja (6 primjeraka) koja uključuje izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme, obuku korisnika i izradu svih protokola o ispitivanju te svu ostalu dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Izvođač je dužan svu opremu koja više neće biti potrebna na graničnom prijelazu nakon izgradnje ili rekonstrukcije istog (kontejneri, diesel agregati, čelične nadstrešnice, kabine i dr.) uz prethodnu suglasnost investitora o otpremi, transportirati u skladište Ministarstva financija u Resnik, Zagreb.
Obveza Izvođača radova je izvođenje radova pod prometom. Izvođač je dužan proučiti svu projektnu dokumentaciju te je dužan prilagoditi svoju dinamiku i tehnologiju kako bi granični prijelaz bio u funkciji za vrijeme izgradnje. Ukoliko je zbog tehnologije Izvođača potrebna eventualna devijacija prometa, sve troškove devijacije prometa snosi Izvođač radova te isti trebaju biti uključeni u jedinične cijene.

## 1.Prometne površine
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
1. | PROMETNE POVRŠINE
1.1. | Pripremni radovi
1. | Geodetski radovi | km | 0.56
(OTU I st. 1-02.)
Obuhvaćaju sav rad na održavanju točaka operativnog poligona i repera, rad na iskolčenju graničnog prijelaza i svih njegovih sastavnih dijelova; sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto; postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama stacionaža na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru.
Obračun po km trase prema projektu.
2. | Uklanjanje grmlja i drveća
(OTU I st.1-03.1)
Obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja, drveća i panjeva, vađenje korijenja, sječenje, rezanje na duljinu pogodnu za prijevoz, čišćenje, odnošenje na odlagalište, nasipanje i zbijanje nastalih udubina u tlu.
Obračun po m² očišćene površine i po komadu.
2.1. | promjera do Ø10 cm | m² | 4400
2.2. | promjera Ø10 do 30 cm | kom | 200
2.3. | promjera većeg od Ø30 cm | kom | 70
3 | Strojno rezanje kolničke konstrukcije | m' | 25
(OTU I st.1-03.2)
Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po m' izvršenog rezanja.
4. | Rušenje i uklanjanje asfaltiranih prometnica | m² | 2680
(OTU I st.1-03.2)
Podrazumijeva rušenje svih sastavnih elemenata prometnice (kolnika, rubnjaka, znakova...), čišćenje gradilišta te prijevoz i odvojeno zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište.
Obračun po m² stvarno porušene površine asfaltiranog kolnika.
6. | Rušenje postojećih propusta | kom | 1
Podrazumijeva rušenje svih sastavnih elemenata propusta i zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište.
Obračun po komadu porušenog propusta.
7. | Strojno glodanje postojećeg asfalta | m² | 25
Stavka podrazumijeva profiliranje postojećeg kolnika specijalnim strojevima s ciljem izravnanja površine kolnika i prilagodbe novoj niveleti i potrebnim nagibima glodanjem. Ovom stavkom obuhvaćeno je i uklanjanje skinutog sloja asfaltne konstrukcije, odvoz na deponiju, te čišćenje obrađene površine kolnika.
Obračun po m² stvarno porušene površine asfaltiranog kolnika.
8. | Demontaža postojeće odbojne ograde | m | 190
Stavka podrazumijeva demontažu postojeće odbojne ograde, privremeno odlaganje, odvoz i zbrijanjavanje na odlagalište.
Obračun po m' demontirane odbojne ograde.
9. | Uklanjanje opreme opreme graničnog prelaza
9.1. | Odvoz postojeće interijerske opreme kontejnera | kpl | 1
Stavka podrazumijeva pažljivu demontažu i iznošenje opreme (police, ormari, koševi za smeće, kompjuterska oprema i sl.) unutar cijelog prostora kontejnera, te provjera da je građevina odspojena od svih postojećih instalacija, posebno od priključka elektroinstalacije. U cijenu je uključen utovar u prijevozno sredstvo, zaštitu za vrijeme transporta najlonom, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po kompletu.
9.2. | Odvoz limenog kontejnera policije tlocrtnih dimenzija 5,98m x 2,44m; h=2,95m u skladište Investitora | kom | 1
Uklanjanje izvesti vrlo pažljivo, kako ne bi došlo do suvišnog oštećenja (vratiju, prozora i sl.)
U cijenu je uključen utovar u prijevozno sredstvo, zaštitu za vrijeme transporta najlonom, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po komadu odvezenog kontejnera.
9.3. | Odvoz limenog kontejnera carine tlocrtnih dimenzija 6,00m x 2,42m; h=2,95m u skladište Investitora | kom | 1
Uklanjanje izvesti vrlo pažljivo, kako ne bi došlo do suvišnog oštećenja (vratiju, prozora i sl.)
U cijenu je uključen utovar u prijevozno sredstvo, zaštitu za vrijeme transporta najlonom, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po komadu odvezenog kontejnera.
9.4. | Odvoz ravne nadstrešnice krova - nadstrešnice tlocrtnih dimenzija 15,8m x 3,18m; h=0,5m u skladište Investitora | kom | 1
Uklanjanje izvesti vrlo pažljivo, kako ne bi došlo do suvišnog oštećenja.
U cijenu je uključen utovar u prijevozno sredstvo, zaštitu za vrijeme transporta najlonom, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po komadu uklonjene nadstrešnice.
9.5. | Odvoz postojećih jarbola visine 5 m u skladište Investitora | kom | 2
U cijenu je uključena pažljivo uklanjanje jarbola, utovar u prijevozno sredstvo, zaštitu za vrijeme transporta najlonom, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po komadu uklonjenog jarbola.
9.6. | Odvoz postojećeg agregata u skladište investitora
Uklanjanje izvesti vrlo pažljivo, kako ne bi došlo do suvišnog oštećenja.
U cijenu je uključen utovar u prijevozno sredstvo, zaštitu za vrijeme transporta najlonom, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po komadu odvezenog agregata.
9.6.1. | agregat tlocrtnih dimenzija 1,2m x 0,8m; h=1,2m | kom | 1
9.6.2. | spremnik tlocrtnih dimenzija 1,2m x 0,8m; h=1,2m | kom | 2
9.7. | Odvoz postojećih rampi duljine 3 m u skladište Investitora | kom | 2
U cijenu je uključen pažljiv utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po komadu uklonjene rampe.
9.8. | Odvoz WC kabina (pvc) 1,14m x 1,14m; h=2m u skladište Investitora | kom | 1
U cijenu je uključen pažljiv utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i istovar na skladištu Investitora te svi ostali troškovi potrebni za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po komadu uklonjene kabine.
9.9. | Usitnjavanje betonske konstrukcije platoa i pripadajućih stepenica.
Potrebno je obratiti pažnju da takav materijal ne sadrži organske primjese, koje ga čine nepodobnim za ponovnu upotrebu.
Utovar u kamion i odvoz u dogovoru s komunalnim poduzećem na odlagalište otpada. Sve troškove oko zbrinjavanja otpada snosi izvođač.
Obračun po kom.
9.9.1. | Betonski plato za agregat 5,21m x 1,85m; d=8-10cm | kom | 1
9.9.2. | Betonske stepenice na terenu tlocrtnih dimenzija 3,25m x 0,85m | kom | 1
| Pripremni radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | Zemljani radovi
1. | Iskop humusa | m³ | 1430
(OTU II st. 2-01)
Obuhvaća iskop humusa debljine 30 cm, razvoz uduž trase s razastiranjem i planiranjem, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju.
2. | Široki iskop
(OTU II st. 2-02)
Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, uređenje i čišćenje iskopanih i susjednih površina, te odvoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju
2.1. | Široki iskop u materijalu "A" kategorije (OTU II st. 2-02.1) | m³ | 702.5
2.2. | Široki iskop u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2) | m³ | 5620
2.3. | Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3) | m³ | 702.5
3. | Izrada nasipa
(OTU II st. 2-09)
Obuhvaća nabavu materijala iz pozajmišta, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
3.1. | Izrada nasipa od kamenitih materijala (OTU II st. 2-09.3) | m³ | 2705
4. | Uređenje temeljnog tla
(OTU II st. 2-08)
4.1. | Mehaničkim zbijanjem | m² | 8640
(OTU II st. 2-08.1)
Obuhvaća sav prijevoz i materijal, čišćenje, planiranje, izravnavanje usitnjenim kamenim materijalom, sušenje ili vlaženje i zbijanje.
Obračun po m² uređenog temeljnog tla.
5. | Izrada posteljice
(OTU II st. 2-10)
Obuhvaća materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.
Obračun po m² uređene i zbijene posteljice nasipa.
5.1. | Izrada posteljice od kamenitih materijala (OTU II st. 2-10.3) | m² | 6540
6. | Izrada humusiranih i zatravljenih bankina | m² | 425
(OTU II st. 2-16.2)
Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na polaganju humusa i zaštite travnatom vegetacijom. Debljina humusa je 15 cm.
Obračun po m² potpuno završene i zatravljene bankine.
7. | Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala | m' | 730
(OTU II st. 2-16.1)
Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na izradi bankina od zrnatog kamenog materijala.
Obračun po m' potpuno izvedene bankine.
| Zemljani radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | Kolnička konstrukcija
1. | Nosivi sloj od kamenog materijala
(OTU III st.5-01)
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
1.1. | d = 25 cm, Ms≥80 MN/m2 | m³ | 115
1.2. | d = 25 cm, Ms≥100 MN/m2 | m³ | 1733
2. | Cementom stabilizirani sloj kamenog materijala
(OTU III st.5-02)
Cementom stabilizirani sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi, ugradnji i njezi sloja.
Obračun po m2 gornje površine ugrađenog sloja.
2.1. | d= 15 cm | m2 | 671
2. | Bitumenski međusloj za sljepljivanje bitumeniziranog i cementom stabiliziranog nosivog sloja | m² | 671
(OTU III st.5-03)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Obračun po m² poprskane površine.
3. | Bitumenizirani nosivi sloj
(OTU III st.5-04)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja.
3.1. | AC 16 base 50/70, d = 8 cm | m² | 2900
4. | Bitumenski međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva | m² | 2900
(OTU III st.6-01)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Obračun po m² poprskane površine.
5. | Habajući sloj
(OTU III st.6-03)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja.
5.1. | Habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG4 M4, d = 4 cm | m² | 2900
6. | Betonski opločnici
Betonski opločnici, d = 10 cm, C35/45, položeni na 4 cm finog pijeska (0-4 mm). Tloctrni izgled i dimenzije opločnika prema izboru investitora.
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja, te fugiranje reški finim pjeskom.
Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja.
6.1. | Betonski opločnici, d = 10 cm | m² | 340
7. | Betonski rubnjak
(OTU II st.3-04.7.1.)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračun po m¹ postavljenog rubnjaka.
7.1. | Rubnjak 18/24 cm, C 35/45 | m¹ | 562
8. | Betonski rubnjak
(OTU II st.3-04.7.1.)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračun po m¹ postavljenog rubnjaka.
8.1. | Rubnjak 8/20 cm, C 35/45 | m¹ | 217
9. | Betonski rigol
(OTU II st.3-04.8.1.)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji monolitnog ili predgotovljenog rigola uključujući, pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračum po m¹ potpuno izrađenog rigola.
9.1. | Rigol plitki dimenzija 100x65x15 cm, C 40/45 | m¹ | 126
10. | Betonski kolnik C35/45, d=20 cm | m² | 671
(OTU IV st.7-02)
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izvedbu betonskog kolnika. Obuhvaća nabavu sastavnih i ugrađenih materijala, njege i zaštite, izrade i zapunjavanja razdjelnica i svega ostalog što je potrebno za dovršenje stavke.
Obračun po m² izvedenog betonskog kolnika.
| Kolnička konstrukcija UKUPNO: |  |  |  | 0
1.4. | Jarboli, rampe, temelji kamera i ostalo
1. | Iskop za temelje u materijalu "C" kategorije | m³ | 16
(OTU II st. 2-04)
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni građevne jame.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
2. | Podložni sloj od drobljenca d=20 cm | m³ | 1
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ podložnog sloja.
3. | Izrada podložnog betona C 12/15 | m³ | 0.5
(OTU II st.3-05.2.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, prijevoz, obradu, njegu i zaštitu betona. Debljina podložnog sloja je 10 cm.
Obračun po m³ izvedene podloge.
4. | Izrada AB temelja C25/30 | m³ | 12
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
5. | Izrada AB temeljne ploče C20/25 | m³ | 0.55
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
6. | Anker vijci M-20 s duplim maticama | kpl | 7
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju anker-vijaka s duplim maticama. U stavku je uključen sav pričvrsni i spojni materijal potreban za kompletnu ugradnju.
Obračun po kompletu.
7. | AB monolitno okno za jelku C25/30
Stavka podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na izradi podloge i betoniranju okna, njegu betona,nabavu i ugradnju armature, nabavu i ugradnju poklopca sa okvirom, nabavu i dopremu svih sastavnih dijelova, materijala i pribora te ugradnju cijevi za izvod. Okna se izvode betonom klase C 25/30,uključena oplata i sve ostalo potrebno. Navedene su svijetle veličine. Zidovi debljine 10 cm, a pod debljine 15 cm.
Obračun po kom ugrađenog okna.
7.1. | Okno dimenzija 40x40x80 cm | kom | 1
8. | Armatura B 500 | kg | 1000
(OTU II st.3-05.5)
Podrazumijeva nabavu i dopremu armature i svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje i postavljanje u oplatu.
Obračun po kg ugrađene armature.
9. | Tipski jarboli visine 7 m | kom | 2
Dobava, montaža i ugradnja jarbola. Stavka uključuje dobavu naterija i izradu jarbola od INOX cijevi debljine stijenke 2 mm. Jarboli izvedeni od INOX-a AISH 304, duljina jarbola 6000 mm, završetak jarbola rozetom od inox-a promjera kao stup jarbolana koju se postavlja kugla od inox-a promjera 100 mm. U dnu jarbola izvesti sidrenu ploču od INOX-a dimenzija 300×300×8 mm koja je vertikalno ukrućena pločastim trokutastim ukrućenjem dimenzija kraćih strana trokuta 100 i 300 mm, debljine 8 mm na četiri strane. U sidrenoj ploči se izvode elipsasti otvori potrebni za montažu i pričvršćenje. Postavljanje jarbola na već postavljene anker vijke, pričvršćenje pomoću vijaka promjera 16 mm. Jarboli opremljeni sa dva tokarena kotača od inox-a promjera 60 mm sa ležajevima kao nosačima sajle izvedene od inox-a debljine 4 mm. Na sajli je potrebno ugraditi spojnice s kukama kao nosač zastava, duljina sajle 9000 mm. Prije izrade jarbola izvođač je dužan usuglasiti detalje izvedbe sa investitorom. Uračunat prijevoz od mjesta izrade do mjesta ugradnje
Obračun po komadu ugrađenog jarbola.
10. | Čelični stup za telekomunikacijske antene visine 10.65 m | kom | 1
Dobava i ugradnja čeličnog stupa šupljeg okruglog presjek promjenivog promjera po visini (299 - 194 mm). Konstrukcija i spojni elemenati za stup (čelik S 235 J2+N sukladno normi HRN EN 10025-2.), vruće cinčanje, transport, skladištenje, sastavljanje i montaža stupa, zaštitno bojanje spojeva i eventualnih oštećenja cinka na konstrukciji. U stavci su uključene penjalice, gromobran te signalno svijetlo.
Obračun po komadu izvedenog stupa.
11. | Čeličnorešetkasti stup za videonadzor visine 18 m | kom | 1
Dobava i ugradnja stupa od čeličnorešetkaste konstrukcije i spojnih elemenata za stup (čelik S355JR), vruće cinčanje, transport, skladištenje, sastavljanje i montaža stupa, zaštitno bojanje spojeva i eventualnih oštećenja cinka na konstrukciji. U stavci su uključene penjalice, gromobran te signalno svijetlo.
Obračun po komadu izvedenog stupa.
12. | Automatske cestovne električne rampe
Stavka podrazumijeva nabavu, dopremu i montažu automatskih cestovnih električnih rampi sa kompletnim priborom za ugradnju na temelje. U cijenu je uključen sav rad, materijal i ispitivanja potrebna za funkcionalnu ugradnju rampe.
Obračun po kompletu ugrađene rampe.
12.1. | Rampa dužine kraka 3,5 m | kpl | 6
1.4. | Jarboli, rampe, temelji kamera i ostalo UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.1. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
1.2. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
1.3. | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 0
1.4. | Jarboli, rampe, temelji kamera i ostalo |  |  |  | 0
| PROMETNE POVRŠINE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2. Objekti visokogradnje
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
2. | OBJEKTI VISOKOGRADNJE
2.1. | Glavna zgrada
2.1.1. | Zemljani radovi
1. | Iskop za temelje
(OTU II st.2.04)
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni građevne jame.
Obračunava se po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
1.1. | Iskop za temelje u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2) | m³ | 305
2. | Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa | m³ | 22
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
3. | Podložni sloj od drobljenog kamenog materijala | m³ | 60
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu sitnijeg drobljenog kamenog materijala, prijevoz i ugradnju. Materijal se ugrađuje ispod AB ploče.
Obračun po m³ ugrađenog posložnog sloja.
| Zemljani radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.2. | Betonski i armiranobetonski radovi
1. | Podložni sloj od betona C12/15 | m³ | 8
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu sloja.
Obračun po m³ podložnog sloja
2. | AB temelji (beton C 25/30) | m³ | 11
(OTU II st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
3. | AB temeljne i vezne trake (beton C 25/30) | m³ | 69
(OTU II st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
4. | AB temeljna podna ploča (beton C 25/30) | m³ | 66
Ploča na tlu debljine 16 cm. Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
5. | Armiranobetonski zid d=40 cm (beton C 25/30) | m³ | 50
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
6. | Betonski opločnici
Betonski opločnici, d = 8 cm, C35/45, položeni na 4 cm finog pijeska (0-4 mm). Tlocrtni izgled i dimenzije opločnika prema izboru investitora.
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja, te fugiranje reški finim pjeskom.
Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja.
6.1. | Betonski opločnici, d = 10 cm | m² | 35
| Betonski i armiranobetonski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.3. | Armirački radovi
1. | Čelik za armiranje B500B | kg | 9800
(OTU IV st.7-01.5.)
Podrazumijeva nabavu i dopremu armature, te svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje, ukupan rad na izradi, dopremi i ugradnji armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
| Armirački radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.4. | Čelična konstrukcija
1. | Čelična konstrukcija
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične konstrukcije. Čelična konstrukcija sastoji se od toplovaljanih profila kvalitete S235 J2 odnosno S235JRH, prema normi HRN EN 10025 za opće konstrukcione čelike. Radionička izrada i montaža čelične konstrukcije treba biti u skladu s HRN EN 1090-1:2008 i HRN EN 1090-2:2008. Odabrana klasa izvođenja je EXC3. Vijčane spojeve izvesti u skladu s HRN EN 14399. Vijci su kvalitete materijala 10.9. Temeljna sidra projektirana su iz konstrukcijskog čelika S355 J2. Primjenjivati vijke dimenzija prema statičkom računu. Dodatni materijal za zavarivanje mora biti kvalitete minimalno kao osnovni materijal konstrukcije. Zavarivanje nosivih konstrukcija treba izvesti u skladu s HRN EN 13479:2007 i pratećim normama. Svi dijelovi čelične konstrukcije zaštićuju se sustavom prikladnim za korozivno opterećenje prema HRN EN ISO 12944-5:1999 i za dugotrajnu zaštitu klase H. Odabran sustav antikorozivne zaštite je S2.16 na bazi epoksida ili poliuretana s 2-4 premaza minimalne ukupne debljine suhog filma od 160 mikrona. Zahtijevana požarna otpornost od 60 minuta. Sve površine je potrebno prethodno propisno očistiti i pripremiti do nivoa S2,5 sukladno HRN EN ISO 8501-1:1998 te neposredno zaštititi shopprimerom na bazi cinksilikata.
Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, kao i sekundarnu podkonstrukciju za montažu konstrukcije zida, prijevoze i prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu konstrukcije. U cijeni je uključena i radionička dokumentacija.
Obračun po kg izvedene čelične konstrukcije.
1.1. | Glavna konstrukcija | kg | 22540
1.2. | Potkonstrukcija | kg | 11200
| Čelična konstrukcija UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.5. | Zidarski radovi
1. | Izvedba poda prizemlja
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje slojeva poda objekta na armiranobetonsku ploču. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal potreban za izvedbu poda.
Obračun po m2.
1.1. | Bitumenska hidrozolacijska traka s uloškom od staklene tkanine kao dvostruka (d=0,8 cm) sa hladnim bitumenskim premazom tipa kao RESITOL | m2 | 365
1.2. | Termoizolacijske ploče od elastificiranog polistirena (EPS) d=2 cm, toplinska provodljivost 0,042 W/mK, tlačna čvrstoća > 100 kPa. Stavka uključuje i izvedbu vertikalnij EPS TRAKA na svim spojevima sa zidovima, oko proboja instalacija i pragova, traka se izvodi oko 2cm iznad završne podne obloge i obrezuje nakon izvedbe stavke. | m2 | 365
1.3. | Ploče od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) d=6 cm, toplinska provodljivost 0,03 W/mK, tlačna čvrstoća > 300 kPa | m2 | 365
1.4. | Polietilenska folija d=0.02 cm, sa preklopima 30cm i 2-3cm iznad razine poda, obračun prema površini poda. | m2 | 365
1.5. | Cementni estrih armiran vlakancima ili poc.mrežicom d=6 cm. mikrobeton čvrstoće na tlak minimalno 30 N/mm2, čvrstoće na savijanje 4 N/mm2 i tvrdoće 60 N/mm2. Uključena izrada komplet razdjelnica debljine3mm majveće površine 25 m2 kao i uz pragove, uz sjecišta zidova, prodore i sl. Prije polaganja estriha vlaga ne smije biti veća od 2% iu omjerima mase. Obračun po m2 izvedenog poda. | m2 | 365
2. | Završna obrada armiranobetonskog sokla
Stavka obuhvaća dobavu i izvedbu završne obrade armiranobetonskog sokla. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal potreban za završnu obradu sokla. Završnu pročeljnu žbuku izvesti kao akrilatnu završnu dekorativnu vanjsku "kulir" žbuku zaglađene teksture.
Obračun po m2.
2.1. | Bitumenska hidrozolacijska traka s uloškom od staklene tkanine kao dvostruka (d=0,8 cm) sa hladnim bitumenskim premazom tipa kao RESITOL | m2 | 35
2.2. | Ploče od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) d=10 cm, toplinska provodljivost 0,03 W/mK, tlačna čvrstoća > 300 kPa. Završna obrada sokl žbukom tipa TERAPLAST. | m2 | 35
2.3. | Polimer-cementni mort d=0,5 cm | m2 | 35
2.4. | Završna sokl žbuka d=0,2 cm | m2 | 35
3. | Završna obrada vanjskog potpornog zida
Stavka obuhvaća dobavu i izvedbu završne obrade armiranobetonskog potpornog zida. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal potreban za završnu obradu.
Obračun po m2.
3.1. | Geotekstil d=0,15cm | m2 | 305
3.2. | Ploče od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) d=5 cm, toplinska provodljivost 0,03 W/mK, tlačna čvrstoća > 300 kPa | m2 | 305
3.3. | Čepasta plastika d=0,15 cm | m2 | 305
| Zidarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.6. | Keramičarski radovi
1. | Postavljanje protukliznih gres keramičkih pločica na podove
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje gres keramičkih pločica na podove uključujući potrebna ljepila i mase za fugiranje te sav ostali rad i materijal potreban za kompletnu ugradnju pločica. Sve pločice I. klase, razred protukliznosti R10. Stavka uključuje i pripremu podloge i impregniranje, u sve izvesti prema preporuci proizvođača.
Obračun po m2 postavljenih pločica.
1.1. | Protuklizne gres keramičke pločice š/v=30/30 cm | m2 | 41
2. | Postavljanje gres keramičkih pločica na zidove
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje gres keramičkih pločica na zidove uključujući potrebna ljepila i mase za fugiranje te sav ostali rad i materijal potreban za kompletnu ugradnju pločica. Sve pločice I. klase. Stavka uključuje i pripremu podloge i impregniranje, u sve izvesti prema preporuci proizvođača.
Obračun po m2 postavljenih pločica.
2.1. | Gres keramičke pločice š/v=30/30 cm | m2 | 160
3. | Izvedba sokla od gres keramičkih pločica
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje gres keramičkih pločica na podnožnju zidova uključujući potrebna ljepila i mase za fugiranje te sav ostali rad i materijal potreban za kompletnu ugradnju pločica. Fuge se moraju poklapati sa fugama poda. Sve pločice I. klase.
Obračun po m'.
3.1. | Izvedba sokla od gres keramičkih pločica h=10 cm | m' | 8
4. | Tipski plastični profili
Stavka obuhvaća dobavu i polaganje tipskih plastičnih profila za ugradnju na vertikalne bridove, spojeve podnog i zidnog opločenja, dilatacijske prekid te nagazne rubove kao i inoks profila za sudar viših i nižih opločenih površina podova.
Obračun po m'.
4.1. | Bridovi | m' | 7
| Keramičarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.7. | Podopolagački radovi
1. | Postava PVC obloge
Dobava i postava homogene elastične podne obloge od protukliznog PVC-a u trakama, trajno antistatičke. Proizvod: kao Armstrong DLW FAVORITE PUR ili jednakovrijedan ______________________________ . Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim disperzijskim ljepilom. Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva. Sve spojeve rola zavariti specijalnom elektrodom prema preporuci proizvođača podne obloge. Podna obloga mora imati slijedeća minimalna svojstva: - klasa otpornosti na požar: B1 - vrsta podne obloge EN 649: sintetska, homogena - debljina: 2,0 mm - debljina trošivog sloja: 2,0 mm - protukliznost: R10 - otpornost na svjetlo: ≥ 6 - zaostalo utisnuće: 0,04mm - toplinski otpor, EN 12667: 0,010 m2K/W - površinska zaštita: PUR - građevinska klasa: 34 (javna) - uzorak: čip uzorak - prešani PVC - izolacija udarnog zvuka: 3 dB - podna obloga mora biti otporna na kotačiće uredskih stolica, otporna na kemikalije i lužine i ne smije sadržavati tvari sa SVHC liste. Boja po odabiru projektanta.
U cijenu je uključena dobava materijala, premjeravanje, krojenje, rezanje, pripremu podloge, polaganje ljepljenjem, varenje spojeva, brtvljenje završetaka, upotreba svih potrebnih alata i uređaja, završno čišćenje. U cijenu je uključena i dobava i postava tipske kompozitne kutne letvice (holkera). Sokl se sastoji od tvrdog podloška na koji se kontaktnim ljepilom polaže podna obloga sa poda na zid.
Obračun po m2 postavljene obloge/m položenog sokla.
1.1. | Obloga poda PVC trakama, d=2 mm | m2 | 310
1.2. | Sokl uz PVC pod | m' | 345
| Podopolagački radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.8. | Gipskartonski zidovi i stropovi
1. | Gipskartonski pregradni zidovi d=12,5 cm | m2 | 335
Stavka obuhvaća dobavu i montažu gipskartonskih pregradnih zidova koji se sastoje od podkonstrukcije (sustav nosivih limenih jednodijelnih stupova), dvostruke oplate gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm (GKB) i ispune od kamene vune debljine 5 cm, gustoće 30kg/m3 (toplinska provodljivost 0,04.W/mK) i slojem zraka unutar podkonstrukcije. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida. Uključiti i ojačanja za ugradbu otvora, te sva rezanja i brtvljenja prodora instalacija i spojeva sa drugim elementima.
Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida.
2. | Gipskartonski pregradni zidovi d=20cm | m2 | 130
Stavka obuhvaća dobavu i montažu impregniranih gipskartonskih pregradnih zidova (instalacijski zidovi) koji se sastoje od podkonstrukcije (sustav nosivih limenih jednodijelnih stupova), dvostruke oplate gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm (GKB) i ispune od kamene vune debljine 5 cm gustoće 30kg/m3 (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) i slojem zraka unutar podkonstrukcije - tip kao Knauf 131 ili jednakovrijedan ____________. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida.Uključiti i ojačanja za ugradbu otvora, te sva rezanja i brtvljenja prodora instalacija i spojeva sa drugim elementima.
Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida.
3. | Gipskartonski impregnirani pregradni zidovi d=12,5 cm | m2 | 85
Stavka obuhvaća dobavu i montažu gipskartonskih pregradnih zidova koji se sastoje od podkonstrukcije (sustav nosivih limenih jednodijelnih stupova), dvostruke oplate impregniranih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm (GKBI) i ispune od kamene vune debljine 5 cm gustoće 30kg/m3(toplinska provodljivost 0,04W/mK) i slojem zraka unutar podkonstrukcije - tip kao Knauf ploče H2 s vanjske površine zida ili jednakovrijedan ____________. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida. Uključiti i ojačanja za ugradbu otvora, te sva rezanja i brtvljenja prodora instalacija i spojeva sa drugim elementima.
Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida.
4. | Gipskartonski impregnirani pregradni zidovi d=10 cm | m2 | 40
Stavka obuhvaća dobavu i montažu gipskartonskih pregradnih zidova koji se sastoje od podkonstrukcije (sustav nosivih limenih jednodijelnih stupova), dvostruke oplate impregniranih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm (GKBI) i ispune od kamene vune debljine 5 cm gustoće 30kg/m3(toplinska provodljivost 0,04W/mK) i slojem zraka unutar podkonstrukcije - tip kao Knauf ploče H2 s vanjske površine zida ili jednakovrijedan ____________. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida. Uključiti i ojačanja za ugradbu otvora, te sva rezanja i brtvljenja prodora instalacija i spojeva sa drugim elementima.
Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida.
5. | Gipskartonski protupožarni pregradni zidovi d=12,5 cm | m2 | 30
Stavka obuhvaća dobavu i montažu gipskartonskih protupožarnih pregradnih zidova koji se sastoje od podkonstrukcije (sustav nosivih limenih jednodijelnih stupova), dvostruke oplate gipskartonskih protupožarnih ploča i ispune od kamene vune debljine 8 cm gustoće 30kg/m3 (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) i slojem zraka unutar podkonstrukcije - tip kao Knauf 131 protupožarni zid A2 s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom, obostrano dvoslojno/troslojno oblaganje + pocinčani lim ili jednakovrijedan ____________. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida.Uključiti i ojačanja za ugradbu otvora, te sva rezanja i brtvljenja prodora instalacija i spojeva sa drugim elementima.
Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida.
6. | Gipskartonski protupožarni pregradni zidovi d=20cm | m2 | 15
Stavka obuhvaća dobavu i montažu gipskartonskih protupožarnih pregradnih zidova koji se sastoje od podkonstrukcije (sustav nosivih limenih jednodijelnih stupova), dvostruke oplate gipskartonskih protupožarnih ploča i ispune od kamene vune debljine 8 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) i slojem zraka unutar podkonstrukcije - tip kao Knauf 131 protupožarni zid A2 s jednostrukom metalnom podkonstrukcijom, obostrano dvoslojno/troslojno oblaganje + pocinčani lim ili jednakovrijedan ____________. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida. Uključiti i ojačanja za ugradbu otvora, te sva rezanja i brtvljenja prodora instalacija i spojeva sa drugim elementima.
Obračun po m2 izvedenog pregradnog zida.
4. | Unutarnja obloga pročeljnog zida d=12,5 cm gipskartonskim pločama | m2 | 250
Stavka obuhvaća dobavu i izradu unutarnje obloge pročeljnog zida gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm u dva sloja na podkonstrukciji i ispune od kamene vune debljine 5 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) i PE folije polagane s prekolopom, unutar podkonstrukcije. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu obloge zida.
Obračun po m2 izvedene obloge.
5. | Unutarnja obloga pročeljnog zida d=12,5 cm protupožarnim gipskartonskim pločama | m2 | 29
Stavka obuhvaća dobavu i izradu unutarnje obloge pročeljnog zida protupožarnim gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm u dva sloja na podkonstrukciji i ispune od kamene vune debljine 5 cm i PE folije polagane s preklopom tipa Knauf ili jednakovrijedan ____________.Vatrootpornost zida 60min. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu obloge zida.
Obračun po m2 izvedene obloge.
6. | Unutarnja obloga pročeljnog zida d=12,5 cm impregniranim gipskartonskim pločama | m2 | 53
Stavka obuhvaća dobavu i izradu unutarnje obloge pročeljnog zida impregniranim gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm u dva sloja na podkonstrukciji i ispune od kamene vune debljine 5 cm i PE folije polagane s preklopom- tip kao Knauf ploče H2 ili jednakovrijedan ____________. Zidne pregrade se izvode od betonske ploče do nosive konstrukcije krova. Preostale šupljine zapuniti pur pjenom. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu obloge zida.
Obračun po m2 izvedene obloge.
8. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča | m2 | 352
Stavka obuhvaća dobavu i izradu spuštenog stropa gipskartonskim pločama debljine 12,5 mm u dva sloja na podkonstrukciji ovješenoj na samonosivi profilirani krovni lim ili čeličnu konstrukciji - tip kao Knauf sustav D112 na metalnoj podkonstrukciji ili jednakovrijedan ___________. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida uključujući i polaganje PE folije sa gornje strane gipskartonskih ploča.
Obračun po m2 izvedenog spuštenog stropa.
9. | Spušteni strop od protupožarnih gipskartonskih ploča | m2 | 15
Stavka obuhvaća dobavu i izradu spuštenog stropa u prostoriji sa tuševima od impregniranih gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm u dva sloja na podkonstrukciji ovješenoj na samonosivi profilirani krovni lim ili čeličnu konstrukciji - tip kao Knauf na metalnoj podkonstrukciji ili jednakovrijedan ___________. Stavkom je obuhvaćen sav rad te pričvrsni materijal potreban za kompletnu izvedbu zida uključujući i polaganje PE folije sa gornje strane gipskartonskih ploča.
Obračun po m2 izvedenog spuštenog stropa.
10. | Revizijski otvori u gipskartonskom stropu
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju revizijskih poklopaca u gipskartonskom stropu.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
10.1. | Revizijski poklopac dimenzija 60x60 cm | kom | 5
10.2. | Revizijski poklopac dimenzija 40x40 cm | kom | 35
10.3. | Protupožarni revizijski poklopac (60min) dimenzija 40x40 cm | kom | 2
11. | Nosači sanitarnih uređaja u gipskartonskim zidovima | kom | 7
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju tipskih metalnih nosača sanitarnih uređaja za ugradnju u gipskartonske pregradne zidove uključivo sav pričvrsni materijal te dodatni rad sa gipskartonskim pločama u zoni sanitarnih uređaja.
Obračun po komadu ugrađenog nosača.
| Gipskartonski zidovi i stropovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.9. | Stolarski radovi i aluminijska bravarija
1. | Unutarnja ulazna vrata
Sva unutarnja ulazna vrata ureda, ulaza u sanitarne grupe i slično prema hodnicima i zajedničkim komunikacijama moraju biti 1. zvučne klase te ostvarivati zvučnu izolaciju od min Rw = 32 dB.
Vratno krilo sastavljeno je od drvenog roštilja s ispunom, obostrano obloženo MDF pločom debljine 4 mm, završno lakirano mat PU lakom u tonu RAL 9010. Ugrađuje se u dovratnik ("futer" štok). Dovratnik i završne letvice (izrađene od MDF-a) kao i samo vratno krilo, završno se obrađuju u bijeloj boji ( RAL 9010), mat PU lakom. Širina dovratnika treba odgovarati širini gotovog zida. Ukrasna završna pokrovna letvica preklopit će spoj drvenog dovratnika i zida. Krilo je bez “falca “ s upuštenim inox okovom kojim se krilo vezuje za dovratnik.Vrata moraju na dovratniku imati gumenu brtvu bijele boje.
Okov u inox brušenoj izvedbi je sljedeći: Kvake u paru i obična brava s ključevima, s rozetama, podni ili zidni odbojnik. Jedino se kod sanitarnih prostora ugrađuje brava i kvaka sa ključem pričvršćenim uz štitnik (standardizirano za kupaonice ). Pri tome treba voditi računa da se odabere kvaka iz istog dizajnerskog paketa, kako za sobe tako i za sanitarije. U jediničnu cijenu uključena je završna obrada, sav okov, ugradnja vrata i završna obrada pokrovnih letvica dovratnika.
Obračun po komadu kompletno postavljenih vrata.
1.1. | Vrata svijetle veličine otvora min 70x205 cm (zidarski otvor veličine 80x210 cm, zid d=12,5 cm) POZ 13 | kom | 14
1.2. | Vrata svijetle veličine otvora min 80x205 cm (zidarski otvor veličine 90x210 cm, zid d=12,5 ili 20 cm cm) POZ 14 | kom | 14
1.3. | Vrata svijetle veličine otvora min 90x205 cm (zidarski otvor veličine 100x210 cm, zid d=12,5 ili 20 cm cm) POZ 15 | kom | 5
1.4. | Vrata svijetle veličine otvora min 100x205 cm (zidarski otvor veličine 110x210 cm, zid d=10 cm cm) POZ 12 | kom | 1
2. | Protupožarna vrata
Dobava i montaža punih protupožarnih vratiju EI90-C na prostorijama požarnih sektora. Čelični element vrata s trostranim debelim utorom, 64 mm debljina krila vrata, oblijepljena po cijeloj površini, samozatvarajuća pomoću opružne šarke, konstrukcijska šarka na kugličnim ležajima, podesiva po visini, zaštita od dima s brtvilom na podu koja se može spustiti ili s udarnim pragom. Ova vrata ujedno moraju zadovoljiti traženu zvučnu izolaciju- specijalna zvučna klasa (prema klasifikaciji iz točke 3.3. norme HRN U.J6.201), zvučna izolacija od min Rw = 36 dB. Vrata su metalna , s dvostrukom oblogom, po potrebi s kontrolnim oknima sa specijalnim staklom pojačane debljine, učvršćena u najmanje tri točke sa svake strane, s pragom i specijalnim okovom.
Obračun po komadu kompletno postavljenih vrata.
2.1. | Vrata - zidarski otvor veličine 100x210 cm POZ 15a | kom | 1
2.2. | Vrata - zidarski otvor veličine 90x210 cm POZ 14a | kom | 1
3. | Unutarnja ostakljena vrata u hodniku | kom | 3
Unutarnja ostakljena dvokrilna vrata s nadsvjetlom, ukupne dim 170x270 cm. POZ 16 Jedno zakretno krilo širine 100 cm, drugo krilo širine 70 cm, s mogućnošću fiksiranja u pod i strop.
Okov u inox brušenoj izvedbi je sljedeći: Kvake u paru i obična brava s ključevima, s rozetama, podni ili zidni odbojnik. Ugraditi panik letvu prema projektu Zaštite od požara. U jediničnu cijenu uključena je završna obrada, sav okov, ugradnja vrata i završna obrada .
Obračun po komadu kompletno postavljenih vrata.
4. | Ostakljena stijena sa kliznim šalter prozorom i šalter pultom od plastificiranih alu profila dimenzija 120x130 cm (stavka 17a) | kpl | 1
Izrada, dobava i ugradnja ostakljene stijene sa kliznim šalter prozorom i šalter pultom, izrađeno iz plastificiranih alu profila . U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vrata. Ostakljenje je kaljenim staklom d 8 mm. Boja plastificiranih alu profila mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora.
Obračun po kompletu izvedenog otvora.
5. | Ostakljena stijena sa kliznim šalter prozorom i šalter pultom od plastificiranih alu profila dimenzija 180x130 cm (stavka 17b) | kpl | 1
Izrada, dobava i ugradnja ostakljene stijene sa kliznim šalter prozorom i šalter pultom, izrađeno iz plastificiranih alu profila. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vrata. Ostakljenje je kaljenim staklom d 8 mm. Boja plastificiranih alu profila mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora.
Obračun po kompletu izvedenog otvora.
6. | Jednokrilni zaokretno-otklopni aluminijsko-plastificirani prozor dimenzija 65x130 cm POZ 1 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog zaokretno otklopnog aluminijskog prozora iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO staklom.S unutarnje strane zaljepljena neprozirna folija. Boja plastificiranih alu profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
7. | Jednokrilni zaokretno-otklopni aluminijsko-plastificirani prozor dimenzija 55x130 cm POZ 2 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog zaokretno otklopnog aluminijskog prozora iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO staklom.S unutarnje strane zaljepljena neprozirna folija. Boja plastificiranih alu profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
8. | Dvokrilni zaokretno-otklopni aluminijsko plastificirani prozor dimenzija 135x130 cm POZ 3 | kom | 2
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog alu minijskog prozora iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. Između dva krila prozora je nosivi čelični stup, koji treba obući izvana i iznutra aluminijskom plastificiranom oblogom istovjetnom profilima prozora. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO staklom. Boja plastificiranih alu profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
9. | Dvokrilni zaokretno-otklopni aluminijsko plastificirani prozor dimenzija 145x130 cm POZ 7 | kom | 5
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog aluminijskog prozora iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO staklom. Boja plastificiranih alu profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
10. | Ulazna zaokretna ostakljena dvokrilna vrata od plastificiranih alu profila dimenzija 180x230 cm POZ 5 | kom | 4
Izrada, dobava i ugradnja ulaznih zaokretnih ostakljenih aluminijskih vrata iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vrata. Ostakljenje je IZO staklom. Na vrata potrebno ugraditi panik letvu za otvaranje s unutarnje strane. Boja plastificiranih alu profila mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenih vrata.
11. | Dvokrilni zaokretno-otklopni aluminijsko plastificirani prozor dimenzija 125x130 cm POZ 8 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopnog alu minijskog prozora iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. Prozor ima jedno fiksno i jedno otklopno zaokretno krilo. U stavku uključiti i oblogu ugaonog stupa s vanjske i unutarnje strane, s materijalom istovjetnom onom prozorskim okvirima, zajedno s topl. izolacijom. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO staklom. Boja plastificiranih alu profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
12. | Jednokrilni fiksni aluminijsko plastificirani prozor dimenzija 155x130 cm POZ 9 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog fiksnog aluminijskog prozora iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO staklom. Boja plastificiranih alu profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
13. | Četverokrilna aluminijsko plastificirana stijena dimenzija 170x247 cm POZ 10 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja četverokrilne aluminijske stijene iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. Dva gornja polja su otklopna, a donja fiksna. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO staklom. Boja plastificiranih alu profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
14. | Četverokrilna fiksna protupožarna ostakljena stijena EI 60 dimenzija 170x270 cm POZ 11 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja četverokrilne protupožarne ostakljene stijene. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju prozora. U jediničnoj cijeni uključena vanjska i unutarnja limena plastificirana klupčica. Ostakljenje je IZO protupožarnim staklom. Boja profila i klupčica mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenog prozora.
15. | Ulazna zaokretna ostakljena jednokrilna vrata od plastificiranih alu profila dimenzija 110x252 cm POZ 4 | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja ulaznih zaokretnih ostakljenih aluminijskih vrata iz plastificiranih profila prekinutog toplinskog mosta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vrata. Ostakljenje je IZO staklom. Na unutarnju stranu zaljiepiti neprozirnu foliju. Na vrata potrebno ugraditi panik letvu za otvaranje s unutarnje strane. Boja plastificiranih alu profila mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenih vrata.
16. | Ulazna zaokretna ostakljena jednokrilna vrata od plastificiranih alu profila dimenzija 100x230 cm POZ 6 | kom | 2
Izrada, dobava i ugradnja ulaznih zaokretnih ostakljenih aluminijskih vrata iz plastificiranih profila s otklopnim nadsvjetlom prekinutog toplinskog mosta. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vrata. Ostakljenje je IZO staklom. Boja plastificiranih alu profila mora biti usklađena sa vanjskom fasadom te odobrena od strane investitora. Prozor mora zadovoljiti slijedeće parametre toplinske provodljivosti: Uw=1,22 W/m2K Ug=.1,1 W/m2K Uf=1,5 W/m2K
Obračun po komadu ugrađenih vrata.
17. | Izrada, dobava i montaža vencijanera od aluminijskih lamela za zaštitu od sunca za postavu s unutarnje strane ostakljene plohe (uključiti sav spojni materijal i mehanizme potrebne za ugradnju aluminijskih ugrađenih venecijanera).
| dimenzija 120x130 | kom | 1
| dimenzija 180x130 | kom | 1
| dimenzija 65x130 | kom | 1
| dimenzija 55x130 | kom | 1
| dimenzija 135x130 | kom | 2
| dimenzija 145x130 | kom | 5
| dimenzija 125x130 | kom | 1
| dimenzija 155x130 | kom | 1
| dimenzija 170x247 | kom | 1
| dimenzija 170x270 | kom | 1
| Stolarski radovi i aluminijska bravarija UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.10. | Bravarski radovi
1. | Pocinčane čelične penjalice sa leđobranom h=4,02 m | kpl | 1
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju pocinčanih čeličnih penjalica sa leđobranom. U cijeni je uključen sav spojni i sidreni materijal potreban za kompletnu ugradnju penjalica.
Obračun po kompletu
| Bravarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.11. | Ličilački radovi
1. | Bojanje zidova i stropova od gipskartonskih ploča poludisperzivnom bojom
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za pripremu podloge kitanjem i gletanjem te bojanje zidova i stropova od gipskartonskih ploča poludisperzivnom bojom (2x).
Obračun po m2 kompletno obojanog zida/stropa.
1.1. | Bojanje zidova od gipskartonskih ploča | m2 | 1640
1.2. | Bojanje stropova od gipskartonskih ploča | m2 | 365
| Ličilački radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.12. | Krovopokrivački i limarski radovi
1. | Izrada ravnog krova
Stavka obuhvaća izradu ravnog krova polaganjem na nosivu konstrukciju objekta. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu krova.
Obračun po m2 .
1.1. | OSB ploče d=1,8 cm | m2 | 295
1.2. | PE folija 0,2 mm polagana s preklopima | m2 | 295
1.3. | Kamena vuna d=10 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) | m2 | 295
1.4. | Kamena vuna d=12 cm (toplinska provodljivost 0.04.W/mK) | m2 | 295
1.5. | Geotekstil 300 g/m2 , d=0,2 cm | m2 | 295
1.6. | Ugradnja krove TPO / PVC membrane (sintetičke folije) ojačane poliesterskom mrežom, visoke stabilnosti - debljine 1,8mm. Sustav krovne folije, linijski pričvršćene, ukljućivo s oblaganjem nadozida atike. Minimalne reakcije na požar Broof (t1), postojane na UV, otpornost na starenje, korijene, mikroorganizme, fleksibilnost na niskim temperaturama, otpornost na pucanje obradivost i zavarivost, paropropusnost i samogasivost, uključivo sa svim potrebnim odzrakama, spojnim elementima, elementima za izradu proboja izolacije, nosačima instalacija i izvedbom oluka i havarijskih preljeva. Sve izvesti prema preporuci proizvođača. Stavka uključuje i i zradu hodnih trakaza reviziju odvoda i strojarske opreme na krovu. Obračun prema stvarnoj površini krovne plohe (bez nadozida i preklopa) toplinska provodljivost 0,14 W/mK. | m2 | 295
Vodonepropusnost krova ispitati vodenom probom. Prikladnom metodom utvrditi mjesta procurjevanja, te izvršiti sanaciju. Sve uključeno u cijenu stavke.
2. | Izrada kosog limenog krova
Stavka obuhvaća izradu krova polaganjem na nosivu konstrukciju objekta. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu krova.
Obračun po m2 .
2.1. | OSB ploče d=1,8 cm | m2 | 75
2.2. | PE folija 0,2 mm polagana s preklopima | m2 | 75
2.3. | Kamena vuna d=10 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) | m2 | 75
2.4. | Kamena vuna d=12 cm (toplinska provodljivost 0.04.W/mK) | m2 | 75
2.5. | Geotekstil 300 g/m2 , d=0,2 cm | m2 | 75
2.6. | Polimerna hidroizolacijska traka od elastičnog mekog PVC-a d=0,1 cm (toplinska provodljivost 0,14 W/mK) | m2 | 75
2.7. | Ravni lim na potkonstrukciji d=3 mm (razvijena površina) | m2 | 180
2. | Izrada nadozida (krovna strana)
Stavka obuhvaća izradu nadozida sa krovne strane. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu nadozida.
Obračun po m2 .
2.1. | Kamena vuna d=10 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) - ispuna čelične konstrukcije atike | m2 | 146
3. | Opšav kape nadozida limom 0,6 mm, razvijene širine 700 mm | m | 115
Dobava, izrada i montaža opšava kape atike na krovu, preko PVC folije, sa uključenim nosačima kape od plosnog čelika 30x5 mm, učvršćenih u čeličnu konstrukciju atike na svakih 600 mm. U cijenu je uključen vijčani spoj na fasadu objekta te spoj sa vertikalnom oblogom atike-nadozida.
Obračun po m izvedenog opšava.
4. | Zaključci krova - obloga atika TPO/PVC folijom. | m | 67
Dobava, izrada i postava PVC folije d=1,5 mm na zaključcima-atikama krova visine cca 60 cm, preko mineralne vune na atikama. Uključeni fiksirani kutni profili od PVC Sika lima u podnožju i vrhu atike u cilju ljepljenja folije na iste. Foliju u vrhu atike prepustiti preko vanjskog ruba fasade.
Obračun po m izvedenih obloga atika.
5. | Zaključci krova - obloga atika TPO/PVC folijom. | m | 48
Dobava, izrada i postava PVC folije d=1,5 mm na zaključcima-atikama krova visine 225 cm, preko mineralne vune na atikama. Uključeni fiksirani kutni profili od PVC Sika lima u podnožju i vrhu atike u cilju ljepljenja folije na iste. Foliju u vrhu atike prepustiti preko vanjskog ruba fasade.
Obračun po m izvedenih obloga atika.
6. | Horizontalni unutarnji žlijeb vel. 300x150 mm upušten u mineralnu vunu krova od PVC folije d=1,5 mm. | m1 | 37
Stavka obuhvaća izvedbu žlijeba od mineralne vune u padu 1%, učvršćenje kutnih profila od PVC Sika lima za formiranje pravilnih rubova žlijeba - 3 kom.podužno žlijeba i izradu hidroizolacije žlijeba od PVC folije 1,5 mm.
Obračun po m izvedenog horizontalnog oluka.
7. | Vertikalni oluk od cijevi F120x0,6 mm, od plastificiranog lima 0,6 mm, u RAL 5015, na inox obujmicama, uključivo tipski Sika slivnik sa izljevom na fasadnu vertikalu. | m | 15
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vertikalnog oluka izrađenog od pocinčanog obojenog lima u boji fasadnog panela. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vertikalnog oluka uključujući sve spojeve sa horizontalnim olucima te izljevne elemente.
Obračun po m izvedenog vertikalnog oluka.
8. | Okapni lim na spoju limenog kosog krova i stražnje fasade od limenih sendvič panela. | m1 | 50
Dobavljanje materijala te postavljanje pocinčanog okapnog lima d=0,6 mm, rš= 40 cm na spoju limenog kosog krova i stražnje fasade od limenih sendvič panela.
Obračun po m' izvedenog okapnog lima.
9. | Limeni pocinčani kutnik na vertikalnom spoju fasade s ab zidom. | m1 | 16
Obračun po m' izvedenog limenog kutnika.
| Krovopokrivački i limarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.1.13. | Fasaderski radovi
1. | Izrada ventilirane fasade kompakt pločama
Stavka obuhvaća izradu ventilirane fasade kompakt pločama. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu fasade. Boja fasadnih ploča prema izbora Investitora. Kompakt ploče izrađene su od duromer (duroplast) visokotlačno prešanih laminata (HPL) sukladno EN 438-6 tip EDF koji se proizvode prešanjem pod visokim tlakom i visokim temperaturama. Dvostruko ojačana akrilna PUR smola omogućuje ekstremno učinkovitu zaštitu od vremenskih uvjeta.
Obračun po m2 .
1.1. | OSB ploče d=1,8 cm | m2 | 230
1.2. | Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije d=4 mm | m2 | 230
1.3. | Kamena vuna d=3 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) | m2 | 230
1.4. | Kamena vuna d=10 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) | m2 | 230
1.5. | Paropropusna vodonepropusna folija d=2 mm | m2 | 230
1.6. | Kompakt ploče d=6 mm | m2 | 230
2. | Izrada fasade s limenim sendvič panelima
Stavka obuhvaća izradu fasade limenim sendvič panelima. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu fasade. Boja fasadnih panela prema izbora Investitora. Fasadni limeni sendvič paneli izrađeni su od pocinčanog plastificiranog lima d=0.6 cm s unutarnje i vanjske strane te ispune kamenom vunom d= 10 cm
Obračun po m2 .
1.1. | Kamena vuna d=5 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK) | m2 | 280
1.2. | OSB ploče d=1,8 cm | m2 | 280
1.3. | Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije d=4 mm | m2 | 280
14. | Limeni sendvič paneli d=10 cm | m2 | 280
| Fasaderski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2.1.1. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
2.1.2. | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  | 0
2.1.3. | Armirački radovi |  |  |  | 0
2.1.4. | Čelična konstrukcija |  |  |  | 0
2.1.5. | Zidarski radovi |  |  |  | 0
2.1.6. | Keramičarski radovi |  |  |  | 0
2.1.7. | Podopolagački radovi |  |  |  | 0
2.1.8. | Gipskartonski zidovi i stropovi |  |  |  | 0
2.1.9. | Stolarski radovi i aluminijska bravarija |  |  |  | 0
2.1.10. | Bravarski radovi |  |  |  | 0
2.1.11. | Ličilački radovi |  |  |  | 0
2.1.12. | Krovopokrivački i limarski radovi |  |  |  | 0
2.1.13. | Fasaderski radovi |  |  |  | 0
| GLAVNA ZGRADA UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | Zgrada za pregled vozila
2.2.1. | Zemljani radovi
1. | Iskop za temelje
(OTU II st.2.04)
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni građevne jame.
Obračunava se po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
1.1. | Iskop za temelje u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2) | m³ | 55
2. | Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa | m³ | 15
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
3. | Podložni sloj od drobljenog kamenog materijala | m³ | 10
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu sitnijeg drobljenog kamenog materijala, prijevoz i ugradnju. Materijal se ugrađuje ispod AB ploče.
Obračun po m³ ugrađenog posložnog sloja.
| Zemljani radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2.2. | Betonski i armiranobetonski radovi
1. | Podložni sloj od betona C12/15 | m³ | 8
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu sloja.
Obračun po m³ podložnog sloja
2 | Izrada AB temelja C25/30 | m³ | 2.5
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
3. | Izrada AB ploče (beton C 25/30) i grabe za pregled vozila | m³ | 19
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
4. | Završna obrada strojnim zaribavanjem podne armirano betonske podne ploče do visokog sjaja | m2 | 79
Obračun po m2 obrađenog betona.
| Betonski i armiranobetonski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2.3. | Armirački radovi
1. | Čelik za armiranje B500B | kg | 1075
(OTU IV st.7-01.5.)
Podrazumijeva nabavu i dopremu armature, te svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje, ukupan rad na izradi, dopremi i ugradnji armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
| Armirački radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2.4. | Čelična konstrukcija
1. | Čelična konstrukcija
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične konstrukcije. Čelična konstrukcija sastoji se od toplovaljanih profila kvalitete S235 J2 odnosno S235JRH, prema normi HRN EN 10025 za opće konstrukcione čelike. Radionička izrada i montaža čelične konstrukcije treba biti u skladu s HRN EN 1090-1:2008 i HRN EN 1090-2:2008. Odabrana klasa izvođenja je EXC3. Vijčane spojeve izvesti u skladu s HRN EN 14399. Vijci su kvalitete materijala 10.9. Temeljna sidra projektirana su iz konstrukcijskog čelika S355 J2. Primjenjivati vijke dimenzija prema statičkom računu. Dodatni materijal za zavarivanje mora biti kvalitete minimalno kao osnovni materijal konstrukcije. Zavarivanje nosivih konstrukcija treba izvesti u skladu s HRN EN 13479:2007 i pratećim normama. Svi dijelovi čelične konstrukcije zaštićuju se sustavom prikladnim za korozivno opterećenje prema HRN EN ISO 12944-5:1999 i za dugotrajnu zaštitu klase H. Odabran sustav antikorozivne zaštite je S2.16 na bazi epoksida ili poliuretana s 2-4 premaza minimalne ukupne debljine suhog filma od 160 mikrona. Zahtijevana požarna otpornost od 60 minuta. Sve površine je potrebno prethodno propisno očistiti i pripremiti do nivoa S2,5 sukladno HRN EN ISO 8501-1:1998 te neposredno zaštititi shopprimerom na bazi cinksilikata.
Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, kao i sekundarnu podkonstrukciju za montažu konstrukcije zida, prijevoze i prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu konstrukcije. U cijeni je uključena i radionička dokumentacija.
Obračun po kg izvedene čelične konstrukcije.
1.1. | Glavna konstrukcija | kg | 5390
1.2. | Potkonstrukcija | kg | 4745
| Čelična konstrukcija UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2.5. | Bravarski radovi
1. | Vanjska sekcijska vrata svijetle veličine otvora 960x350 cm | kpl | 1
Lamele vrata su čelične pocinčane, završno obojane pečenim poliuteranskim lakom. U sklopu vrata su jednokrilna zaokretna evakuacijska vrata te prozori od dvostrukih polikarbonatnih ploča. U cijenu je uključena sva potrebna automatika i mehanizmi potrebni za otvaranje i zatvaranje vrata.
Obračun po kompletu ugrađenih vrata.
2. | Čelični profili, graničnici grabe za pregled vozila
Podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju čeličnih profila u beton. Stavkom je obuhvaćen sav rad i opremu potrebnu za spajanje, varenje i pričvršćenje elemenata te antikorozivna zaštita.
2.1. | L 80 x 80 x 6 mm | m | 15
3. | Pocinčane čelične penjalice h=2 m | kom | 1
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju pocinčanih čeličnih penjalica za spuštanje u jamu za pregled vozila, i antikorozivnu zaštitu istih. U cijeni je uključen sav spojni i sidreni materijal potreban za kompletnu ugradnju penjalica.
Obračun po kom ugrađenih penjalica.
| Bravarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2.6. | Krovopokrivački i limarski radovi
1. | Izrada ravnog krova
Stavka obuhvaća izradu ravnog krova polaganjem na nosivu konstrukciju objekta. U cijeni je sav potreban rad i spojni materijal potreban za kompletnu izvedbu krova.
Obračun po m2 .
1.1. | OSB ploče d=1,8 cm | m2 | 170
1.2. | Ugradnja krove TPO / PVC membrane (sintetičke folije) ojačane poliesterskom mrežom, visoke stabilnosti - debljine 1,8mm. Sustav krovne folije, linijski pričvršćene, ukljućivo s oblaganjem nadozida atike. Minimalne reakcije na požar Broof (t1), postojane na UV, otpornost na starenje, korijene, mikroorganizme, fleksibilnost na niskim temperaturama, otpornost na pucanje obradivost i zavarivost, paropropusnost i samogasivost, uključivo sa svim potrebnim odzrakama, spojnim elementima, elementima za izradu proboja izolacije, nosačima instalacija i izvedbom oluka i havarijskih preljeva. Sve izvesti prema preporuci proizvođača. Stavka uključuje i i zradu hodnih trakaza reviziju odvoda i strojarske opreme na krovu. Obračun prema stvarnoj površini krovne plohe (bez nadozida i preklopa) | m2 | 170
2. | Opšav kape nadozida limom 0,7 mm, radne širine 600 mm | m | 60
Dobava, izrada i montaža opšava kape nadozida na krovu okapnim limom. U cijenu je uključena spoja na konstrukciju objekta te spoj sa vertikalnom oblogom nadozida.
Obračun po m izvedenog opšava.
3. | Ravni obložni aluminijski lim maski 3,0 mm. | m2 | 35
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vijenaca nadstrešnice od ravnog aluminijskog plastificiranog lima - RAL 5015. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju lima.
Obračun po m2 izvedene obloge r.š. 1000, 2350, i 2640 mm
4. | Horizontalni unutarnji žlijeb, lim 0,6 mm, razvijene širine do 700 mm. | m | 16
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju horizontalnog žlijeba izrađenog od pocinčanog plastificiranog lima - RAL 5015. U cijenu je uključen sav pričvrsni i brtveni materijal potreban za kompletnu ugradnju horizontalnih oluka.
Obračun po m izvedenog horizontalnog oluka.
5. | Vertikalni oluk od cijevi F150x0,6 mm | m | 8
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vertikalnog oluka izrađenog od pocinčanog plastificiranog lima - RAL 5015. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vertikalnog oluka uključujući sve spojeve sa horizontalnim olucima te izljevne elemente.
Obračun po m izvedenog vertikalnog oluka.
| Krovopokrivački i limarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2.7. | Montažerski radovi
1. | Stijenke za ravno ostakljivanje d=10 mm | m2 | 115
Stavka obuhvaća dobavu i montažu višeslojnih polikarbonatnih ploča translucentnih koje se postavljaju na čeličnu potkonstrukciju. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju ploča.
Obračun po m2 izvedene obloge.
| Montažerski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2.2.1. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
2.2.2. | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  | 0
2.2.3. | Armirački radovi |  |  |  | 0
2.2.4. | Čelična konstrukcija |  |  |  | 0
2.2.5. | Bravarski radovi |  |  |  | 0
2.2.6. | Krovopokrivački i limarski radovi |  |  |  | 0
2.2.7. | Montažerski radovi |  |  |  | 0
| ZGRADA ZA DETALJAN PREGLED VOZILA UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | Nadstrešnica
2.3.1. | Zemljani radovi
1. | Iskop za temelje
(OTU I st. 2-0.4.)
Obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti građevne jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni građevne jame.
Obračunava se po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
1.1. | Iskop za temelje u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2) | m³ | 57
2. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 23
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
| Zemljani radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3.2. | Betonski i armiranobetonski radovi
1. | Podložni sloj od betona C12/15 | m³ | 6
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu sloja.
Obračun po m³ podložnog sloja
2. | AB temelji (beton C 25/30) | m³ | 28
(OTU II st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
3. | Podlijevanje sitnozrnim betonom C 40/50 | kom | 20
Podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju sitnozrnog betona ispod čelne ploče anker sklopova stupova. Podlijevanje se izvodi nakon montaže stupova, a prema detalju ugradnje anker sklopova u radioničkim nacrtima čelične konstrukcije. Uključuje sve troškove rada, materijala, oplate, njegovanja i zaštite betona (morta) i zaštitu čeličnih stupova od "prljanja" mortom.
Obračun po komadu (broju) stupova.
| Betonski i armiranobetonski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3.3. | Armirački radovi
1. | Čelik za armiranje B500B | kg | 1400
(OTU IV st.7-01.5.)
Podrazumijeva nabavu i dopremu armature, te svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje, ukupan rad na izradi, dopremi i ugradnji armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
| Armirački radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3.4. | Čelična konstrukcija
1. | Čelična konstrukcija
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične konstrukcije. Čelična konstrukcija sastoji se od toplovaljanih profila kvalitete S235 J2 odnosno S235JRH, prema normi HRN EN 10025 za opće konstrukcione čelike. Radionička izrada i montaža čelične konstrukcije treba biti u skladu s HRN EN 1090-1:2008 i HRN EN 1090-2:2008. Odabrana klasa izvođenja je EXC3. Vijčane spojeve izvesti u skladu s HRN EN 14399. Vijci su kvalitete materijala 10.9. Temeljna sidra projektirana su iz konstrukcijskog čelika S355 J2. Primjenjivati vijke dimenzija prema statičkom računu. Dodatni materijal za zavarivanje mora biti kvalitete minimalno kao osnovni materijal konstrukcije. Zavarivanje nosivih konstrukcija treba izvesti u skladu s HRN EN 13479:2007 i pratećim normama. Svi dijelovi čelične konstrukcije zaštićuju se sustavom prikladnim za korozivno opterećenje prema HRN EN ISO 12944-5:1999 i za dugotrajnu zaštitu klase H. Odabran sustav antikorozivne zaštite je S2.16 na bazi epoksida ili poliuretana s 2-4 premaza minimalne ukupne debljine suhog filma od 160 mikrona. Zahtijevana požarna otpornost od 60 minuta. Sve površine je potrebno prethodno propisno očistiti i pripremiti do nivoa S2,5 sukladno HRN EN ISO 8501-1:1998 te neposredno zaštititi shopprimerom na bazi cinksilikata.
Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, kao i sekundarnu podkonstrukciju za montažu konstrukcije zida, prijevoze i prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu konstrukcije. U cijeni je uključena i radionička dokumentacija.
Obračun po kg izvedene čelične konstrukcije.
1.1. | Glavna nadstrešnica | kg | 48950
1.2. | potkonstrukcija glavne nadstrešnice | kg | 19935
| Čelična konstrukcija UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3.5. | Krovopokrivački i limarski radovi
1. | Pokrov nadstrešnice limom T55/205/0,7 mm | m2 | 725
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju jednostrukog pocinčanog obojenog lima - RAL 5015. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju lima.
Obračun po m2 izvedenog pokrova.
2. | Uzdužni otkapni opšav pokrovnog trapeznog pokrova, povrh oluka limom 0,6 mm, razvijene širine 150 mm | m | 68
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju uzdužnih otkapnih opšava pocinčanim obojenim limom - RAL 5015. U cijenu je uključen sav pričvrsni i brtveni materijal potreban za kompletnu ugradnju opšava.
Obračun po m izvedenog opšava.
3. | Opšav sljemena limom 0,6 mm, razvijene širine do 1000 mm, uključivo limeni "češljevi" na spoju sa trapeznim limenim pokrovom. | m | 35
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju opšava sljemena pocinčanim plastificiranim limom - RAL 5015. U cijenu je uključen sav pričvrsni i brtveni materijal potreban za kompletnu ugradnju vodotijesnog opšava.
Obračun po m izvedenog opšava.
4. | Zabatni opšav - unutarnje obloge atika na spoju sa trapeznim pokrovom, od lima 0,6 mm, radne širine 900 mm | m | 35
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju opšava pocinčanim plastificiranim limom - RAL 5015. U cijenu je uključen sav pričvrsni i brtveni materijal potreban za kompletnu ugradnju vodotijesnih opšava.
Obračun po m izvedenog opšava.
5. | Opšav - unutarnje obloge atika na spoju sa žlijebom, od lima 0,6 mm, razvijene širine 900 mm | m | 68
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju opšava pocinčanim plastificiranim limom - RAL 5015. U cijenu je uključen sav pričvrsni i brtveni materijal potreban za kompletnu ugradnju vodotijesnih opšava.
Obračun po m izvedenog opšava.
6. | Ravni obložni aluminijski lim maski 3,0 mm.
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vijenaca nadstrešnice od ravnog aluminijskog plastificiranog lima - RAL 5015. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju lima.
Obračun po m2 izvedene obloge.
6.1. | Glavna nadstrešnica | m2 | 130
6.2. | Obloga stupova nadstrešnice | m2 | 58
7. | Perforirani profilirani aluminijski lim podgleda nadstrešnice | m2 | 800
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju perforiranog profiliranog lima 50 na podgledu nadstrešnice. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za ugradnju lima uključivo s ukrajanjem elemenata instalacija, revizijskim otvorima i nosačima za ugradnju obloge.
Obračun po m2 izvedene obloge.
8. | Horizontalni unutarnji žlijeb, lim 0,6 mm, razvijene širine do 700 mm. | m | 70
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju horizontalnog žlijeba izrađenog od pocinčanog plastificiranog lima - RAL 5015. U cijenu je uključen sav pričvrsni i brtveni materijal potreban za kompletnu ugradnju horizontalnih oluka.
Obračun po m izvedenog horizontalnog oluka.
9. | Vertikalni oluk od cijevi F150x0,6 mm | m | 11
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vertikalnog oluka izrađenog od pocinčanog obojenog lima - RAL 5015. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vertikalnog oluka uključujući sve spojeve sa horizontalnim olucima te izljevne elemente.
Obračun po m izvedenog vertikalnog oluka.
| Krovopokrivački i limarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2.3.1. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
2.3.2. | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  | 0
2.3.3. | Armirački radovi |  |  |  | 0
2.3.4. | Čelična konstrukcija |  |  |  | 0
2.3.5. | Krovopokrivački i limarski radovi |  |  |  | 0
| NADSTREŠNICA UKUPNO: |  |  |  | 0
2.4. | Kontrolne kućice
2.4.1. | Kontrolna kućica policije za putnički promet - TIP 1
1. | Konstrukcija kontrolne kućice | kg | 400
Dobava i montaža poda konstrukcije kontrolne kućice. Kontrolna kućica je dimenzija 240x250x312 cm. Stavkom je obuhvaćena kompletna kućica uključujući radne skele, brtvljenje trajnoelastičnim kitom, sav spojni i montažni pribor te izradu radioničke dokumentacije. Kontrolnu kućicu treba izvesti kao montažni kiosk, u radionici kompletirati (sve osim završne obloge poda) i takvu dopremiti na gradilište.
Podna konstrukcija je iz antikorozivno zaštićenih čeličnih profila. Okvir poda je iz kvadratnih cijevi 120/80/4 mm, ispuna 80/100/4 mm i 60/40/4 mm. Svi spojevi su vareni.
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem 2x temeljna premaza. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz čelične konstrukcije je kobitom. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije. U stavku je uračunata i izrada otvora u podu dimenzija 50x50 cm za prolaz instalacija.
Obračun po kg čelične konstrukcije
2. | Otvor Ø40 mm za manipulaciju dizalicama | kom | 4
Stavka obuhvaća sav rad i metrijal potreban za izradu otvora za manipulaciju dizalicama uključujući PVC čepove za njihovo zatvaranje.
Obračun po komadu izvedenog otvora.
3. | Podnica kućice | m2 | 6
Podnice kučice su od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,5 mm. Lim se postavlja na okvir poda i služi kao nosiva podloga za toplinsku izolaciju. U cijenu uključiti završnu antikorozivnu zaštitu kobitom sa vanjske strane, sve brtve, te uzeti u obzir otežavajući rad prilikom montaže, izrezivanja, brtvljenja i spajanja
Obračun po m2 izvedene podnice.
4. | Toplinska izolacija poda | m2 | 6
Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 8 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK), kaširane s gornje strane bitumeniziranim staklenim voalom za toplinsku izolaciju poda. Ugrađuje se između čeličnih profila podne konstrukcije.
Obračun po m2 izvedene izolacije.
5. | Podna obloga od ploča vodootporne iverice | m2 | 6
Dobava i ugradnja podloge podne obloge od ploča vodootporne iverice debljine 2 cm koja se montira na čeličnu konstrukciju poda nakon postave toplinske izolacije.
Obračun po m2 izvedene obloge.
6. | Podna obloga od industrijskog PVC poda
Dobava i ugradnja podne obloge na prethodno pripremljenu podlogu prema uputi proizvođača. Podna obloga je od industrijskog PVC poda u trakama debljine 2mm. Prije postave podne obloge prekontrolirati podnu površinu. Podloga mora biti suha, čvrsta i ravna. Unutar podne plohe ostaviti otvor veličine 50x50 cm za dovod instalacija na mjestu dovoda instalacija ispod kabine. Poklopac otvora izvesti završno kao i obloga poda. Poklopac i okvir otvora je od čeličnih limova i profila antikorozivno zaštićen sa upuštenom ručicom za podizanje. Rubove poklopca zaštiti metalnim lajsnama. U stavku uključiti sav materijal i rad pod otežanim uvjetima, te kutne pokrivne al letvice srebrne boje, visine 6 cm. Boja prema odabiru investitora.
Obračun po m2 izvedene obloge/m ugrađenih letvica.
6.1. | Podna obloga | m2 | 6
6.2. | Kutne letvice | m' | 9
7. | Ostakljena vanjska stijena kućice 250 x 312 cm | kom | 2
Izrada, dobava i montaža ostakljene vanjske stijene kućice, ukupne veličine 250 x 312 cm. Stijena je iz al profila sa prekinutim toplinskim mostom i ispunom od al sendvič panela sa ispunom puliuretanom debljine 10 cm RAL 9002, a sa vanjske strane obložena al plastificiranim limom debljine 2 mm u boji RAL 5015. Vertikalni rubovi i horizontalni spoj sa krovom su zaobljeni r=5 cm.
Ostakljenje je fiksno, kaljenim izo staklom u low-e izvedbi, debljine 6+16+6 mm. Unutar ostakljene plohe (pri dnu) treba izraditi otvor 50x30 cm za klizni prozorčić sa kugličnim vodilicama, ostakljen laminiranim staklom 4+4 mm. Otvor ima 1 klizno krilo duljine 50cm koje kliže u jednu stranu. Vodilice su na posebnoj potkonstrukciji pričvršćenoj za opšavne lajsne otvora i osnovno ostakljenje. U stavku uračunati sve elemente i bravicu, komplet do potpune gotovosti. (Na svakom bočnom pročelju izvodi se po jedan otvor). U cijenu stavke uključiti i vencijanere od aluminijskih lamela za zaštitu od sunca za postavu s unutarnje strane ostakljene plohe (uključiti sav spojni materijal i mehanizme potrebne za ugradnju aluminijskih ugrađenih venecijanera).
Obračun po komadu izvedene stijene.
8. | Ostakljena vanjska stijena kućice 240 x 312 cm | kom | 1
Izrada, dobava i montaža ostakljene vanjske stijene kućice ukupne veličine 240 x 312 cm. Stijena je iz al profila sa prekinutim toplinskim mostom i ispunom od al sendvič panela sa ispunom puliuretanom debljine 10 cm, RAL 9002, sa vanjske strane obložena al plastificiranim limom debljine 2 mm u boji prema RAL 5015. Vertikalni rubovi i horizontalni spoj sa krovom su zaobljeni r=5 cm. Ostakljenje je fiksno, kaljenim izo staklom u low-e izvedbi, debljine 6+16+6 mm. U cijenu stavke uključiti i vencijanere od aluminijskih lamela za zaštitu od sunca za postavu s unutarnje strane ostakljene plohe (uključiti sav spojni materijal i mehanizme potrebne za ugradnju aluminijskih ugrađenih venecijanera).
Obračun po komadu izvedene stijene.
9. | Vanjska stijena 240 X 312 sa vratima i 2 klizna prozora | kom | 1
Izrada, dobava i montaža fiksno ostakljene vanjske stijene kućice sa jednokrilnim zaokretnim djelomično ostaklenim vratima i dva klizna prozora. Ukupna veličina stijene 240 x 312 cm, od toga vrata 90 x 225 cm i dva klizna prozora (klizno prema gore) dimenzija 58 x 76 cm. Stijena je iz al profila sa prekinutim toplinskim mostom i ispunom od al sendvič panela sa ispunom puliuretanom debljie 10 cm, RAL 9002, sa vanjske strane obložena al plastificiranim limom debljine 2 mm u boji prema RAL 5015. Vertikalni rubovi i horizontalni spoj sa krovom su zaobljeni r=5 cm. Ostakljenje je fiksno, kaljenim izo staklom u low-e izvedbi, debljine 6+16+6 mm. Puni dio vratnog krila je al panela min debljine 4 cm s vanjske strane obložen al limom 2 mm kao i ostale pune plohe RAL 5015. U donjem dijelu vratiju narapviti ventilacijsku rešetku.
U stavku uračunati opšave, okapnice, brtve, cilindar bravu sa tri ključa i sav materijal i rad do potpune gotovosti, te gornji zupčasti zatvarač vrata s polugom tj. pumpom sa kočionom rukom - mehanizam mora imati mogućnost blokade pod kutem od 0-150°, proizvod kao "GEZE TS4000" ili jednakovrijedan, tip __________________ i mogućnost zaključavanja prozorskog krila u gornjem (otvorenom) položaju. U cijenu stavke uključiti i vencijanere od aluminijskih lamela za zaštitu od sunca za postavu s unutarnje strane ostakljene plohe (uključiti sav spojni materijal i mehanizme potrebne za ugradnju aluminijskih ugrađenih venecijanera).
Obračun po komadu izvedene stijene.
10. | Krov kućice | m2 | 6
Izrada, dobava i montaža krova kućice od al krovnih panela ispunjenih poliuretanom debljine 12 cm, RAL 9002. U stavku uključeni sav materijal, brtvljenja i rad. Spoj vertikalne stijenke sa krovom izvesti zaobljeno r=5 cm.
Obračun po m2 izvedenog krova.
11. | Pokrov kućice sa žljebićem | m2 | 6
Izrada, dobava i montaža pokrova kućice preko krovnih panela od al plastificiranog lima debljine 2 mm, boje RAL 5015. U cijenu uračunati izvedbu krovne obloge u četverostrešnom padu nagiba 1 % sa izvedbom žljebića presjeka 6 x 3 cm po obodu krova kućice, te sva btvljenja spajanja i izrezivanja.
Obračun po m2 izvedenog pokrova.
12. | Odvod krovne vode | kom | 2
Izrada, dobava i ugradnja odvoda krovne vode koji se ugrađuje u ugaone profile konstrukcije. U stavku uračunati izvedbu i brtvljenje spoja sa horizontalnim žljebom. Dužina odvoda 312 cm.
Obračun po komadu izvedenog odvoda.
13. | Odvod kondenzata klima uređaja | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja odvoda kondenzata klima uređaja koji se ugrađuje u ugaone profile konstrukcije. U stavku uračunati izvedbu i brtvljenje spoja sa horizontalnim žljebom. Dužina odvoda 312 cm.
Obračun po komadu izvedenog odvoda.
14. | Ojačanja za nosače klima jedinica | kpl | 2
Izrada, dobava i ugradnja ojačanja za nosače vanjske i unutarnje klima jedinica (krov i vanjska stijena). Sve komplet do potpune gotovosti sa svim materijalom i radom.
Obračun po kompletu izvedenog ojačanja.
15. | Metalni inox L prag | kom | 1
Dobava i ugradnja metalnog inox L prag profila - u podu na poziciji vrata duljine 90 cm, razvijene širine 12 cm
Obračun po komadu izvedenog praga.
16. | Čepičasta guma | kom | 1
Dobava i ugradba čepičaste gume koju se fiksira za podlogu. Dimenzija obloge 240 x 120 cm.
Obračun po komadu.
| Podzbroj za 1 kontrolnu kućicu |  |  |  | 0
| Kontrolna kućica policije za putnički promet - tip 1 UKUPNO: | kom | 2 | 0 | 0
2.4.2. | Kontrolna kućica carine za putnički promet - TIP 2
1. | Konstrukcija kontrolne kućice | kg | 400
Dobava i montaža poda konstrukcije kontrolne kućice. Kontrolna kućica je dimenzija 240x250x312 cm. Stavkom je obuhvaćena kompletna kućica uključujući radne skele, brtvljenje trajnoelastičnim kitom, sav spojni i montažni pribor te izradu radioničke dokumentacije. Kontrolnu kućicu treba izvesti kao montažni kiosk, u radionici kompletirati (sve osim završne obloge poda) i takvu dopremiti na gradilište.
Podna konstrukcija je iz antikorozivno zaštićenih čeličnih profila. Okvir poda je iz kvadratnih cijevi 120/80/4 mm, ispuna 80/100/4 mm i 60/40/4 mm. Svi spojevi su vareni.
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem 2x temeljna premaza. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz čelične konstrukcije je kobitom. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije. U stavku je uračunata i izrada otvora u podu dimenzija 50x50 cm za prolaz instalacija.
Obračun po kg čelične konstrukcije
2. | Otvor Ø40 mm za manipulaciju dizalicama | kom | 4
Stavka obuhvaća sav rad i metrijal potreban za izradu otvora za manipulaciju dizalicama uključujući PVC čepove za njihovo zatvaranje.
Obračun po komadu izvedenog otvora.
3. | Podnica kućice | m2 | 6
Podnice kučice su od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,5 mm. Lim se postavlja na okvir poda i služi kao nosiva podloga za toplinsku izolaciju. U cijenu uključiti završnu antikorozivnu zaštitu kobitom sa vanjske strane, sve brtve, te uzeti u obzir otežavajući rad prilikom montaže, izrezivanja, brtvljenja i spajanja.
Obračun po m2 izvedene podnice.
4. | Toplinska izolacija poda | m2 | 6
Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 8 cm (toplinska provodljivost 0,04 W/mK), kaširane s gornje strane bitumeniziranim staklenim voalom za toplinsku izolaciju poda. Ugrađuje se između čeličnih profila podne konstrukcije.
Obračun po m2 izvedene izolacije.
5. | Podna obloga od ploča vodootporne iverice | m2 | 6
Dobava i ugradnja podloge podne obloge od ploča vodootporne iverice debljine 2 cm koja se montira na čeličnu konstrukciju poda nakon postave toplinske izolacije.
Obračun po m2 izvedene obloge.
6. | Podna obloga od industrijskog PVC poda
Dobava i ugradnja podne obloge na prethodno pripremljenu podlogu prema uputi proizvođača. Podna obloga je od industrijskog PVC poda u trakama debljine 2mm. Prije postave podne obloge prekontrolirati podnu površinu. Podloga mora biti suha, čvrsta i ravna. Unutar podne plohe ostaviti otvor veličine 50x50 cm za dovod instalacija na mjestu dovoda instalacija ispod kabine. Poklopac otvora izvesti završno kao i obloga poda. Okvir otvora i poklopca je od inox profila s upuštenom ručicom za podizanje. U stavku uključiti sav materijal i rad pod otežanim uvjetima, te kutne pokrivne al letvice srebrne boje, visine 6 cm. Boja prema odabiru investitora.
Obračun po m2 izvedene obloge/m ugrađenih letvica.
6.1. | Podna obloga | m2 | 6
6.2. | Kutne letvice | m' | 9
7. | Ostakljena vanjska stijena kućice 250 x 312 cm | kom | 2
Izrada, dobava i montaža ostakljene vanjske stijene kućice, ukupne veličine 250 x 312 cm. Stijena je iz al profila sa prekinutim toplinskim mostom i ispunom od al sendvič panela sa ispunom puliuretanom debljine 10 cm, RAL 9002, a sa vanjske strane obložena al plastificiranim limom debljine 2 mm u boji RAL 5015. Vertikalni rubovi i horizontalni spoj sa krovom su zaobljeni r=5 cm.
Ostakljenje je fiksno, kaljenim izo staklom u low-e izvedbi, debljine 6+16+6 mm. Unutar ostakljene plohe (pri dnu) treba izraditi otvor 50x30 cm za klizni prozorčić sa kugličnim vodilicama, ostakljen laminiranim staklom 4+4 mm. Otvor ima 1 klizno krilo duljine 50cm koje kliže u jednu stranu. Vodilice su na posebnoj potkonstrukciji pričvršćenoj za opšavne lajsne otvora i osnovno ostakljenje. U stavku uračunati sve elemente i bravicu, komplet do potpune gotovosti. (Na svakom bočnom pročelju izvodi se po jedan otvor).U cijenu stavke uključiti i vencijanere od aluminijskih lamela za zaštitu od sunca za postavu s unutarnje strane ostakljene plohe (uključiti sav spojni materijal i mehanizme potrebne za ugradnju aluminijskih ugrađenih venecijanera).
Obračun po komadu izvedene stijene.
8. | Ostakljena vanjska stijena kućice 240 x 312 cm | kom | 1
Izrada, dobava i montaža ostakljene vanjske stijene kućice ukupne veličine 240 x 312 cm. Stijena je iz al profila sa prekinutim toplinskim mostom i ispunom od al sendvič panela sa ispunom puliuretanom debljine 10 cm, RAL 9002, sa vanjske strane obložena al plastificiranim limom debljine 2 mm u boji prema RAL 5015. Vertikalni rubovi i horizontalni spoj sa krovom su zaobljeni r=5 cm. Ostakljenje je fiksno, kaljenim izo staklom u low-e izvedbi, debljine 6+16+6 mm. U cijenu stavke uključiti i vencijanere od aluminijskih lamela za zaštitu od sunca za postavu s unutarnje strane ostakljene plohe (uključiti sav spojni materijal i mehanizme potrebne za ugradnju aluminijskih ugrađenih venecijanera).
Obračun po komadu izvedene stijene.
9. | Vanjska stijena 240 X 312 sa vratima | kom | 1
Izrada, dobava i montaža fiksno ostakljene vanjske stijene kućice sa jednokrilnim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima. Ukupna veličina stijene 240 x 312 cm, od toga vrata 90 x 225 cm. Prozori su fiksni. Stijena je iz al profila sa prekinutim toplinskim mostom i ispunom od al sendvič panela sa ispunom puliuretanom debljie 10 cm, u boji prema RAL 9002, sa vanjske strane obložena al plastificiranim limom debljine 2 mm u boji prema RAL 5015. Vertikalni rubovi i horizontalni spoj sa krovom su zaobljeni r=5 cm. Ostakljenje je fiksno, kaljenim izo staklom u low-e izvedbi, debljine 6+16+6 mm. Puni dio vratnog krila je al panela min debljine 4 cm s vanjske strane obložen al limom 2 mm kao i ostale pune plohe RAL 5015. U donjem dijelu vratiju narapviti ventilacijsku rešetku.
U stavku uračunati opšave, okapnice, brtve, cilindar bravu sa tri ključa i sav materijal i rad do potpune gotovosti, te gornji zupčasti zatvarač vrata s polugom tj. pumpom sa kočionom rukom - mehanizam mora imati mogućnost blokade pod kutem od 0-150°, proizvod kao "GEZE TS4000" ili jednakovrijedan, tip ________________________ i mogućnost zaključavanja prozorskog krila u gornjem (otvorenom) položaju. U cijenu stavke uključiti i vencijanere od aluminijskih lamela za zaštitu od sunca za postavu s unutarnje strane ostakljene plohe (uključiti sav spojni materijal i mehanizme potrebne za ugradnju aluminijskih ugrađenih venecijanera).
Obračun po komadu izvedene stijene.
10. | Krov kućice | m2 | 6
Izrada, dobava i montaža krova kućice od al krovnih panela ispunjenih poliuretanom debljine 12 cm, RAL 9002. U stavku uključeni sav materijal, brtvljenja i rad. Spoj vertikalne stijenke sa krovom izvesti zaobljeno r=5 cm.
Obračun po m2 izvedenog krova.
11. | Pokrov kućice sa žljebićem | m2 | 6
Izrada, dobava i montaža pokrova kućice preko krovnih panela od al plastificiranog lima debljine 2 mm, boje RAL 5015. U cijenu uračunati izvedbu krovne obloge u četverostrešnom padu nagiba 1 % sa izvedbom žljebića presjeka 6 x 3 cm po obodu krova kućice, te sva btvljenja spajanja i izrezivanja.
Obračun po m2 izvedenog pokrova.
12. | Odvod krovne vode | kom | 2
Izrada, dobava i ugradnja odvoda krovne vode koji se ugrađuje u ugaone profile konstrukcije. U stavku uračunati izvedbu i brtvljenje spoja sa horizontalnim žljebom. Dužina odvoda 312 cm.
Obračun po komadu izvedenog odvoda.
13. | Odvod kondenzata klima uređaja | kom | 1
Izrada, dobava i ugradnja odvoda kondenzata klima uređaja koji se ugrađuje u ugaone profile konstrukcije. U stavku uračunati izvedbu i brtvljenje spoja sa horizontalnim žljebom. Dužina odvoda 312 cm.
Obračun po komadu izvedenog odvoda.
14. | Ojačanja za nosače klima jedinica | kpl | 2
Izrada, dobava i ugradnja ojačanja za nosače vanjske i unutarnje klima jedinica (krov i vanjska stijena). Sve komplet do potpune gotovosti sa svim materijalom i radom.
Obračun po kompletu izvedenog ojačanja.
15. | Metalni inox L prag | kom | 1
Dobava i ugradnja metalnog inox L prag profila - u podu na poziciji vrata duljine 90 cm, razvijene širine 12 cm
Obračun po komadu izvedenog praga.
16. | Čepičasta guma | kom | 1
Dobava i ugradba čepičaste gume koju se fiksira za podlogu. Dimenzija obloge 240 x 120 cm.
Obračun po komadu izvedenog praga.
| Podzbroj za 1 kontrolnu kućicu |  |  |  | 0
| Kontrolna kućica carine za putnički promet - tip 2 UKUPNO: | kom | 2 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
2.4.1. | Kontrolna kućica policije za putnički promet - TIP 1 |  |  |  | 0
2.4.2. | Kontrolna kućica carine za putnički promet - TIP 2 |  |  |  | 0
| Kontrolne kućice UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
2.1. | Glavna zgrada |  |  |  | 0
2.2. | Zgrada za pregled vozila |  |  |  | 0
2.3. | Nadstrešnica |  |  |  | 0
2.4. | Kontrolne kućice |  |  |  | 0
| OBJEKTI VISOKOGRADNJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 3. Izmještanje i zaštita
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
3. | IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
3.1. | Izmještanje i zaštita postojećih elektroinstalacija
3.1.1. | Građevinski radovi
1 | Strojno rezanje kolničke konstrukcije | m' | 10
(OTU I st.1-03.2)
Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po m' izvršenog rezanja.
2. | Rušenje i uklanjanje asfaltiranih prometnica | m² | 1
(OTU I st.1-03.2)
Podrazumijeva rušenje svih sastavnih elemenata prometnice (kolnika, rubnjaka, znakova, ograde...), čišćenje gradilišta te prijevoz i odvojeno zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište.
Obračun po m² stvarno porušene površine asfaltiranog kolnika.
3. | Iskop u materijalu B kategorije | m³ | 4
(OTU II st. 2-01)
Obuhvaća iskop humusa debljine 30-50 cm, razvoz uduž trase s razastiranjem i planiranjem, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju.
4. | Zaštitne cijevi
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje.
Obračun po m¹ ugrađene cijevi.
4.1. | PEHD cijevi DN 110mm | m | 10
| Građevinski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
| Izmještanje i zaštita postojećih elektroinstalacija UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | Izmještanje i zaštita postojećih TK instalacija
3.2.1. | Građevinski radovi
1. | Strojno rezanje kolničke konstrukcije za izmještanje trase i zdence | m' | 25
(OTU I st.1-03.2)
Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke za potrebe izmicanja postojeće EKI. Naime postojeća EKI novom organiczacijom ostaje u prometnom traktu radi ćega je treba pomaknuti na nove dispozicije a postoječe kabele presložiti.
Obračun po m' izvršenog rezanja.
2. | Rušenje i uklanjanje asfaltiranih prometnica | m² | 1
(OTU I st.1-03.2)
Podrazumijeva rušenje svih sastavnih elemenata prometnice (kolnika, rubnjaka, znakova, ograde...), čišćenje gradilišta te prijevoz i odvojeno zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište.
Obračun po m² stvarno porušene površine asfaltiranog kolnika.
3. | Iskop rova za instalacije
(OTU II st. 2-05)
Podrazumijeva iskop rova za instalacije i građevinskih jama revizijskih okana. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
3.1. | Iskop rova u materijalu "B" kategorije | m³ | 5
4. | Zaštitne cijevi
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje.
Obračun po m¹ ugrađene cijevi.
4.1. | PEHD cijevi DN 50 mm, radni tlak 10 bara | m¹ | 10
4.2. | PEHD cijevi DN 110 mm, radni tlak 10 bara | m¹ | 25
5. | Podložni sloj i obloga
(OTU II st.3-04.2.)
5.1. | Podložni sloj i obloga od pijeska | m³ | 1
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
6. | Podložni sloj i obloga od betona C12/15 | m³ | 1
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu sloja i obloge.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
7. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 3
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
8. | PVC traka za označavanje | m | 13
Nabava, doprema i polaganje PVC trake za označavanje u kabelski rov.
Obračun po m ugrađene trake.
| Građevinski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2.2. | Elektro radovi
1. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu te uvlačenje kabela istih karakteristika kao postojeći u pripremljene zaštitne cijevi te sav ostali rad potreban za kompletno izmještanje kabela u novu trasu.
Obračun po m ugrađenog kabela.
1.1. | Kabel telefonski TK 59 | m | 180
1.2. | Kabel svjetlovodni 24 niti | m | 180
2. | Kabelska spojnica
Obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kabelskih spojnica sa svim potrebnim priborom za ugradnju u zdencu.
Obračun po kom ugrađene spojnice.
2.1. | Spojnica za svjetlovodni kabel, 24 niti | kom | 2
2.2. | Spojnica za telefonski kabel TK 59 | kom | 2
3. | Radovi i mjerenja na kabelu
Obuhvaća sav potreban rad i mjerenja potrebna za funcionalno i kvalitetno puštanje kabela u pogon.
3.1. | Odspajanje SVK u postojećem nastavku | kom | 1
3.2. | Siječenje SVK | kom | 1
3.3. | Izvlačenje SVK iz PEHD cijevi | m | 180
3.4. | Završna mjerenja na SVK 24 niti | kom | 1
3.5. | Mjerenje pretplatničkog kabela | parica | 50
3.6. | Prespajanje pretplatničkog kabela | parica | 50
3.7. | Završna mjerenja pretplatničkog kabela | parica | 50
| UKUPNO: | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Osiguranje i nazočnost predstavnika HT-a u vrijeme radova preslaganja instalacija i spajanja postojeće i nove trase EK, kao i u slučajevima izvedbe radova prekapanja po postojećim trasama. | kpl | 1
| Elektro radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
| Izmještanje i zaštita postojećih TK instalacija UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1. | Izmještanje i zaštita postojećih elektroinstalacija |  |  |  | 0
3.2. | Izmještanje i zaštita postojećih TK instalacija |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 4. Elektroinstalacije
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
4. | ELEKTROINSTALACIJE
4.1. | Vanjski razvod
4.1.1. | Građevinski radovi
1. | Strojno rezanje kolničke konstrukcije | m' | 30
(OTU I st.1-03.2)
Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po m' izvršenog rezanja.
2. | Iskop rova za instalacije
(OTU II st. 2-05)
Podrazumijeva iskop rova za instalacije i građevinskih jama revizijskih okana. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
2.1. | Iskop rova u materijalu "B" kategorije | m³ | 42
3. | Zaštitne cijevi
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje te ispitivanje prohodnosti nove EK..
Obračun po m¹ ugrađene cijevi.
3.1. | PEHD cijevi DN 40 mm | m¹ | 60
3.2. | PEHD cijevi DN 50 mm | m¹ | 185
3.3. | PEHD cijevi DN 75 mm | m¹ | 110
3.4. | PEHD cijevi DN 110 mm | m¹ | 250
4. | Podložni sloj i obloga
(OTU II st.3-04.2.)
4.1. | Podložni sloj i obloga od pijeska | m³ | 10
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
4.2. | Podložni sloj i obloga od betona C12/15 | m³ | 3
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu sloja i obloge.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
5. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 29
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
6. | Plastični štitnici | m | 110
Nabava, doprema i polaganje plastičnog štitnika u kabelski rov.
Obračun po m ugrađenog štitnika.
7. | PVC traka za označavanje | m | 120
Nabava, doprema i polaganje PVC trake za označavanje u kabelski rov.
Obračun po m ugrađene trake.
8. | Zdenci kabelske kanalizacije
Rad obuhvaća nabavu i dopremu betonskog kabelskog zdenca, njegovu ugradbu na pripremljenu podlogu, te sav rad i materijal potreban za potpunu ugradnju zdenca sa svim podešenjima prema ostalim elementima elektroinstalacija (spajanje, brtvljenje...). U stavci je uključen poklopac dimenzija 60x60 cm, nosivosti 150 kN.
Obračun po komadu izvedenog kabelskog zdenca.
8.1. | Zdenac dimenzija 80x80x100 cm | kom | 1
8.2. | Zdenac F60x80 cm | kom | 4
8.3. | Zdenac F30x80 cm | kom | 4
9. | Izrada AB temeljne ploče agregata C20/25 | m³ | 1.2
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
10. | Armatura B 500 | kg | 170
(OTU II st.3-05.5)
Podrazumijeva nabavu i dopremu armature i svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje i postavljanje u oplatu.
Obračun po kg ugrađene armature.
| Građevinski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
4.1.2. | Elektro radovi
1. | Dobava, montaža i spajanje prikljućno mjernog ormara oznake SPMO, dimenzija 600x(1000+250)x300mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Ormar je poliesterski sa tipskim betonskim temeljem, sa vratima, sa stupnjem zaštite IP54, tip kao TEP ili jednakovrijedan. Napomena: Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
1.1. | - Poliesterski razvodni ormar dimenzija 605x495x1000 mm (axbxh) sa betonskim postoljem kao tip 00B, dim 575x465mm kao proiz. TEP ili jednakovrijedan__________________ | kom | 1
OPREMA:
1.2. | Tropolni rastavljač-osigurač 400A za ugradnju na temeljnu ploču, tip XLP2 ili jednakovrijedan________________________ | kom | 2
1.3. | Rastalni umetak OFAF2H160A sa indikacijom prorade ili jednakovrijedan_________________________ | kom | 3
1.4. | Strujni mjerni trafo 150/5A sa mogučnošću plombiranja, tip kao TRAFO ili jednakovrijedan________________ | kom | 3
MJERNA GARNITURA:
1.5. | Ploča brojila 3f,tip Elektrosklop ili jednakovrijedan | kom | 1
1.6. | Jednopolno podnožje osigurača ISS 16/1, veličine D01 sa patronom 6A | kom | 4
1.7. | Redna stezaljka ZS10-ST-T4 za strujne i naponske grane ili jednakovrijedan_____________________ | kom | 10
1.8. | Krajnja pločica ES10-ST ili jednakovrijedan__________________ | kom | 5
1.9. | Redna stezaljaka za uzemljenje ZS10-PE-R1 ili jednakovrijedan_________________ | kom | 1
1.10. | Kratkospojnik PC8-R1 ili jednakovrijedan______________ | kom | 1
1.11. | Mosni spojevi SC-JB8-2 ili jednakovrijedan__________________ | kom | 3
1.12. | Kombi brojilo je u nadležnosti isporuke ovlaštenog HEP-a, potrebno je napraviti pripremu u razdjelniku. | kpl. | 1
1.13. | GSM komunikator je u nadležnosti isporuke ovlaštenog HEP-a, potrebno je napraviti pripremu u razdjelniku. | kpl. | 1
| Stavka 1. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2. | Razvodni ormar izmjene napajanja
Dobava, montaža i spajanje ormara oznake PR-IN, dimenzija 600x(1600+100)x300mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65, tip ABB AM2 ili jednakovrijedan. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
2.1. | Slobodnostojeći razvodni ormar 600x(1600+200)x300mm, IP65, tip TM2663K ili jednakovrijedan___________________ | kom | 1
2.2. | Temeljna ploča 1600x600mm, tip EA1616 ili jednakovrijedan________________________ | kom | 1
2.3. | Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
2.4. | Maska podnožja 300x100mm | kom | 1
2.5. | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
2.6. | četveropolna teretna sklopka 200A, 0-1 za ugradnju na temeljnu ploču, tip OT315E03 ili jednakovrijedan____________________ | kom | 2
2.7. | Ručica za direktnu ugradnju na sklopku OT ili jednakovrijedan_________________ | kom | 2
2.8. | Četveropolna preklopna sklopka 200A, 1-0-2 za ugradnju na temeljnu ploču, tip OT315E04C ili jednakovrijedan__________________ | kom | 1
2.9. | Ručica za direktnu ugradnju na sklopku OT...C ili jednakovrijedan | kom | 1
2.10. | Tropolni rastavljač-osigurač 400A za ugradnju na temeljnu ploču, tip XLP2 ili jednakovrijedan___________________ | kom | 2
2.11. | Rastalni umetak OFAF2H160A sa indikacijom prorade ili jednakovrijedan___________________ | kom | 6
2.12. | Signalna lampica 230VAC, zelena, tip CL-523G ili jednakovrijedan | kom | 3
2.13. | Nosač natpisne pločice, tip KA1-8120 ili jednakovrijedan____________________ | kom | 3
2.14. | Natpisna pločica, tip KA1-8121 ili jednakovrijedan__________________ | kom | 3
2.15. | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika PR-IN, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl.__________________ | kom | 1
2.16. | Ostali spojni i montažni materijal (P/F vodiči, redne stezaljke, POK kanali, pinovi, uvodnice i sl.). | kpl | 1
| Stavka 2. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
3. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u pripremljeni rov te provlačenje kroz cijevi (ukupna duljina). Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
3.1. | Kabel PP00-A 4x150mm2 | m | 100
3.2. | Kabel PP00-Y 5x16mm2 | m | 65
3.3. | Kabel PP00-Y 5x10mm2 | m | 80
3.4. | Kabel PP00-Y 5x6mm2 | m | 80
3.5. | Kabel PP00-Y 5x4mm2 | m | 135
3.6. | Kabel PP00-Y 5x2,5mm2 | m | 20
3.7. | Kabel PP00-Y 3x4mm2 | m | 155
3.8. | Kabel FGOR07 5x6mm2 | m | 60
3.9. | Kabel FGOR07 3x6mm2 | m | 20
3.10. | Kabel NHXH E90 5x4mm2 | m | 35
3.11. | Kabel NHXH E90 5x2,5mm2 | m | 35
3.12. | Kabel NHXH E90 3x2,5mm2 | m | 50
4. | Automatski diesel agregat snage 100 kVA, trajne snage 80 kW, za vanjsku ugradnju u kučište, izvedba za smanjenje buke, kao tip GREEN POWER ili jednakovrijedan _______________________ | kpl | 1
Dobava kompaktnog elektroagregatskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem , namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje potrošača. Ugrađeno u zatvoreno kučiše s nivoom buke smanjenim na 69 dB. Pogonjeno pomoću diesel motora VOLVO, koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. Motor i generator su preko gumenih amortizera pričvršćeni na čelično postolje na koje je direktno pričvršćen i komandni ormar, spremnik goriva te akumulatoske baterije.
Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska grupa G2, s AVR regulacijom napona, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 180kVA/144kW, snaga preopterečenja 198kVA/158,4kW.
model GREEN POWER GP100 S/V POGONSKI MOTOR: VOLVO TAD732GE diesel motor, 4-taktni, 6 cilindara u redu,zapremine 7150 ccm, snage 170 KS, potrošnje goriva 26 l/h pri 75% tereta, s direktnim ubrizgavanjem GP-T, elektronskom regulacijom broja okretaja, suhim filtrom zraka, s prednabijanjem i hladnjakom zrak/ zrak zarka za izgaranje, vodom hlađen, tlačno podmazivan.Pogonski motor obavezno mora zadovoljavati minimalno "Stage II" Euro normu o emisiji ispušnih plinova
Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne tekućine putem termostatski reguliranog grijača 230 V, za preuzimanje udarnog opterećenja odmah po startu.
Maksimalne dimenzije postrojenja 3300x1100x1650 mm (dužina x širina x visina); masa 2170 kg
UPRAVLJAČKI ORMAR
Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem tip AMF25 NT ugrađen u kučište elektroagragatskog postrojenja.
Mjerenje (ispis na LCD-displeju): Napon generatora, frekvencija generatora, napon mreže, struja generatora, frekvencija mreže, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, te brojač sati rada.
Svjetlosna signalizacija – stanja (LED): Mreža prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, uključen generatorski sklopnik, uključen mrežni sklopnik, nizak prtisak ulja, visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak nivo goriva (pričuva goriva), neuspio start, , nizak napon baterije
Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD-displeju): Nadnapon/podnapon i nad/pod frekvencija generatora, preopterećenje i kratki spoj generatora, nad/podfrekvencija i nad/podnapon mreže, napona mreže, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon baterije.
Daljinska signalizacija i upravljanje: izlaz za zbirni kvar, kontakti za daljinsku signalizaciju, ulazi za isklop u nuždi i daljinsku blokadu rada Upravljanje: Tipkala za izbor režima rada (test, automatsko, ručno), upravljanje (uključenje generatorskog sklopnika, uključenje sklopnika mreže, reset, start, stop, isključenje zvučnog alarma), tipkala za programiranje. RS 232 i RS 485, komunikacija
Zašite generatora: Preopterećenje, kratki spoj, podnapon, nadnapon, asimetrija, podfrekvencija i nadfrekvencija.
Zaštite motora: Visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak pritisak ulja, nema goriva i pobjeg.
Ugrađen zaštitni izlazni prekidač nazivne struje 250A, s termo zaštitnim elementom, dodatnim kontaktom za signalizaciju.
UREĐAJ ZA KOMUTACIJU
Samostalni ormar sa ugrađenom motoriziranom sklopkom mikroprocesorski upravljanom mreža/agregat s ugrađenom mehaničkom i električnom blokadom nazivne struje 160 A IP 41 zaštite.
POMOĆNI RADOVI I OPREMA ZA AGREGAT
Puštanje u pogon i testiranje
Isporuka, istovar, montaža i testiranje sustava.
Kod puštanja u rad obaviti ispitivanje sustava teretom od minimalno 80 kW. Dostaviti ispitni protokol o rezultatima mjerenjima u svim režimima rada, te pri skokovitim, dinamičkim promjenama opterećenja.“
Obračun stavke po kompletu ugrađenog agregata sa opremom, ispitano i pušteno u pogon
5. | FeZn traka 30x4 mm za uzemljenje elektroenergetske opreme | m | 55
Obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju u pripremljeni rov trake za uzemljenje sa svim potrebnim mjerenjima i ispitivanjima.
Obračun po m ugrađenog uzemljivača.
| Elektro radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
| Vanjski razvod UKUPNO: |  |  |  | 0
4.2. | Elektroinstalacije nadstrešnice graničnog prelaza
1. | Razvodni ormar nadstrešnice:
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RNAD dimenzija 840x1005x360mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je poliesterski sa povišenim betonskim temeljem, s punim vratima, sa stupnjem zaštite IP66, tip ABB Gemini ili jednakovrijedan _______________________ Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
1.1. | - Poliesterski razvodni ormar dimenzija 800x690x1000 mm (axbxh) sa betonskim postoljem kao tip 1, dim 800x690mm kao proiz. TEP ili jednakovrijedan____________________ | kom | 1
1.2. | Unutarnja vrata 750x900mm | kom | 1
1.3. | Temeljna ploča 750x900mm | kom | 1
1.4. | Nosači za ugradnju ormara na stup | kom | 1
1.5. | Lampa za rasvjetu ormara 8W, l=342mm | kom | 1
1.6. | Konektori za spajanje lampe, EV1044 | kom | 1
1.7. | Ventilator 1f, 57m3/h, 150x150mm | kom | 1
1.8. | Rešetka sa filterom 150x150mm | kom | 1
1.9. | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
1.10. | Grebenasta sklopka 0-1, 63A, 3p za ugradnju na unutarnja vrata ormara, tip GN63-10-U ili jednakovrijedan | kom | 1
1.11. | Četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x51mm, tip E 933N/50 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.12. | Cilindrični osigurač 14x51mm - 40A | kom | 4
1.13. | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA, tip OVR T2 3N 15-275 P ili jednakovrijedan | kom | 1
1.14. | Jednopolni min. automatski prekidač C6A, 10kA | kom | 3
1.15. | Tropolni min. automatski prekidač D32A, 10kA | kom | 3
1.16. | Kombinirana zaštitna sklopka 10/1P+N/0.03A, tip DS201 C10/0.03 ili jednakovrijedan | kom | 6
1.17. | Kombinirana zaštitna sklopka 10/1P+N/0.3A, tip DS201 B10/0.3 ili jednakovrijedan | kom | 5
1.18. | Kombinirana zaštitna sklopka 16/1P+N/0.03A, tip DS201 C16/0.03 ili jednakovrijedan | kom | 6
1.18. | Dvopolni instalacijski sklopnik 20A, 2NO, 230VAC | kom | 6
1.19. | Minijaturni relej 4CO,6A, 230VAC, tip CR-M230AC4L ili jednakovrijedan | kom | 7
1.20. | Podnožje minijaturnog releja tip CR-M4SS ili jednakovrijedan | kom | 7
1.21. | Grebenasta sklopka 16A, 0-1, 1p, tip Končar GN25-90-U ili jednakovrijedan | kom | 4
1.22. | Grebenasta sklopka 16A, 1-0-2, 1p, tip Končar GN25-90-U ili jednakovrijedan | kom | 2
1.23. | Grebenasta sklopka 25A, 0-1-2-3, 2p, tip Končar GN25-124-U ili jednakovrijedan | kom | 2
1.24. | Luksomat, 1CO, 230VAC, od 2-10.000 lx, sa sondom za vanjsku montažu, tip ABB TW2/10K ili jednakovrijedan | kom | 1
1.25. | Servisna utičnica 16A, 2P+E, za ugradnju na unutarnja vrata, tip ABB 216RAU6 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.26. | Termostat 1NO za ventilaciju, 16A, 230VAC, tip EN0101K ili jednakovrijedan | kom | 1
1.27. | Svjetiljka fluo u PVC kučištu 14W, IP44 | kom | 1
1.28. | Higrostat 1NO,16A, 230VAC | kom | 1
1.29. | Krajna sklopka ugrađena u ormar koja uključuje svjetiljku kad se vrata otvore | kom | 1
1.30. | Grijač ormara 150W | kom | 1
1.31. | Četveropolna RNSNTN sabirnica 60A, 58modula, tip PS4/58 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.32. | Krajnja pločica za RNSNTN sabirnicu tip PS-END 1 ili jednakovrijedan | kom | 10
1.33. | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RNAD-1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
1.34. | Ostali spojni i montažni materijal (P/F vodiči, redne stezaljke, POK kanali, pinovi, uvodnice i sl.). | kpl | 1
| Stavka 1. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2. | Ormarić s priključnicama
Izrada, doprema i montaža razvodnog ormara nadstrešnice montiran na konstrukciju, zaštite IP54 s vratima i bravicom. Stavkom je obuhvaćena montažna i spojna oprema, spojni vodovi te izrada jednopolne sheme izvedenog stanja i izdavanje ispitnog lista. Uključena nabava i ugradnja sljedeće opreme:
2.1. | - razvodni ormar tipski kao GEWISS ili jednakovrijedni sa ugrađenom opremom prema popisu | kom | 1
2.2. | - strujna zaštitna sklopka četveropolna 40/0,03A | kom | 1
2.3. | - jednopolni minijaturni autom. prekidač C16A, 10kA | kom | 8
2.4. | - priključnica nadgradne izvedbe 16 A, 400 V, N+PE | kom | 2
2.5. | - priključnica nadgradne izvedbe 16 A, 230 V, N+PE | kom | 3
| Stavka 2. ukupno (komplet) | kpl | 2 |  | 0
3. | Kabeli
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
3.1. | Kabel PP00-Y 5x4mm2 | m | 60
3.2. | Kabel PP00-Y 4x1,5mm2 | m | 290
3.3. | Kabel PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 275
3.4. | Kabel PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 155
3.5. | YSLY 10x1 mm2 | m | 35
4. | Razvodne kutije | kom | 30
Dobava, isporuka i ugradnja razvodnih kutija sa uvodnicima i rednim stezaljka 4mm2.
Obračun po kom ugrađene razvodne kutije.
5. | Kabelska polica sa poklopcem
Dobava, isporuka i pričvršćenje na konstrukciju nadstrešnice ili u instalacioni kanal kabelske police s montažnim materijalom i pričvršćenje na konstrukciju.
Obračun po m ugrađene police.
5.1. | Polica PK 50 sa poklopcem | m | 90
5.2. | Polica PK 100 sa poklopcem | m | 65
5.3. | Polica PK 200 sa poklopcem | m | 6
6. | PVC cijevi za instalacije f 23 mm | m | 170
Dobava i polaganje tvrde plasticne cijevi po konstrukciji nadstrešnice ukljucivo kutije, celicne obujmice te ostali potreban ovjesni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
7. | PVC cijevi za instalacije tičino fi 32 mm | m | 40
Dobava i polaganje u završni sloj betona tičino PVC cijevi za potrebe napajanja i upravljanja
Obračun po m ugrađene cijevi.
8. | Dobava montaža i spajanje nadgradne svjetiljke rasvjete nadstrešnice sa LED cijevi 54W, izrađena iz polukarbonata, nivo zaštite IP65, kao tip PACIFIK, VT4606, LED 64840, PSU VG, DUŽ 1600MM ili jednakovrijedno kao tip____________, slijedećih tehničkih karakteristika | kom | 24
Izvor: Visokoefikasni LED snage 54Wi Temperatura boje svjetla: 4500K, Ukupni svjetlosni tok: 46007lm Efikasnost (LEF) 118lm/W svjetiljka prolazno ožičena sa uvodnicama Stupanj zaštite: IP65
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
9. | Dobava, ugradnja na nadstrešnicu te spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, 1x6W, IP65, kao tip Präzisa, Logica autonomije 3h, sa priborom komplet ili jednakovrijedan tip kao____________ | kom | 9
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
| Elektroinstalacije nadstrešnice UKUPNO: |  |  |  | 0
4.3. | Elektroinstalacije kontrolnih kućica
4.3.1. | Kontrolna kućica policije - TIP 1 (dvostrana)
1. | Razvodni ormar kontrolne kućice RKK-P
Izrada, doprema i montaža razvodnog ormara kontrolne kućice izvedenog u vidu zidnog modularnog plastičnog ormara, zaštite IP30, s plastičnim prozirnim vratima, bravicom i nosačem za jednopolnu shemu. Stavkom je obuhvaćena montažna i spojna oprema, spojni vodovi te izrada jednopolne sheme izvedenog stanja i izdavanje ispitnog lista. Uključena nabava i ugradnja sljedeće opreme:
1.1. | - razvodni ormar dimenzija kao troredni 3x24 modula dubine cca 110mm sa ugrađenom opremom; | kom | 1
a) Polje M/A
1.2. | - grebenasta sklopka 25 A, 3-polna, montaža na DIN nosač | kom | 1
1.3. | - grebenasta sklopka 10 A, 1-polna, montaža na DIN nosač | kom | 1
1.4. | - grebenasta sklopka 20 A, 1-polna, montaža na DIN nosač | kom | 2
1.5. | - kombinirani prekidač LS-FI 16 A,C/0,03 A; 2-polni | kom | 8
1.6. | - kombinirani prekidač LS-FI 10 A,C/0,03 A; 2-polni | kom | 6
1.7. | - kombinirani prekidač LS-FI 10 A,B/0,3 A; 2-polni | kom | 2
1.8. | - automatski prekidač 10 kA, 20 A,C; 4-polni | kom | 1
1.9. | - odvodnik prenapona 20 kA, 3 P+N; 2,5 kV, tip 2 | kom | 1
1.10. | - automatski prekidač 6A,C | kom | 1
1.11. | - dvopolni sklopnik 10 A, 230 VAC | kom | 2
b) Polje UPS
1.12. | - grebenasta sklopka 25 A, 1-polna, montaža na DIN nosač | kom | 1
1.13. | - kombinirani prekidač LS-FI 16 A,C/0,03 A; 2-polni | kom | 3
1.14. | - automatski prekidač 10 kA, 25 A,C - 2-polni | kom | 1
1.15. | - odvodnik prenapona 20 kA, 1P+N; 2,5 kV, tip 2 | kom | 1
| Stavka 1. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
2.1. | Kabel PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 15
2.2. | Kabel PP-Y 3x2,5mm2 | m | 55
2.3. | Kabel PP-Y 3x1,5mm2 | m | 20
2.4. | Kabel PP00-Y 4x1,5mm2, napajanje polubranika | m | 20
3. | Parapetni dvodijelni kanal dimenzija 130/70 mm | m | 8
Dobava i montaža na zid plastičnog parapetnog dvodijelnog kanala, bijele boje, komplet s pregradom, kutnim i spojnim elementima i poklopcem.
Obračun po m ugrađenog kanala.
4. | PVC kanal
Dobava i polaganje PVC kanala, bijeli, sa poklopcem, za razvod instalacija. Stavkom je obuhvaćen sav spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađenog kanala.
4.1. | PVC kanal 25x15 mm | m | 10
4.2. | PVC kanal 17x15 mm | m | 10
5. | Priključnice
Dobava, ugradnja u plastični kanal i spajanje priključnica uključujući spojni pribor i materijal te razvodne kutije.
5.1. | Dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, bijela | kom | 3
5.2. | Četverostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, bijela | kom | 2
5.3. | Dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, crvena | kom | 2
6. | Kutija za spajanje el. radijatora | kom | 2
Dobava, montaža i spajanje nadžbukne kutije za fiksni spoj, za spajanje el.radijatora.
Obračun po kom ugrađene kutije.
7. | Isklopna sklopka 10A | kom | 1
Dobava, montaža i spajanje isklopne sklopke za nadžbuknu montažu.
Obračun po kom ugrađene sklopke.
8. | Preklopna sklopka 1-0-2 za upravljanje brkljama ugrađene u parapetni kanal, 10A, 250V | kom | 2
Obračun po kom ugrađene sklopke.
9. | PVC cijevi za instalacije
Dobava i polaganje plasticnih cijevi te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
9.1. | KAOFLEX cijev Ø23 mm | m | 10
9.2. | KAOFLEX cijev Ø16 mm | m | 10
10. | Nadgradna stropna LED svjetiljka, snage 27W, kao tip Karo C PR LED 400 2500 ili jednakovrijedno kao tip____________, slijedećih tehničkih karakteristika | kom | 1
Nadgradna svjetiljka iz aluminija, termostatski plastificirana bijelo, dim: 400X400mm, h=100mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 2172lm Efikasnost (LEF) 80lm/W Optika: Mikroprizmatični pokrov za redukciju blještanja Stupanj zaštite: IP20 LOR: 74% Blještanje: (UGR): 18,2 (t), 18,4(l) Snaga: 27W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
11. | Dobava, ugradnja, te spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke, LED 2,5W, za pojedinačno napajanje s automatskim adresiranjem, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, Präzisa Pluraluce ugradnanadgradna, simetrična, 3h, komplet sa priborom, ili jednakovrijedno kao tip____________ | kom | 1
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
12. | Spajanje pogona strojarskih instalacija
Stavka obuhvaća sav rad, montažni i spojni materijal potreban za funkcionalno spajanje strojarskih instalacija.
Obračun po kom izvedenog spoja.
12.1. | - el. radijator | kom | 2
12.2. | - vanjska klima jedinica | kom | 1
12.3. | - unutarnja klima jedinica | kom | 1
12.4. | - odsisni ventilator | kom | 1
12.5. | - sobni termostat | kom | 1
12.6. | - el. grijač u kanalu | kom | 1
13. | Dobava, isporuka i montaža upravljačkog panela za upravljanje polubranicima. Stavka uključuje uređaj za upravljanje kompatibilan sa polubranicima, njegovu ugradnju u kontrolne kućicu. Stavka uključuje sav pribor, nosače, rad i ispitivanja potrebni za ugradnju panela.
13.1. | Panel za upravljanje polubranicima iz kontrolnih kućica. Panel mora omogućavati upravljanje s oba polubranika na jednom prometnom traku. | kom | 2
| Podzbroj za 1 kontrolnu kućicu |  |  |  | 0
4.3.1. | Elektroinstalacije kontrolne kućice policije - TIP 1 UKUPNO: | kpl. | 2 |  | 0
4.3.2. | Kontrolna kućica carine - TIP 2 (dvostrana)
1. | Razvodni ormar kontrolne kućice RKK-C
Izrada, doprema i montaža razvodnog ormara kontrolne kućice izvedenog u vidu zidnog modularnog plastičnog ormara, zaštite IP30, s plastičnim prozirnim vratima, bravicom i nosačem za jednopolnu shemu. Stavkom je obuhvaćena montažna i spojna oprema, spojni vodovi te izrada jednopolne sheme izvedenog stanja i izdavanje ispitnog lista. Uključena nabava i ugradnja sljedeće opreme:
1.1. | - razvodni ormar dimenzija kao troredni 3x24 modula dubine cca 110mm sa ugrađenom opremom; | kom | 1
a) Polje M/A
1.2. | - grebenasta sklopka 25 A, 3-polna, montaža na DIN nosač | kom | 1
1.3. | - grebenasta sklopka 10 A, 1-polna, montaža na DIN nosač | kom | 1
1.4. | - grebenasta sklopka 20 A, 1-polna, montaža na DIN nosač | kom | 2
1.5. | - kombinirani prekidač LS-FI 16 A,C/0,03 A; 2-polni | kom | 8
1.6. | - kombinirani prekidač LS-FI 10 A,C/0,03 A; 2-polni | kom | 6
1.7. | - kombinirani prekidač LS-FI 10 A,B/0,3 A; 2-polni | kom | 2
1.8. | - automatski prekidač 10 kA, 20 A,C; 4-polni | kom | 1
1.9. | - odvodnik prenapona 20 kA, 3 P+N; 2,5 kV, tip 2 | kom | 1
1.10. | - automatski prekidač 6A,C | kom | 1
1.11. | - dvopolni sklopnik 10 A, 230 VAC | kom | 1
b) Polje UPS
1.12. | - grebenasta sklopka 25 A, 1-polna, montaža na DIN nosač | kom | 1
1.13. | - kombinirani prekidač LS-FI 16 A,C/0,03 A; 2-polni | kom | 3
1.14. | - automatski prekidač 10 kA, 25 A,C - 2-polni | kom | 1
1.15. | - odvodnik prenapona 20 kA, 1P+N; 2,5 kV, tip 2 | kom | 1
| Stavka 1. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
2.1. | Kabel PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 15
2.2. | Kabel PP-Y 3x2,5mm2 | m | 55
2.3. | Kabel PP-Y 3x1,5mm2 | m | 20
2.4. | Kabel PP00-Y 4x1,5mm2, napajanje polubranika | m | 20
3. | Parapetni dvodijelni kanal dimenzija 130/70 mm | m | 8
Dobava i montaža na zid plastičnog parapetnog dvodijelnog kanala, bijele boje, komplet s pregradom, kutnim i spojnim elementima i poklopcem.
Obračun po m ugrađenog kanala.
4. | PVC kanal
Dobava i polaganje PVC kanala, bijeli, sa poklopcem, za razvod instalacija. Stavkom je obuhvaćen sav spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađenog kanala.
4.1. | PVC kanal 25x15 mm | m | 10
4.2. | PVC kanal 17x15 mm | m | 10
5. | Priključnice
Dobava, ugradnja u plastični kanal i spajanje priključnica uključujući spojni pribor i materijal te razvodne kutije.
5.1. | Dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, bijela | kom | 3
5.2. | Četverostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, bijela | kom | 2
5.3. | Dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, crvena | kom | 2
6. | Kutija za spajanje el. radijatora | kom | 2
Dobava, montaža i spajanje nadžbukne kutije za fiksni spoj, za spajanje el.radijatora.
Obračun po kom ugrađene kutije.
7. | Isklopna sklopka 10A | kom | 1
Dobava, montaža i spajanje isklopne sklopke za nadžbuknu montažu.
Obračun po kom ugrađene sklopke.
8. | Preklopna sklopka 1-0-2 za upravljanje brkljama ugrađene u parapetni kanal, 10A, 250V | kom | 2
Obračun po kom ugrađene sklopke.
9. | PVC cijevi za instalacije
Dobava i polaganje plasticnih cijevi te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
9.1. | KAOFLEX cijev Ø23 mm | m | 10
9.2. | KAOFLEX cijev Ø16 mm | m | 10
10. | Nadgradna stropna LED svjetiljka, snage 27W, kao tip Karo C PR LED 400 2500 ili jednakovrijedno kao tip____________, slijedećih tehničkih karakteristika | kom | 1
Nadgradna svjetiljka iz aluminija, termostatski plastificirana bijelo, dim: 400X400mm, h=100mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 2172lm Efikasnost (LEF) 80lm/W Optika: Mikroprizmatični pokrov za redukciju blještanja Stupanj zaštite: IP20 LOR: 74% Blještanje: (UGR): 18,2 (t), 18,4(l) Snaga: 27W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
11. | Dobava, ugradnja, te spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke, LED 2,5W, za pojedinačno napajanje s automatskim adresiranjem, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, Präzisa Pluraluce ugradnanadgradna, simetrična, 3h, komplet sa priborom, ili jednakovrijedno kao tip____________ | kom | 1
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
12. | Spajanje pogona strojarskih instalacija
Stavka obuhvaća sav rad, montažni i spojni materijal potreban za funkcionalno spajanje strojarskih instalacija.
Obračun po kom izvedenog spoja.
12.1. | - el. radijator | kom | 2
12.2. | - vanjska klima jedinica | kom | 1
12.3. | - unutarnja klima jedinica | kom | 1
12.4. | - odsisni ventilator | kom | 1
12.5. | - sobni termostat | kom | 1
12.6. | - el. grijač u kanalu | kom | 1
13. | Dobava, isporuka i montaža upravljačkog panela za upravljanje polubranicima. Stavka uključuje uređaj za upravljanje kompatibilan sa polubranicima, njegovu ugradnju u kontrolne kućicu. Stavka uključuje sav pribor, nosače, rad i ispitivanja potrebni za ugradnju panela.
13.1. | Panel za upravljanje polubranicima iz kontrolnih kućica. Panel mora omogućavati upravljanje s oba polubranika na jednom prometnom traku. | kom | 2
| Podzbroj za 1 kontrolnu kućicu |  |  |  | 0
4.3.2. | Kontrolna kućica carine - TIP 2 UKUPNO: | kpl. | 2 |  | 0
4.3. | Elektroinstalacije kontrolnih kučica UKUPNO: |  |  |  | 0
4.4. | Elektroinstalacije glavne zgrade graničnog prelaza
4.4.1. | Elektroinstalacije glavne zgrade
1. | Glavni razvodni ormar
Dobava, montaža i spajanje ormara oznake GR-A+RVR+REG, dimenzija 1000x(2000+100)x400mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65, tip ABB IS2 ili jednakovrijedan___________________________ Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
1.1. | Konstrukcija ormara dubine 300mm širine 1000mm visine 1600mm sa postoljem 400mm, komplet sa prednjim vratima, boćnim i stražnjom stranicom, sa đepom za nacrte, sa sekcijama glavnog razvoda i sekcijom opreme i automatike za grijanja žljebova montiran u nišu dubine 300mm. Ispod razdjelnika je prostor šahta dubine 100mm, širine 220 , duljine 800 mm za prihvat napojnih i odvodnih kabela, prema stropu su izvedene cijevi za izvode prema stropu, komplet sa ugradnom maskom širine 30mm. | kom | 1
OPREMA:
1.2. | Četveropolni kompaktni prekidač snage 160A, sa mikroprocesorskom zaštitnom jedinicom LS/I podesivim od 0.4-1xIn, prekidne moći 50kA, tip T5S 400 PR221DS-LS IN=400 3P F F ili jednakovrijedan | kom | 1
1.3. | Naponski okidač SOR 230VAC ili jednakovrijedan | kom | 1
1.4. | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.5. | Natpis ''Emergency Stop'' ili jednakovrijedan | kom | 1
1.6. | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm, tip E91/32 ili jednakovrijedan | kom | 4
1.7. | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm, tip E93/32 ili jednakovrijedan | kom | 3
1.8. | Cilindrični osigurač 10,3x38mm - 4A | kom | 1
1.9. | Cilindrični osigurač 10,3x38mm - 6A | kom | 9
1.10. | Cilindrični osigurač 10,3x38mm - 16A | kom | 3
1.11. | Signalna LED lampica 230VAC, zelena, tip CL-523G ili jednakovrijedan | kom | 3
1.12. | Tropolna teretna sklopka 63A,0-1, tip OT63F3 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.13. | Jednopolni min. automatski prekidač C10A, 15kA | kom | 2
1.14. | Dvopolni minijaturni automatski prekidač D6A, 10kA | kom | 1
1.15. | Četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm, tip E933/125 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.16. | Cilindrični osigurač 22x58mm - 125A | kom | 4
1.17. | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase B, 100kA, tip OVR T1 3N 25-255 TS proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 1
1.18. | Strujni mjerni trafo 150/5A, tip CT3/400 ili jednakovrijedan | kom | 3
1.19. | Multifunkcijski mjerni uređaj za mjerenje struje napona snage, cos fi, za spoj na strujne trafoe ../5A, 400V, kao proiz. ABB ili jednakovrijedan tip____________ | kom | 3
1.20. | Naponski upravljački transformator 50VA, 24VAC, tip TM-C 50/12-24VAC ili jednakovrijedan | kom | 1
1.21. | Minijaturni relej 4CO,6A, 24VAC, tip CR-M024AC4L proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 1
1.22. | Podnožje minijaturnog releja tip CR-M4SS proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 1
1.23. | Tropolna rastavna pruga 160A, razmak 100mm, tip ABB XLBM00-3P-100 ili jednakovrijedan | kom | 10
1.24. | Poklopac priključaka 106mm | kom | 10
1.25. | Tropolni rastalni umetak NH000, 25A, sa indikacijom prorade, tip OFA000H25 ili jednakovrijedan | kom. | 9
1.26. | Tropolni rastalni umetak NH000, 35A, sa indikacijom prorade, tip OFA000H35 ili jednakovrijedan | kom. | 9
1.27. | Tropolni rastalni umetak NH000, 50A, sa indikacijom prorade, tip OFA000H50 ili jednakovrijedan | kom. | 9
1.28. | Tropolni rastalni umetak NH000, 63A, sa indikacijom prorade, tip OFA000H63 ili jednakovrijedan | kom. | 9
1.29. | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63A, 30mA | kom | 1
1.30. | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, 10kA | kom | 1
1.31. | Jednopolni min. automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 7
1.32. | Tropolni motorni sklopnik129, 3NO, 230VAC, tip AF09-30-10 ili jednakovrijedan | kom | 7
1.33. | Grebenasta sklopka, 16A, 1-0-2, 2P za ugradnju na vrata ormara, tip GN25-52-U proizvod Končar ili jednakovrijedan | kom | 2
1.34. | Digitalni uklopni sat 2CO, 230VAC, sa godišnjim kalendarom, tip kao D365 | kom | 1
1.35. | Luksomat, 1CO, 230VAC, od 2-10.000 lx, sa sondom za vanjsku montažu, tip ABB TW2/10K ili jednakovrijedan | kom | 1
1.36. | Minijaturni relej 4CO,6A, 230VAC, tip CR-M230AC4L proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 5
1.37. | Podnožje minijaturnog releja tip CR-M4SS proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 5
1.38. | Automatika grijača žljebova sa sondama temperature i vlage, tip ELPOS ili jednakovrijedan | kom | 1
1.39. | Nosač bakrenih sabirnica, razmak 100mm, tip ZX152 proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 6
1.40. | Bakrena sabirnica Cu30x10mm | m | 4
1.41. | Bakrena sabirnica Cu30x5mm | m | 1
1.42. | Tropolna RST sabirnica 60A, 54modula, tip PS3/60 proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 1
1.43. | Natpisne ploćice na vratima gravirane na CBC melanim plastici i natpisi i oznake elemenata u ormaru i odvodima | kpl. | 1
1.44. | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika GR-A+RVR+REG, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
1.45. | Ostali spojni i montažni materijal (P/F vodiči, redne stezaljke, POK kanali, pinovi, uvodnice i sl.). | kpl | 1
| Stavka 1. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2 | Razvodni ormar za napajanje potrošača carine
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RCAR, sastavljen iz sekcija MREŽA i UPS, dimenzija 550x(1850+50)x225mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP54, tip kao ABB S&J ili jednakovrijedan. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
2.1. | Slobodnostojeći metalni razdjelnik 550x(1800+50)x225mm, IP54, tip ABB S&J sa ušicama za učvrščenje za zid ili jednakovrijedan | kom | 1
2.2. | Postolje visine 50mm, dim. 550x225mm | kom | 1
2.3. | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA MREŽA:
2.4. | Tropolna teretna sklopka 63A, 0-1, tip OT63F3 ili jednakovrijedan | kom | 1
2.5. | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm, tip E93/32 ili jednakovrijedan | kom | 1
2.6. | Cilindrični osigurač 10,3x38mm - 6A | kom | 3
2.7. | Signalna LED lampica 230VAC, zelena, tip CL-523G ili jednakovrijedan | kom | 3
2.8. | Nosač natpisne pločice tip KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
2.9. | Natpisna pločica tip KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
2.10. | Četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x51mm, tip E 933N/50 ili jednakovrijedan | kom | 1
2.11. | Cilindrični osigurač 14x51mm - 50A | kom | 4
2.12. | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 40kA, tip OVR T2 3N 40-275SP ili jednakovrijedan | kom | 1
2.13. | Kombinirana zaštitna sklopka 10/1P+N/0.3A, tip DS201 B10/0.3 ili jednakovrijedan | kom | 14
2.14. | Kombinirana zaštitna sklopka 16/1P+N/0.03A, tip DS201 C16/0.03 ili jednakovrijedan | kom | 21
2.15. | Četveropolna RNSNTN sabirnica 60A, 58modula, tip PS4/58 ili jednakovrijedan | kom | 2
2.16. | Krajnja pločica za RNSNTN sabirnicu tip PS-END 1 ili jednakovrijedan | kom | 20
2.17. | Jednopolni distribucijski blok 160A, tip AD1081 ili jednakovrijedan | kom | 4
2.18. | OPREMA UPS:
2.19. | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x51mm, tip E 933/50 ili jednakovrijedan | kom | 1
2.20. | Cilindrični osigurač 14x51mm - 40A | kom | 3
3.21. | Tropolna sklopka 0-1,40A, tip OT40F3 ili jednakovrijedan | kom | 1
2.22. | Dvopolna sklopka 1-0-2,40A, tip OT40F4C ili jednakovrijedan | kom | 1
2.23. | Ručica za sklopku OHBS9 ili jednakovrijedan | kom | 1
2.24. | Jednopolni minijaturni automatski osigurač 25A, C karakteristike, 10kA | kom | 3
2.25. | Kombinirana zaštitna sklopka 16/1P+N/0.03A, tip DS201 C16/0.03 ili jednakovrijedan | kom | 8
2.26. | Četveropolna RNSNTN sabirnica 60A, 58modula, tip PS4/58 ili jednakovrijedan | kom | 1
2.27. | Krajnja pločica za RNSNTN sabirnicu tip PS-END 1 ili jednakovrijedan | kom | 10
2.28. | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RPOL-A, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
2.29. | Ostali spojni i montažni materijal (P/F vodiči, redne stezaljke, POK kanali, pinovi, uvodnice i sl.). | kpl | 1
| Stavka 2. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
3. | Razvodni ormar za napajanje potrošača policije
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RPOL, sastavljen iz sekcija MREŽA i UPS, dimenzija 800x(1850+50)x225mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP54, tip ABB S&J ili jednakovrijedan. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
3.1. | Slobodnostojeći metalni razdjelnik 550x(1800+50)x225mm, IP54, tip ABB S&J sa ušicama za učvrščenje u nišu ili jednakovrijedan | kom | 1
3.2. | Postolje visine 50mm, dim. 550x225mm | kom | 1
3.3. | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA MREŽA:
3.4. | Tropolna teretna sklopka 63A, 0-1, tip OT63F3 ili jednakovrijedan | kom | 1
3.5. | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm, tip E93/32 ili jednakovrijedan | kom | 1
3.6. | Cilindrični osigurač 10,3x38mm - 6A | kom | 3
3.7. | Signalna LED lampica 230VAC, zelena, tip CL-523G ili jednakovrijedan | kom | 3
3.8. | Nosač natpisne pločice tip KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
3.9. | Natpisna pločica tip KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
3.10. | Četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x51mm, tip E 933N/50 ili jednakovrijedan | kom | 1
3.11. | Cilindrični osigurač 14x51mm - 50A | kom | 4
3.12. | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 40kA, tip OVR T2 3N 40-275SP ili jednakovrijedan | kom | 1
3.13. | Kombinirana zaštitna sklopka 10/1P+N/0.3A, tip DS201 B10/0.3 ili jednakovrijedan | kom | 13
3.14. | Kombinirana zaštitna sklopka 10/1P+N/0.03A, tip DS201 C10/0.03 ili jednakovrijedan | kom | 1
3.15. | Kombinirana zaštitna sklopka 16/1P+N/0.03A, tip DS201 C16/0.03 ili jednakovrijedan | kom | 23
3.16. | Četveropolna RNSNTN sabirnica 60A, 58modula, tip PS4/58 proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 2
3.17. | Krajnja pločica za RNSNTN sabirnicu tip PS-END 1 ili jednakovrijedan | kom | 20
3.18. | Jednopolni distribucijski blok 160A, tip AD1081 ili jednakovrijedan | kom | 4
OPREMA UPS:
3.19. | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x51mm, tip E 933/50 ili jednakovrijedan | kom | 1
3.20. | Cilindrični osigurač 14x51mm - 40A | kom | 3
3.21. | Tropolna sklopka 0-1,40A, tip OT40F3 ili jednakovrijedan | kom | 1
3.22. | Četveropolna sklopka 1-0-2,40A, tip OT40F4C ili jednakovrijedan | kom | 1
3.23. | Ručica za sklopku OHBS9 ili jednakovrijedan | kom | 1
3.24. | Jednopolni minijaturni automatski osigurač 10A, C karakteristike, 10kA | kom | 2
3.25. | Jednopolni minijaturni automatski osigurač 25A, C karakteristike, 10kA | kom | 2
3.26. | Kombinirana zaštitna sklopka 16/1P+N/0.03A, tip DS201 C16/0.03 ili jednakovrijedan | kom | 18
3.27. | Četveropolna RNSNTN sabirnica 60A, 58modula, tip PS4/58 proizvod ''ABB'' ili jednakovrijedan | kom | 1
3.28. | Krajnja pločica za RNSNTN sabirnicu tip PS-END 1 ili jednakovrijedan | kom | 10
3.29. | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RCAR-A, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
3.30. | Ostali spojni i montažni materijal (P/F vodiči, redne stezaljke, POK kanali, pinovi, uvodnice i sl.). | kpl | 1
| Stavka 3. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
4. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
4.1. | Kabel PP00-Y 3x4mm2 | m | 45
4.2. | Kabel NYM-Y 3x2,5mm2 | m | 1490
4.3. | Kabel PP00-Y 5x2,5mm2 | m | 25
4.4. | Kabel PP00-Y 5x1,5mm2 | m | 40
4.5. | Kabel NYM-Y 4x1,5mm2 | m | 50
4.6. | Kabel NYM-Y 3x1,5mm2 | m | 1250
4.7. | Kabel LiY(st)Y 4x0,8 mm2 | m | 220
4.8. | Kabel NHXH E30 3x1,5mm2 | m | 30
4.9. | Kabel LiYCY 8x0,5 mm2 za upravljanje rampama | m | 350
5. | Parapetni dvodijelni kanal dimenzija 130/70 mm | m | 7
Dobava i montaža na zid plastičnog parapetnog dvodijelnog kanala, bijele boje, na radnim mjestima dužine cca 1m komplet s pregradom, kutnim i spojnim elementima i poklopcem.
Obračun po m ugrađenog kanala.
6. | PVC kutija RK50 | kom | 12
Dobavai ugradnja PVC razvodne kutije za podžbuknu ugradnju te ostali rad, spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene kutije.
7. | Sklopke
Dobava, ugradnja i spajanje sklopki za podžbuknu ugradnju te ostali potreban rad, spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene sklopke.
7.1. | - isklopna sklopka | kom | 22
7.2. | - serijska sklopka | kom | 15
7.3. | - izmjenična sklopka | kom | 6
7.4. | - križna sklopka | kom | 1
8. | Priključnice - podžbukne
Dobava, ugradnja i spajanje priključnica za podžbuknu ugradnju te ostali potreban rad, spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene priključnice.
8.1. | - priključnica 230 V, N+PE, 16 A, bijela | kom | 40
8.2. | - priključnica 230 V, N+PE, 16 A s poklopcem | kom | 3
8.3. | - dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A bijela | kom | 26
8.4. | - dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A crvena | kom | 11
8.5. | - priključnica 230 V, N+PE, 16 A sa prenaponskom zaštitom | kom | 2
9. | Priključnice - u plastičnom kanalu
Dobava, ugradnja u plastični kanal i spajanje priključnica uključujući spojni pribor i materijal te razvodne kutije.
Obračun po kom ugrađene priključnice.
9.1. | Dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, bijela | kom | 10
10. | Priključnice - u plastičnom kanalu
Dobava, ugradnja u plastični kanal i spajanje priključnica uključujući spojni pribor i materijal te razvodne kutije.
Obračun po kom ugrađene priključnice.
10.1. | Dvostruka priključnica 230 V, N+PE, 16 A, crvena | kom | 5
11. | PVC cijevi za instalacije
Dobava i ugradnja cijevi te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
11.1. | - ojačana PVC cijev Ø36 mm | m | 40
11.2. | - ojačana PVC cijev Ø23 mm | m | 70
11.3. | - ojačana PVC cijev Ø16 mm | m | 100
11.4. | - PVC cijev Ø48 mm | m | 30
11.5. | - PVC cijev Ø36 mm | m | 40
11.6. | - PVC cijev Ø29 mm | m | 35
11.7. | - PVC cijev Ø23 mm | m | 230
11.8. | - PVC cijev Ø16 mm | m | 240
12. | Rasvjetna tijela
12.1. | Ugradna stropna LED svjetiljka kao Alkon IP43 LED 40W 3000K, oznaka u projektu A ili jednakovrijedna tip_________ | kom | 16
Ugradna svjetiljka iz dekapiranog čelika, termostatski plastificirana bijelo, sa ovjesom za brzu montažu u spušteni strop, dim: 595X595mm, h=75mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 3677lm Efikasnost (LEF) 96lm/W Optika: Mikroprizmatični pokrov za redukciju blještanja Stupanj zaštite: IP43 LOR: 78% Blještanje: (UGR): 16,8 (t), 16,7(l) Snaga: 39W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
12.2 | Ugradna stropna LED svjetiljka kao Alkon IP43 LED 40W 3000K, oznaka u projektu A1 ili jednakovrijedna tip_________ | kom | 10
Ugradna svjetiljka iz dekapiranog čelika, termostatski plastificirana bijelo, sa ovjesom za brzu montažu u spušteni strop dim: 595X595mm, h=75mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 4615lm Efikasnost (LEF) 94lm/W Optika: Mikroprizmatični pokrov za redukciju blještanja Stupanj zaštite: IP43 LOR: 77,2% Blještanje: (UGR): 17,6 (t), 17,5(l) Snaga: 49W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
12.3. | Ugradna stropna LED svjetiljka kao KARO RV PR 400 LED 2000 19W/840 FO, oznaka u projektu B ili jednakovrijedna tip_________ | kom | 21
Ugradna downlight svjetiljka iz čelika, elektrostatski plastificiranog, bijele boje, sa ovjesom za brzu montažu u spušteni strop dim: 400X400mm, h=100mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 1637lm Efikasnost (LEF) 89lm/W Optika: mikroprizmatični pokrov Stupanj zaštite: IP20 LOR: 74% Blještanje: (UGR): 17,2 (t), 17,4(l) Snaga: 19W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
12.4. | Ugradna stropna svjetiljka kao Nitor RV FH Led 14W 3000K + GL-TR IP44, oznaka u projektu C ili jednakovrijedna tip_________ | kom | 21
Ugradna downlight svjetiljka iz polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima (Glow wire test 850°C), bijele boje, sa ovjesom za brzu montažu u spušteni strop, dim: Ø235mm, h=180mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 1088lm Efikasnost (LEF) 76lm/W Optika: rotosimetrični odsijač, facetirani sjajni aluminij Stupanj zaštite: IP44 (prsten sa prozirnim staklom) LOR: 80,1% Blještanje: (UGR): 19,1 (t), 19,1(l) Snaga: 14W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
12.5. | Ugradna stropna fluo svjetiljka kao 201 DP 2X28W EB, oznaka u projektu D ili jednakovrijedna tip_________ | kom | 8
Ugradna svjetiljka iz dekapiranog čelika, termostatski plastificirana bijelo, sa ovjesom za brzu montažu u spušteni strop, dim: 1197X297mm, h=55mm Izvor: 2X Fluorescentna cijev snage 28W Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 4462lm Efikasnost (LEF) 80lm/W Optika: Dvostruki parabolični odsijač od aluminija visoke refleksivnosti Stupanj zaštite: IP20 LOR: 85,8% Blještanje: (UGR): <19 Snaga: 56W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
12.6. | Ugradna svjetiljka kao Nitor RV WH Led 21W 3000K, oznaka u projektu E ili jednakovrijedna tip_________ | kom | 14
Ugradna downlight svjetiljka iz polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima (Glow wire test 850°C), bijele boje, sa ovjesom za brzu montažu u spušteni strop dim: Ø235mm, h=180mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 1647lm Efikasnost (LEF) 80lm/W Optika: rotosimetrični odsijač opti-white finiš Stupanj zaštite: IP20 LOR: 80,1% Blještanje: (UGR): 23,4 (t), 23,4(l) Snaga: 21W Jamstvo na proizvod: 5god
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
12.7. | Ugradna svjetiljka kao Area Yama 531015, 16,5 W LED WW, oznaka u projektu G ili jednakovrijedna tip_________ | kom | 11
Nadgradna downlight svjetiljka iz aluminija, praškasto plastificiranog, aluminij sive boje,sa ovjesom za brzu montažu na strop dim: Ø150mm, h=170mm Izvor: Visokoefikasni LED moduli Izdvojena predspojna sprava Temperatura boje svjetla: 3000K, indeks odziva boje (CRI)>85 Ukupni svjetlosni tok: 1750lm; FIXT: 689 Efikasnost (LEF) 43lm/W Optika: rotosimetrični odsijač opti-white finiš Stupanj zaštite: IP65 Snaga: 16,2W
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
12.8. | Zidna svjetiljka Mybathroom LED, oznaka u projektu F, ili jednakovrijedan tip___________ | kom | 6
Dobava, montaža iznad umivaonika i spajanje nagradne zidne LED svjetiljke, snage 14W, dužine cca 650mm
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
13. | Siguronosna panik rasvjeta
13.1 | Dobava, ugradnja, te spajanje sigurnosne/protupanične LED svjetiljke, 2,5w za pojedinačno napajanje s automatskim adresiranjem svjetiljke, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, Präzisa Pluraluce ugradna simetrična, 3h, komplet sa priborom, ili jednakovrijedni tip __________ | kom | 26
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
13.2. | Dobava, ugradnja, te spajanje sigurnosne/protupanične LED svjetiljke,1,6/2,1W, za pojedinačno napajanje s automatskim adresiranjem svjetiljke, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, Präzisa Dispos LED, 3h, stropna ugradna, komplet sa priborom, ili jednakovrijedan tip___________ | kom | 4
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
13.3. | Dobava, ugradnja, te spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje s automatskim adresiranjem svjetiljke,prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, Präzisa Kubus LED, 3h, stropna nadgradna, komplet sa priborom | kom | 2
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
13.4. | Ispitivanje instalacije i uređaja sigurnosne i protupanične rasvjete, podešavanje parametara i puštanje u rad, educiranje korisnika. Napomena: Stavka se odnosi na svu panik rasvjetu GP-a. | kpl. | 1
13.5. | Dobava, postava na kabelske police, uvlačenje u plastične cijevi n/žb i p/žb, te spajanje kabela panik rasvjete slijedećih tipova:
Obračun po m ugrađenog kabela.
13.5.1. | JY(St)Y 2x2x0,8mm2 | m | 330
13.5.2. | FG7(O)R 3x1,5mm2 | m | 310
14. | Dobava i ugradnja UPS uređaja snage 15kVA/13,5kW, tip kao EATON-POWERWARE 9355/15, ili jednakovrijedno kao tip ____________________. Nominalna autonomija 10 minuta. Tehničke karakteristike prema sljedećem: | kom | 1
- ulazni napon: 3 x 323-456 V
- ulazni PF: 0.99 (aktivni ispravljač)
- ulazni THDi: <2%/5%
- ulazna frekvencija: 50/60 Hz +/-10%
- izlazni napon: 3 x 380/400 V (programabilno)
+/-1% statički
+/-5% dinamički
- izlazna frekvencija: 50/60 Hz
- izlazni THD: <3%
- preopterećenje: 150% 1 minutu
- radna temperatura: 0-40 °C
- dozvoljena vlažnost: manja od 95%
- vanjska, zidna, besprekidna bypass sklopka (MBS)
- sučelje za daljinski isklop u nuždi, TIS-GPT
- temperaturno kompenzirani punjač baterija / agregatska blokada
- SNMP/WEB adapter sa softverom
- MODBUS kartica
Uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje, te hrvatske certifikate o sigurnosti u radu i RF sigurnosti.
Obračun po kom montiranog uređaja.
14.1. | Dobava i ugradnja UPS uređaja snage 8kVA/7,2 kW, tip kao EATON-POWERWARE 9355/15, ili jednakovrijedno kao tip ____________________. Nominalna autonomija 10 minuta. Tehničke karakteristike prema sljedećem: | kom | 1
- ulazni napon: 3 x 323-456 V
- ulazni PF: 0.99 (aktivni ispravljač)
- ulazni THDi: <2%/5%
- ulazna frekvencija: 50/60 Hz +/-10%
- izlazni napon: 230 V (programabilno)
+/-1% statički
+/-5% dinamički
- izlazna frekvencija: 50/60 Hz
- izlazni THD: <3%
- preopterećenje: 150% 1 minutu
- radna temperatura: 0-40 °C
- dozvoljena vlažnost: manja od 95%
- vanjska, zidna, besprekidna bypass sklopka (MBS)
- sučelje za daljinski isklop u nuždi, TIS-GPT
- temperaturno kompenzirani punjač baterija / agregatska blokada
- SNMP/WEB adapter sa softverom
- MODBUS kartica
Uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje, te hrvatske certifikate o sigurnosti u radu i RF sigurnosti.
Obračun po kom montiranog uređaja.
15. | Stropni IC senzor 0-360° | kom | 4
Dobava i montaža stropnog sezora sa svim potrebnim motažnim i spojnim materijalom.
Obračun po komadu ugrađenog senzora.
16. | Tipkalo za daljinski isklop napajanja | kom | 2
Dobava, montaža i spajanje tipkala sa tri uklopna kontakta, za daljinski isklop napajanja.
Obračun po komadu ugrađenog tipkala.
17. | Instalacije el. grijača oluka
17.1. | Samoregulirajući grijaći kabel | m | 240
Dobava, montaža i spajanje el. grijača oluka grijaćim kabelom uključujući izradu hladnog kraja s vodotijesnim spojem i vodotijesnog završetka.
Obračun po m ugrađenog kabela.
17.2. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
17.2.1. | Kabel PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 95
17.2.2. | Kabel PP-Y 3x1,5mm2 | m | 30
17.3. | Temperaturno osjetilo | kom | 1
Dobava, montaža i spajanje temperaturnog osjetila.
Obračun po kom ugrađenog uređaja.
17.4. | Kabelska polica sa poklopcem
Dobava, isporuka i pričvršćenje na stup objekta kabelske police s montažnim materijalom i pričvršćenje na konstrukciju.
Obračun po m ugrađene police.
17.4.1. | Polica PK 50 sa poklopcem | m | 66
17.4.2. | Polica PK 100 sa poklopcem | m | 32
17.4.3. | Polica PK 200 sa poklopcem | m | 12
17.5. | Zaštita vertikalnih kabelskih polica | kom | 8
Dobava i polaganje ''U'' profila 120x70x2000 mm za zaštitu vertikalne PK police.
Obračun po kom ugrađenog elementa.
17.6. | PVC cijevi za instalacije
Dobava i ugradnja cijevi te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
17.6.1. | Krute PNT cijevi Ø23 mm | m | 85
17.6.2. | PVC KAOFLEX cijevi Ø23 mm | m | 18
17.6.3. | PVC cijev Ø16 mm | m | 24
17.7. | Razvodna spojna kutija | kom | 36
Dobava, montaža i spajanje razvodne spojne kutije u plastičnom kučištu IP65.
Obračun po kom ugrađene kutije.
18. | Spajanje pogona strojarskih i tehnoloških instalacija
Stavka obuhvaća sav rad, montažni i spojni materijal potreban za funkcionalno spajanje strojarskih i tehnoloških instalacija.
Obračun po kom izvedenog spoja.
18.1. | - el. radijator | kom | 10
18.2. | - vanjska klima VRV jedinica | kom | 1
18.3. | - unutarnja klima jedinica | kom | 12
18.4. | - odsisni ventilator | kom | 6
18.5. | - sobni termostat | kom | 9
18.6. | - el, bojler i fenomati | kom | 8
18.7. | Sustavi za povišenje tlaka | kom | 2
18.8. | vanjska i unutarnja split jedinica | kom | 2
19. | Kutija za izjednačavanje potencijala | kom | 4
Dobava, ugradnja i spajanje kutije za izjednačenje potencijala., komplet sa 15 m kabela P/F-Y 16mm2
Obračun po kom ugrađene kutije.
20. | Izjednačenje potencijala metalnih masa | kom | 30
Izjednačenje potencijala metalnih masa sanitarnih prostora pomoću stopice i vijka. i prosjećno 6m kabela P/F-Y 6mm2
Obračun po kom.
21. | Protupožarno brtvljenje otvora u tehničkim sobama kanala širine 120 i visine cca 80mm | kpl | 3
Dobava materijala te izvedba protupožarnog brtvljenja na mjestima prodora iz jednog požarnog sektora u drugi. U komplet su uključeni svi prodori za razvod električnih instalacija.
Obračun po kompletu.
22. | Dobava, isporuka i montaža upravljačkog panela za upravljanje polubranicima. Stavka uključuje uređaj za upravljanje kompatibilan sa polubranicima, njegovu ugradnju u prostoriju dežurstva policije i prostoriju za pregled autobusnih putnika. Stavka uključuje sav pribor, nosače, rad i ispitivanja potrebni za ugradnju panela.
22.1. | Panel za upravljanje sa 6 polubranika. | kom | 2
| Elektroinstalacije glavne zgrade UKUPNO: |  |  |  | 0
4.4.2. | Objekt za pregled vozila
1. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RO-PV, dimenzija 600x800x200mm, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65, tip ABB SRN ili jednakovrijedan. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
1.1. | Zidni metalni ormar 600x800x200mm, IP65, tip SRN7520K ili jednakovrijedan | kom | 1
1.2. | Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
1.3. | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
OPREMA:
1.4. | Tropolna teretna sklopka 63A, 0-1, tip OT63F3 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.5. | Četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x51mm, tip E 933N/50 ili jednakovrijedan | kom | 1
1.6. | Cilindrični osigurač 14x51mm - 40A | kom | 3
1.7. | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA, tip OVR T2 3N 15-275 P ili jednakovrijedan | kom | 1
1.8. | Četveropolna strujna zaštitna sklopka tip F204-AC 25/4/0.3A ili jednakovrijedan | kom | 1
1.9. | Četveropolna strujna zaštitna sklopka tip F204-AC 40/4/0.03A ili jednakovrijedan | kom | 1
1.10. | Jednopolni min. automatski prekidač B10A, 10kA | kom | 5
1.11. | Jednopolni min. automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 10
1.12. | Motorska zaštitna sklopka ventilatora 05-1A | kom | 1
1.13. | Motorni sklopnik tropolni | kom | 1
1,14. | sklopka 12 A jednopolna 1-0-2 | kom | 1
1.15. | Trafo 230/24V, snage 100VA | kom | 1
1.16. | Jednopolni min. automatski prekidač C6A, 10kA | kom | 2
1,17. | Dvopolni min. automatski prekidač C6A, 10kA | kom | 1
1.18. | Sig lampica kontrole rada zelena | kom | 1
| Sig lampica kontrole rada greška-crvena | kom | 1
1.19. | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RO-F, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom | 1
1.20. | Ostali spojni i montažni materijal (P/F vodiči, redne stezaljke, POK kanali, pinovi, uvodnice i sl.). | kpl | 1
| Stavka 1. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
2.1. | Kabel NYM-Y 3x2,5mm2 | m | 80
2.2. | Kabel NYM-Y 3x1,5mm2 | m | 95
2.2. | Kabel NYM-Y 5x2,5mm2 | m | 15
2.2. | Kabel NYM-Y 5x1,5mm2 | m | 15
3. | Sklopke
Dobava, ugradnja i spajanje sklopki za podžbuknu ugradnju te ostali potreban rad, spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene sklopke.
3.1. | - isklopna sklopka | kom | 1
3.2. | - serijska sklopka | kom | 1
4. | Priključnice - podžbukne
Dobava, ugradnja i spajanje priključnica za podžbuknu ili ugradnju na zid te ostali potreban rad, spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene priključnice.
4.1. | - priključnica 230 V, N+PE, 16 A, bijela | kom | 2
4.2. | - priključnica 400 V, N+PE, 16 A, bijela, nad.,OG | kom | 1
4.3. | - priključnica 24 V, P+N, 16 A, nsd.OG-mali napon | kom | 1
5. | PVC cijevi za instalacije
Dobava i ugradnja cijevi te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
5.1. | - PVC cijev Ø36 mm | m | 3
5.2. | - PVC cijev Ø23 mm | m | 40
5.3. | - PVC cijev Ø16 mm | m | 60
6. | Svjetiljka LED vodotijesna, tip Pacific LED WT460C LED42S840 PSU WB L1300 TC5, ili jednakovrijedan tip ______________ sa slijedećim svojstvima: - svjetlosni tok sustava 4200 lm, - el. snaga: 35W, - učinkovitost: 120 lm/W, - boja svjetlosti: 4000 K, - faktor uzvrata boje: > 80, - životni vijek L80B50: 50000 sati, - srednje široki svjetlosni snop 2x57º - klasa el. zaštite I, - klasa meh. zaštite IP66, - klasa meh. otpornosti IK08, - materijal kućišta i difuzora: polikarbonat PC, - optički materijal: polimetilmetakrilat PMMA, - težina: 3,25 kg, | kom | 8
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
7. | Svjetiljka fluo vodotijesna, tip JET 149 PC ET5 1xFQ 49 W/840 G5 49 (sa fluo-cijevi TL5 49W/840 i sa zaštitnom mrežom OM258) sa slijedećim svojstvima: - boja svjetlosti: 4000 K, - faktor uzvrata boje: > 80, - klasa meh. zaštite IP66, - klasa meh. otpornosti IK10, - materijal kućišta i difuzora: polikarbonat PC, - inox kopče, - zaštitna mreža | kom | 6
Obračun po komadu isporučenih i ugrađenih svjetiljki.
Sigurnosna panik rasvjeta
8. | Dobava, ugradnja, te spajanje sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje s automatskim adresiranjem svjetiljke,prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, Präzisa Logica LED, 3h, ugradna/nadgradna, komplet sa priborom | kom | 2
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
9. | Razvodna spojna kutija | kom | 5
Dobava, montaža i spajanje razvodne spojne kutije u plastičnom kučištu IP65.
Obračun po kom ugrađene kutije.
10. | Spajanje pogona strojarskih i tehnoloških instalacija
Stavka obuhvaća sav rad, montažni i spojni materijal potreban za funkcionalno spajanje strojarskih i tehnoloških instalacija.
Obračun po kom izvedenog spoja.
10.1. | - ventilator | kom | 1
10.2. | - vanjsku split jedinicuel. radijator | kom | 1
10.3. | - unutarnju split jedinicu | kom | 1
11. | Kabelska polica sa poklopcem
Dobava, isporuka i pričvršćenje na stup objekta kabelske police s montažnim materijalom i pričvršćenje na konstrukciju.
Obračun po m ugrađene police.
11.1. | Polica PK 100 sa poklopcem | m | 10
12. | Kutija za izjednačavanje potencijala | kom | 1
Dobava, ugradnja i spajanje kutije za izjednačenje potencijala., komplet sa 6 m kabela P/F-Y 16mm2
Obračun po kom ugrađene kutije.
13. | Izjednačenje potencijala metalnih masa | kom | 5
Izjednačenje potencijala metalnih masa sanitarnih prostora pomoću stopice i vijka. i prosjećno 6m kabela P/F-Y 6mm2
Obračun po kom.
14. | Sustav CO detekcije u pregledu vozila
14.1. | Dobava i isporuka centrale za CO detekciju tip kao: UTC Fire&security, model KM301, ili jednakovrijedan tip _________________ | kom | 1
Slijedeće opreme i karakteristika:
- mikroprocesorska centrala za 1 zonu do 15 detektora u zoni
- dva stupnja ALARMA
- dva stupnja brzine ventilacije
- glavno napajanje 230VAC
- relejni izlazi za upravljanja po stupnjevima alarma
- nadzor nad svim linijama i detektorima
- kontrole LED diode za sva stanja i ispis grešaka
- funkcijske tipke za testiranje i parametriranje
- osjetljivost od 0-300ppm. ispis stanja na display-u
14.2. | Dobava i isporuka detektora za CO detekciju tip kao: UTC Fire&security, model KMD300, ili jednakovrijedno tip ________________ | kom | 1
Slijedeće opreme i karakteristika:
- mikroprocesorski detektor
- kompatibilno sa UNE 23-301-88, CE, WEEE and RoHS.
- životni vijek elementa - 5 godina
- normalni statusi indikacije
normalni režim rada
detekcija 50ppm
status Greške
- zaštitni indeks IP42
14.3. | Dobava i isporuka alarmne sirene s bljeskalicom tip kao: UTC Fire&security, model AS366 ili jednakovrijedan ______________________ | kom | 1
Slijedećih karakteristika: - istiskuje zvuk od 90dB na 2 metra udaljenosti
- napajanje od 18 do 30 VDC
- polarizirani ulaz za prihvat linije
- radna temperatura od -10°C do 55°C
14.4. | Dobava i isporuka tabloa s natpisom upozorenja tip kao: PARTNE ELEKTRIK GE - Tablo UPOZORENJA ili jednakovrijedni tip ______________ | kom | 1
- pano s natpisom upozorenja 230VAC
- natpis s crvenim slovima "OPASNOST VISOKI CO"
- s dodatnim baterijskim napajanjem za autonomiju minimalno 1 sata
14.5. | Dobava i isporuka, sa polaganjem kabela kao tip: J-Y(st)Y 2x2x0.8mm2 | m | 10
14.6. | Dobava i isporuka, sa polaganjem kabela kao tip: KABEL PGP 3x1,5mm2 | m | 15
14.7. | Dobava i isporuka, sa montažom cijevi pnt promjera 20mm | m | 25
14.8. | Dobava i isporuka sitnog potrošnog materijala za montažu elemenata CO detekcije | kpl | 1
14.9. | Montaža i spajanje elemenata sustava CO detekcije; centrala, detektori sirena | kpl | 1
14.10. | Programiranje sustava sa ispitivanjem i puštanjem u rad | kpl | 1
14.11. | Funkcionalno ispitivanje sustava od strane ovlaštene osobe sa obukom korisnika | kpl | 1
| Objekt za pregled vozila UKUPNO: |  |  |  | 0
| Elektroinstalacije glavne zgrade i pregleda vozila UKUPNO: |  |  |  | 0
4.5. | Cestovna rasvjeta
4.5.1. | Građevinski radovi
1. | Iskop rova za instalacije
(OTU II st. 2-05)
Podrazumijeva iskop rova za instalacije i građevinskih jama temelja stupova. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
1.1. | Iskop rova u materijalu "B" kategorije | m³ | 104
2. | Podložni sloj i obloga
(OTU II st.3-04.2.)
2.1. | Podložni sloj i obloga od pijeska | m³ | 12
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
2.2. | Podložni sloj i obloga od betona C12/15 | m³ | 2
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu sloja i obloge.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
3. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 90
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
4. | Zatrpavanje rova kamenim materijalom | m³ | 1
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća nabavu, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
5. | Zaštitne cijevi
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje.
Obračun po m¹ ugrađene cijevi.
5.1. | DWP cijevi DN 50 mm, za U/I kabela stupova | m | 225
5.2. | DWP cijevi DN 75 mm, polaganje ispod prometnice | m | 10
6. | PVC traka za označavanje | m | 230
Nabava, doprema i polaganje PVC trake za označavanje u kabelski rov.
Obračun po m ugrađene trake.
7. | Betonski temelji stupova rasvjete | kpl | 12
Dobava, transport i ugradnja materijala za izradu temelja rasvjetnih stupova. Temelji su dimenzija 125x125x130 cm sa formiranjem kape temelja, beton klase C25/30. U temelj se ugrađuju 2x2 m ojačane PVC cijevi Ø 48 mm za ulaz kabela. U stavci je uključena armatura i sidreni vijci (sve prema specifikacijama stupova) te sav ostali rad i materijal uključujući oplate.
Obračun po kompletu izvedenog temelja.
| Građevinski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
4.5.2. | Elektro radovi
1. | Stupovi rasvjete
Obuhvaća nabavu, dopremu i montažu rasvjetnih stupova na temelj sa svim spojnim materijalom sidrenim vijcima 4xM24 sa maticama, šablonom za vijke.Prije podizanja stupova izvesti ošičenje stupa sa tri kabela spojena na faze L1, L2 i L3, kod stupova sa 6 reflektorai po dva na svaku fazu, kod stupova sa 4 reflektora spajati po fazama 1+1+2 stim da se dva reflektora uvjek spoje na drugu fazu na slijedećem takvom stupu.
Obračun po ugrađenom stupu.
1.1. | Rasvjetni stup kao tip KORS 2B-1200-3, ojačana izvedba radi montaže konzola za 6 reflektora, (DALEKOVOD) ili jednakovrijedan ________ | kom | 12
2. | Nosači za reflektore | kom | 12
Dobava i montaža na stup tipskog nosača za reflektore sa nasadnikom za stup KORS 3 i svim spojnim i pričvrsnim materijalom.
Obračun po komadu montiranog nosača.
3. | Razdjelnica stupa | kom | 12
Dobava, ugradnja u stup i spajanje tipske razdjelnice sa prolaznim stezaljkama za AL kabel presjeka 4x16mm2, komplet sa dva osigurača 25/10A, sve spojeno i oznaćeno.
Obračun po komadu ugrađene kutije.
4. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u pripremljeni rov te provlačenje kroz cijevi (ukupna duljina). Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, cijevi za izolaciju...) te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
4.1. | Kabel PP00-A 4x16mm2 | m | 410
4.2. | Kabel PP00-Y 3x2,5mm2 (u stupu) | m | 165
5. | Razdjelnik za upravljanje vanjskom rasvjetom sa opremom za upravljanje i regulaciju za dva kruga snake cca 2+2+2 kW, kao proiz. Elektrokem ili jednakovrijedan tip ___________ sa slijedečim podacima: | kompl. | 1
Oprema za regulaciju ugrađena u poliesterski ili limeni ormar u zaštiti IP54 smješten u prostoru pregleda vozila, regulacija prema standardu za GP u odnosu 100-75-50%, automatsko upravljanje vezano na vanjske svjetlotehničke uvjete sa programiranjem vremena regulacije.
Obračun po kompletu ugrađenog kontrolera.
6. | Rasvjetna tijela | kom | 12
Dobava, montaža i spajanje svjetiljki na stupu kao tip SELENIUM SGP340 1xSON-T250W CH FG FI60 PROIZ PHILIPC ili jednakovrijedan tip_________. Stavkom je obuhvaćen sav rad te spojni i pričvrsni materijal potreban za ugradnju svjetiljke.
Obračun po komadu ugrađenih svjetiljki.
7. | Luksomat | kom | 1
Dobava, montaža i spajanje luksomata sa svim potrebnim pričvrsnim i spojnim priborom.
Obračun po kom ugrađenog luksomata.
8. | FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm | m | 230
Obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju u pripremljeni rov trake za uzemljenje sa svim potrebnim mjerenjima i ispitivanjima. U stavci su uključene križne spojnice i spoj vijkom na stup
Obračun po m ugrađenog uzemljivača.
9. | Priključno mjesto za rasvjetu jelke | kpl | 1
Izrada priključnog mjesta za rasvjetu jelke pomoću PVC kutije 30x30 cm u zaštiti IP 65 s ugrađene dvije priključnice, uključujući stupić visine 30 cm sa temeljem i 25 m kabela PP00-Y 3x2,5 mm² sa cijevi 23 mm za spoj na rasvjetni stup i razdjelnik carine u objektu B.
Obračun po kompletu izvedenog priključnog mjesta.
4.5.2. | Elektro radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
4.5. | Cestovna rasvjeta UKUPNO: |  |  |  | 0
4.6. | RTV instalacija
1. | Antenski sustav
Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
1.1. | Aluminijski dvodjelni stup, P 916 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.2. | Krovni lim, P 82 R ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.3. | Obujmica za pričvrščenje, P 912 S ili jednakovrijedan_______ | kom | 2
1.4. | Obujmica za uzemljenje, P 909 S ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.5. | Obujmica za sidrenje, P 905 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.6. | Poklopac za stup, P 76 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.7. | UKV antena, UKV 452 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.8. | VHF antena, TV 3009 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.9. | UHF antena, TV 4543 ili jednakovrijedan_______ | kom | 2
1.10. | Sat antena TD 100/110 cm, TRIAX ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.11. | LNB Quattro, GSS GRUNDIG GLQ 40 ili jednakovrijedan_______ | kom | 2
1.12. | Nosač dva LNB-a, TRIAX ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
1.12. | Koaksijalni kabel 75 Ohm-a, UC21 ili jednakovrijedan_______ | m | 140
2. | RTV stanica
Dobava, postava i spajanje RTV stanice sa svim potrebnim radom i materijalom do potpune funcionalnosti. RTV stanica sastavljena iz slijedećih elemenata:
2.1. | Ormarić limeni dimenzija 700x500x150mm nadžbukni | kom | 1
2.2. | Pojačalo WWK 920 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
2.3. | Multiprekidač 9/8 GSS GRUNDIG SDSP 908 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
2.4. | Atenuator fiksni 20dB | kom | 1
2.5. | Atenuator fiksni 10dB | kom | 2
2.6. | Adapter za uzemljenje dvostruki | kom | 1
2.7. | Konektor F | kom | 50
3. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu i uvlačenje kabela kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad potreban za spajanje kabela te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
3.1. | Koaksijalni kabel 75 Ohm-a, UC21 ili jednakovrijedan_______ | m | 196
4. | Antenska priključnica EDA 3902F ili jednakovrijedna_______ | kom | 7
Dobava, ugradnja i spajanje antenskih priključnica te ostali potreban rad, spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene priključnice.
5. | Cijevi za instalacije
Dobava i ugradnja cijevi te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
5.1. | Plastična cijev CSS 20 | m | 150
5.2. | Okiten cijev 50 mm | m | 20
6. | Ugradne kutije
Dobava i ugradnja kutija te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene kutije.
6.1. | Plastična ugradna kutija PS 50 sa poklopcem | kom | 3
6.2. | Plastična ugradna kutija 60 mm | kom | 7
7. | Cu vodič za izjednačenje potencijala 1xP/F 16 mm² | m | 20
Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala između ormarića stanice i gromobranske hvataljke uz stup.
Obračun po m ugrađenog uzemljivača.
8. | FeZn traka za uzemljenje 25x3 mm | m | 10
Obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju trake za uzemljenje sa svim potrebnim mjerenjima i ispitivanjima. U stavci su uključene križne spojnice i spoj vijkom na stup.
Obračun po m ugrađenog uzemljivača.
9. | Puštanje u rad | kpl | 1
Stavka obuhvaća mjerenje prijemnih signala i usklađivanje sa projektom. Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice. Ispitivanje rada cijelog sustava sa pismenim protokolom. Pribavljanje potrebnih atesta i suglasnosti od ovlaštene pravne osobe.
Obračun po kompletu.
| RTV instalacije UKUPNO: |  |  |  | 0
4.7. | Sustav zaštite od munje
1. | FeZn traka za uzemljenje
Obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju u temelj ili rov trake za uzemljenje. U stavci su uključene križne spojnice i spojevi na armaturu.
Obračun po m ugrađenog uzemljivača.
1.1. | FeZn traka za uzemljenje 30x4 mm | m | 265
2. | Izvod trakom FeZn 30x4 mm duljine 1,5 m | kom | 4
Izrada izvoda od temeljnog uzemljivača trakom FeZn 30x4mm duljine 1,5 m kao dozemnog spoja do rastavnog mjernog spoja na željeznom stupu, uključujući križnu spojnicu za spoj na uzemljivač.
Obračun po kom izvedenog izvoda.
3. | Izvod trakom FeZn 30x4 mm duljine 2,0 m | kom | 10
Izrada izvoda od temeljnog uzemljivača trakom FeZn 30x4mm po betonskom stupu duljine 2 m kao dozemnog spoja do rastavnog mjernog spoja na fasadi, uključujući križnu spojnicu za spoj na uzemljivač.
Obračun po kom izvedenog izvoda.
4. | Izvod trakom FeZn 25x4 mm duljine 3,0 m | kom | 6
Izrada izvoda od temeljnog uzemljivača trakom FeZn 30x4 mm dužine 3 m za spoj na sabirnicu PE glavne razdjelnice i metalnu masu diesel agregata, uključujući križnu spojnicu i vijčani spoju.
Obračun po kom izvedenog izvoda.
5. | Izvod trakom FeZn 25x4 mm duljine 3,0 m | kom | 7
Izrada izvoda od temeljnog uzemljivača trakom FeZn 25x4 mm dužine 3 m za spoj na metalne mase građevina, fasada i oluka, uključujući križnu spojnicu i spoj na metalnu masu.
Obračun po kom izvedenog izvoda.
6. | Izvod trakom FeZn 25x4 mm duljine 1,5 m | kom | 14
Dobava i ugradnja trake FeZn 25x4 mm dužine 1,5m na metalnu konstrukciju kućice za premoštenje sa izradom spoja kontrolne kućice s preklapanjem trake na traku 100 mm i učvršćivanjem sa dva vijka M8 na visini 0,4 m od kote terena.
Obračun po kom izvedenog izvoda.
7. | Odvod žicom RFi Ø 8 mm, dužine 3 m | kom | 14
Izrada odvoda po betonskom stupu od kutije sa mjernim spojem do spoja sa limenim krovom pomoću žice RF Ø 8 mm, dužine 3 m, uključujući nosače po fasadi. Stavkom je uključen i spoj sa limenim krovom uključujući sav materijal za spoj.
Obračun po kom izvedenog odvoda.
8. | Kutija za mjerni spoj | kom | 14
Dobava, ugradnja i spajanje kutije za mjerni spoj.
Obračun po komadu ugrađene kutije.
9. | Izrada mjernog spoja | kom | 16
Izrada mjernog spoja s preklapanjem na traku izvoda od uzemljivača u duljini 100 mm te spajanje s dva vijka M8. Spoj izvesti na 0,4 m od kote terena. Fiksni spoj na stup konstrukcije izvesti trakom FeZn 25x4 mm duljine 220 mm zavarenom na stup u dužini od 100 mm. Var zaštititi od korozije.
Obračun po kom izvedenog spoja.
10. | Premoštenje metalnog stupa i limenog pokrova trakom FeZn 25x3 mm, duljine 1,5 m | kom | 14
Izrada premoštenja metalnog stupa i limenog pokrova trakom FeZn 25x4 mm, duljine 1,5 m uključujući spoj varom na metalni stup i spojnicu za spoj na lim s potrebnim vijcima.
Obračun po kom izvedenog spoja.
11. | Povezivanje metalnih masa vrata i prozora na fasadi na trake odvoda ili međusobno izvedeno trakom FeZn20x3mm dužine 2,5 m sa vijčanim ili varenim spojevima na krajevima | kom | 25
Obračun po kom izvedenog spoja.
12. | Povezivanje obrubnih limova na zabatnim istakama objekata međusobno izvedeno če POP zakovicama, min 4 zakovice po spoju svaka cca 3dužna metra uz provjeru i mjerenje povezanosti, u slučaju loših spojeva potrebno je položiti krovni vod iz RF vodića 8 mm koji se postavlja na zidne potpore | kom | 20
13. | Postava hvataljke visine 2m na krovu nadstrešnice u zoni VRV i SPLIT sustava | kom | 10
14. | Izrada hvataljki iz RF 8mm, dužine 350mm na mjestima izvoda RF voda na obrubni lim sa izradom galvanske veze izvoda hvataljke i obrubnog lima | kom | 10
15. | Uzemljenje antenskog stupa, jarbola i sl. opreme izvedeno trakom FeZn30x4mm, prosjećne dužine 5m, kao i ostalih metalnih masa na objektu | kom | 4
16. | Sitni spojni montažni materijal uz ovo poglavlje | kpl. | 1
17. | Ispitivanje i mjerenje sustava za sve objekte i nadstrešnice | kpl | 1
Stavka obuhvaća mjerenja otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih masa međusobno, provjera otpora uzemljenja i pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, izrada revizione knjige.
Obračun po kompletu.
| Sustav zaštite od munje UKUPNO: |  |  |  | 0
4.8. | Lokalna računalna mreža
4.8.1. | Vanjski kabelski razvod
1. | Iskop rova za instalacije
(OTU II st. 2-05)
Podrazumijeva iskop rova za instalacije i građevinskih jama revizijskih okana. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
1.1. | Iskop rova u materijalu "B" kategorije | m³ | 66
2. | Zaštitne cijevi
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje te ispitivanje prohodnosti nove EKI..
Obračun po m¹ ugrađene cijevi.
2.1. | PEHD cijevi DN 50 mm, radni tlak 10 bara | m¹ | 880
2.2. | PEHD cijevi DN 110 mm, radni tlak 10 bara | m¹ | 460
3. | Podložni sloj i obloga
(OTU II st.3-04.2.)
3.1. | Podložni sloj i obloga od pijeska | m³ | 15
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
3.2. | Podložni sloj i obloga od betona C12/15 | m³ | 5
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu sloja i obloge.
Obračun po m³ podložnog sloja i obloge.
4. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 41
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
5. | Zatrpavanje rova kamenim materijalom | m³ | 1
(OTU II st.3-04.6.)
Obuhvaća nabavu, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
6. | PVC traka za označavanje | m | 190
Nabava, doprema i polaganje PVC trake za označavanje u kabelski rov.
Obračun po m ugrađene trake.
7. | Zdenci kabelske kanalizacije
Rad obuhvaća nabavu i dopremu tipskog montažnog zdenca, njegovu ugradbu na pripremljenu podlogu, ili na postojeću trasu EKI, te sav rad i materijal potreban za potpunu ugradnju zdenca sa svim podešenjima prema ostalim elementima TK instalacija.
Obračun po komadu izvedenog kabelskog zdenca.
7.1. | Ugradnja zdenca MZ D2 (118x108x98cm) | kom | 1
7.2. | Ugradnja zdenca MZ D1 (108x78x98 cm) | kom | 1
7.4. | Zdenac F60x80 cm | kom | 3
7.4. | Zdenac F30x80 cm | kom | 4
| Vanjski kabelski razvod UKUPNO: |  |  |  | 0
4.8.2. | Unutarnji kabelski razvod
1. | Cijevi za instalacije
Dobava i polaganje cijevi u pod ili zid te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
1.1. | - ojačana PVC cijev Ø23 mm | m | 60
1.2. | - PEHD cijev DN 40 mm | m | 25
1.3. | - PEHD cijev DN 50 mm | m | 25
2. | PVC kanal
Dobava i polaganje PVC kanala, bijeli, sa poklopcem, za razvod instalacija. Stavkom je obuhvaćen sav spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađenog kanala.
2.1. | PVC kanal 30x15 mm | m | 30
2.2. | PVC kanal 40x30 mm | m | 20
3. | Razvodna kutija 100x100 mm | kom | 3
Dobava i ugradnja razvodne kutije, podžbukno.
Obračun po kom ugrađene kutije.
| Unutarnji kabelski razvod UKUPNO: |  |  |  | 0
4.8.3. | Strukturno kabliranje
1. | Komunikacijski ormar dimenzija 800x2000x1000x42HE- carina | kpl | 1
Dobava i montaža metalnog samostojećeg komunikacijskog ormara dimenzija 800x2000x1000x42HE uključivo s podnožjem, krovnom ventilacijskom pločom (2 ventilatora + termostat), 19" nosačima s prednje i stražnje strane, kanalom za vertikalno vođenje kabela, kaveznim maticama i vijcima s podloškom.
Obračun po kompletu.
2. | Komunikacijski ormar dimenzija 800x2000x1000x42HE- policija | kpl | 1
Dobava i montaža metalnog samostojećeg komunikacijskog ormara dimenzija 800x2000x1000x42HE uključivo s podnožjem, krovnom ventilacijskom pločom (2 ventilatora + termostat), 19" nosačima s prednje i stražnje strane, kanalom za vertikalno vođenje kabela, kaveznim maticama i vijcima s podloškom.
Obračun po kompletu.
3. | Oprema komunikacijskog ormara - carina
Dobava i ugradnja opreme u komunikacijski ormar sa svim potrebnim radom i spojnim materijalom. Ugrađuje se slijedeća oprema:
3.1. | - prespojni panel 1U s 24xRJ45 cat6 – modularni, uključivo moduli. | kom | 2
3.2. | - modularni ISDN panel za max 5x10 RJ45 modula, 1U sa stražnjim držačem kabela | kom | 1
3.3. | - ISDN modul sa 10 RJ45 priključaka, Cat 3 modularni ISDN panel | kom | 1
3.4. | - prednja vodilica kabela 1HE | kom | 6
3.5. | - strujna razvodna letva 7x230V 19", bez prekidača | kom | 2
3.5. | - svjetlovodni prespojni panel do 12xSC duplex MM modula | kom | 1
3.6. | - polica 19" 1HE | kom | 2
| Stavka 3. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
4. | Oprema komunikacijskog ormara - policija
Dobava i ugradnja opreme u komunikacijski ormar sa svim potrebnim radom i spojnim materijalom. Ugrađuje se slijedeća oprema:
4.1. | - prespojni panel 1U s 24xRJ45 cat6 – modularni, uključivo moduli | kom | 3
4.2. | - modularni ISDN panel za max 5x10 RJ45 modula, 1U sa stražnjim držačem kabela | kom | 1
4.3. | - ISDN modul sa 10 RJ45 priključaka, Cat 3 za panel | kom | 1
4.4. | - prednja vodilica kabela 1HE | kom | 6
4.5. | - strujna razvodna letva 7x230V 19", bez prekidača | kom | 2
4.6. | - polica 19" 1HE | kom | 2
4.7. | - svjetlovodni prespojni panel do 12xSC duplex MM modula | kom | 1
4.8. | - Media pretvornik 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) | kom | 1
| Stavka 4. ukupno (komplet) | kpl | 1 |  | 0
5. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela na komunikacijske uređaje.
Obračun po m ugrađenog kabela.
5.1. | Kabel UTP cat6 | m | 1080
5.2. | Kabel UTP cat6 za polaganje u vanjskoj kabelskoj kanalizaciji | m | 1450
5.3. | Telefonski kabel J-Y(St)Y 10x2x0,6mm | m | 45
5.4. | Telefonski kabel TK59 15x4x0,6mm za privod od postojećeg zdenca do ormarića ITO na objektu A, komplet sa spojnicom, obračun prema izvedenom stanju | m | 120
5.5. | Svjetlovodni višemodni kabel 50/125µm, 126 niti, OM3 za privod od postojećeg zdenca do komunikacijskog ormara BD2 | m | 140
6. | Prespojni kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu i spajanje prespojnih kabela. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i pribor za spajanje kabela na komunikacijske uređaje.
Obračun po kom izvedenog prespoja.
6.1. | - UTP prespojni kabel Cat6, RJ45, 1m | kom | 40
6.2. | - UTP prespojni kabel Cat6, RJ45, 2m | kom | 25
6.3. | - UTP prespojni kabel Cat6, RJ45, 3m | kom | 10
6.4. | - svjetlovodni prespojni kabel SC-SC MM Duplex 50/125um | kom | 6
7. | Priključnice
Dobava, ugradnja i spajanje priključnica za podžbuknu ugradnju te ostali potreban rad, spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene priključnice.
7.1. | - podžbukna 2 modula RJ45 cat6 | kom | 17
7.2. | - podžbukna 3 modula RJ45 cat6 | kom | 4
7.3. | - podžbukna 4 modula RJ45 cat6 | kom | 11
8. | Izrada kabelskih vodilica na antenskom stupu za prihvat kabelskih veza u sastavu:
8.1. | - če cijev vruče cinčana, promjera 75 mm dušine 3m za veze na podzemnu EK2,5 coola | m | 3
8.2. | - kabelski kanal PK 100 sa poklopcem vruče cinčani, montirani na stup | m | 6
8.3. | Kabelski most za spoj na zgradu dužine 3m, širine cca 200mm sa poklopcem i priborom za montažu | m | 3
9. | Dobava montaža i spajanje uvodnog telefonskog ormarića za podžbuknu ugradnju sa ranžirnim regletama do 20 parica, komplet kao CRONE BOX ili jednakovrijedno tip __________ | kom | 1
10. | Označavanje elemenata strukturnog kabliranja | kpl | 1
Dobava i ugradnja oznaka prema projektu na slijedeće elemente strukturnog kabliranja:
- komunikacijski razdjelnici - prespojni paneli unutar razdjelnika - priključna mjesta na prespojnim panelima - priključna mjesta na svjetlovodnim prespojnim panelima - instalirani kabeli na oba kraja - (dvostruka/trostruka/četverostruka) priključna mjesta
Obračun po kompletu.
| Strukturno kabliranje UKUPNO: |  |  |  | 0
4.8.4. | Ostali radovi
1. | Puštanje u rad | kpl | 1
Stavka obuhvaća mjerenje UTP dionice s izdavanjem atesta Mjerenje Cat3 spoja – link Mjerenje svjetlovodne dionice (dvije niti) s izdavanjem atesta.
Obračun po kompletu.
| Ostali radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
| Lokalna računalna mreža UKUPNO: |  |  |  | 0
4.9. | Sustav za dojavu požara
1. | Vatrodojavna centrala kao tip UTS model 2X-F1 ili jednakovrijedna_____________________ | kpl | 1
Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje modularne mikroprocesorske vatrodojavne centrale s dvije petlje za prihvat analogno adresabilnih javljača, modulom za upravljanje sirenama, compakt indikacijsko upravljačkom tipkovnicom s LC displejom (8 linija po 40 znakova). U stavci je uključena dobava i ugradnja ormara otpornosti na požar F-60 za smještaj vatrodojavne centrale.
Obračun po kompletu ugrađene centrale.
2. | Baterija kapaciteta 45 Ah | kom | 2
Dobava, isporuka i ugradnja baterije za rezervno napajanje vatrodojavne centrale.
Obračun po kom ugrađene baterije.
3. | Paralelna tipkovnica kao tip FRL700 ili jednakovrijedna_______ | kom | 1
Dobava, isporuka i ugradnja paralelne tipkovnice.
Obračun po kom ugrađene tipkovnice.
4. | Modul za izdvojenu tipkovnicu kao tip LON2000 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
Dobava, isporuka i ugradnja modula za izdvojenu tipkovnicu.
Obračun po kom ugrađenog modula.
5. | Optički detektora dima kao tip DP2071 ili jednakovrijedan_______ | kom | 74
Dobava, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog detektora dima širokog spektra.
Obračun po kom ugrađenog detektora.
5.1. | Termički detektora kao tip DT2073 ili jednakovrijedan_______ | kom | 1
Dobava, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog termičkog detektora dima širokog spektra.
Obračun po kom ugrađenog detektora.
6. | Podnožje za detektor kao tip DB2002 ili jednakovrijedno_______ | kom | 76
Dobava, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog podnožja za detektore.
Obračun po kom ugrađenog podnožja.
7. | Paralelni indikator kao tip AI672 ili jednakovrijedan_______ | kom | 37
Dobava, isporuka i ugradnja paralelnog indikatora.
Obračun po kom ugrađenog indikatora.
8. | Pločica za označavanje detektora | kom | 90
Dobava, isporuka i ugradnja pločice za označavanje detektora.
Obračun po kom ugrađene pločice.
9. | Ručni javljač požara kao tip DM2010 ili jednakovrijedan_______ | kom | 8
Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje ručnog analogno adresabilnog javljača požara za unutrašnju montažu.
Obračun po kom ugrađenog uređaja.
10. | Vatrodojavna sirena sa bljeskalicom tip AS2367 ili jednakovrijedna_______ | kom | 1
Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje sirene sa bljeskalicom za vanjsku ugradnju IP 65 s rezervnim napajanjem.
Obračun po kom ugrađene sirene.
11. | Vatrodojavna sirena tip AS2366 ili jednakovrijedna_______ | kom | 2
Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje sirene sa bljeskalicom za unutarnju montažu.
Obračun po kom ugrađene sirene.
12. | Izlazni analogno adresibilni modul tip FRL700 ili jednakovrijedna_______ | kom | 2
Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje izlaznog analogno adresabilnog modula.
Obračun po kom ugrađenog modula.
13. | Izolatori petlje | kom | 3
14. | Cijevi za instalacije
Dobava i ugradnja cijevi te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po m ugrađene cijevi.
14.1. | Plastična cijev CSS 20 | m | 140
14.2. | Plastična cijev CSS 20 kruta | m | 650
15. | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela u kanale te provlačenje kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela na uređaje vatrodojave.
Obračun po m ugrađenog kabela.
15.1. | kabel PP00 3x1,5 mm² | m | 20
15.2. | kabel JBY(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 950
15.3. | kabel NHXH(E30) 3x1,5 mm2 | m | 40
15.4. | kabel JE-H(st)H Fe180/E30 1x2x0,8 mm | m | 65
16. | Spajanje, adresiranje i umetanje glava | kom | 86
17. | Puštanje u rad | kpl | 1
Stavka obuhvaća korisničko programiranje sustava, unošenje korisničkih podataka, ispitivanje sustava, puštanje u rad i obuka korisnika, izrađivanje uputa, primopredaja sustava, izdavanje atesta o funkcionalnosti sustava od nadležne institucije,
Obračun po kompletu.
| Sustav za dojavu požara UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
4.1. | Vanjski razvod |  |  |  | 0
4.2. | Elektroinstalacije nadstrešnice graničnog prelaza |  |  |  | 0
4.3. | Elektroinstalacije kontrolnih kućica |  |  |  | 0
4.4. | Elektroinstalacije glavne zgrade i pregleda vozila |  |  |  | 0
4.5. | Cestovna rasvjeta |  |  |  | 0
4.6. | RTV instalacija |  |  |  | 0
4.7. | Sustav zaštite od munje |  |  |  | 0
4.8. | Lokalna računalna mreža |  |  |  | 0
4.9. | Sustav za dojavu požara |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE: |  |  |  | 0

## 5. Vodoopskrba i odvodnja
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
5. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA
5.1. | ODVODNJA PROMETNIH POVRŠINA
5.1.1. | Cestovna kanalizacija
1. | Iskop rova za kanalizaciju
(OTU II st. 3-04.1)
Podrazumijeva iskop rova za kanalizaciju, građevinskih jama slivnika, revizijskih okana i drugih objekata cestovne kanalizacije. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
1.1. | Iskop rova u materijalu "B" kategorije | m³ | 460
2. | Podložni sloj i obloga kanalizacijskih cijevi
(OTU II st.3-04.2.)
2.1. | Podložni sloj i obloga od pijeska | m³ | 142
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.
3. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 288
(OTU II st.3-04.6.)
Zatrpavanje rova kanalizacije, građevinskih jama za slivnike, revizijska okna i separatore materijalom iz iskopa. Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
4. | Kanalizacijske cijevi
(OTU II st.3-04.3.)
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi, fazonskih komada, te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti.
Obračun po m¹ ugrađene kanalizacije.
4.1. | PEHD cijevi DN 200 mm, SN 8 | m¹ | 182
4.2. | PEHD cijevi DN 250 mm, SN 8 | m¹ | 86
4.3. | PEHD cijevi DN 300 mm, SN 8 | m¹ | 50
4.4. | PEHD cijevi DN 400 mm, SN 8 | m¹ | 15
5. | Revizijska okna
(OTU II st.3-04.4)
5.1. | Revizijska okna od montažnih elemenata
(OTU II st.3-04.4)
Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na izradi podloge okna od klase betona C 12/15, nabavu i dopremu okna, te svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje u rov, montažu, ugradnja stupaljki s osiguranjem od pada, izvedba spojeva s cjevima te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Poklopac nije uključen u cijenu.
5.1.1. | PEHD okna DN 800 mm | kom | 12
5.1.2. | PEHD okna DN 800 mm - kaskadna | kom | 1
6. | Izrada plitke cjevne drenaže | m¹ | 290
(OTU II st.3-02)
Podrazumijeva svu nabavu, materijal i rad na iskopu i zatrpavanju, izradi podloge cijevi od betona klase C 12/15, filtarskog sloja, nabavu i dopremu drenažnih PVC cijevi promjera 160 mm, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, ugradnju i spajanje.
Obračun po m¹ ugrađene drenaže.
7. | Slivnici s dvostrukom rešetkom (montažni) | kom | 7
(OTU II st.3-04.5.2)
Podrazumijeva sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge od betona klase C 25/30, izrada i doprema te montaža polietilenskog slivnika s dvostrukom rešetkom unutarnjeg promjera 500 mm , te svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, montažu, ugradnju okvira i slivne rešetke nosivosti 400 kN, izvedba spojeva sa cjevi te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti.
Obračun po kom ugrađenog slivnika.
8. | Izrada betonskog trapeznog kanala u monolitnoj izvedbi | m¹ | 431
(OTU II st.3-04.9)
Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na iskopu, izradi podloge, betoniranju i njezi betona, dopremu i ugradnju kanalica te svih sastavnih dijelova i materijala potrebnih za potpunu izradu kanala. Kanal se izvodi od betona klase C 20/25 na podlozi od pijeska 0-4 mm. Stavkom je obuhvaćen sav potrebni rad i materijal te pribor i alat za izradu građevine uključujući podlogu od pijeska.
Obračun po m¹ izvedenog kanala.
9. | Ugradnja poklopaca na revizijska okna
(OTU II st.3-04.4.4)
Podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopaca. Stavka obuhvaća i izradu armiranobetonskog okvira za ležište poklopca revizijskog okna.
Obračun po kom ugrađenog poklopca.
9.1. | dimenzija Ø60 cm nosivosti 400kN | kom | 13
10. | Kanal za linijsku odvodnju površinskih voda
Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju površinskih voda za razred opterećenja D 400 kN. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal na pripremi podloge, dobavu i ugradnju kanalske linijske rešetke i svih dijelova, spajanje te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti.
10.1. | Kanal za linijsku odvodnju širine 20 cm kao tip ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200 ili jednakovrijedan_______ | m' | 109
10.2. | Kanalski revizijski element za kanal širine 20 cm | kom | 6
10.3. | Sabirnik sa izljevom za kanal širine 20 cm | kom | 5
11. | Separator ulja | kom | 1
Podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju montažnog separatora ulja za max protoku Q=30 l/s. Stavkom je obuhvaćen sav rad i materijal potreban za pripremu podloge i obloge separatora, izradu spojeva, ugradnju poklopaca nosivosti DN 400, bravarske opreme te sav ostali rad potreban za kompletnu ugradnju separatora.
Obračun po kom ugrađenog separatora.
12. | Izrada izljevne građevine | kom | 6
Izrada betonske izljevne građevine (prema detaljnom nacrtu) za ispust čistih oborinskih voda na teren sa žabljim poklopcem. Građevina se betonira na izravnavajućem sloju podložnog betona klase C16/20 debljine 10 cm, betonom klase C30/37, debljine dna i stijenki 20 cm. Stavkom je obuhvaćen sav potrebni rad i materijal, pribor i alat za izgradnju građevine - iskop, oplata, beton, žablji poklopac, obloga kamenom, zatrpavanje i dr.
Obračun po kom izrađene izljevne građevine
13. | Tlačna proba | m' | 333
Stavka obuhvača sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za ispitivanje odvodnje na nepropusnost. Sve prema uputama za tlačnu probu opisanim u programu kontrole i osiguranja kvalitete.
Obračun po m1 cjevovoda.
14. | Izrada uljevne građevine | kom | 3
Izrada betonske uljevne građevine dimenzija 60×60 cm dubine 2m (prema detaljnom nacrtu) za uljev čistih oborinskih voda iz trapeznog kanala. Građevina se betonira na izravnavajućem sloju podložnog betona klase C16/20 debljine 10 cm, betonom klase C30/37, debljine dna i stijenki 20 cm. Stavkom je obuhvaćen sav potrebni rad i materijal, pribor i alat za izgradnju građevine - iskop, oplata, beton, poklopac okna razreda opterećenja A15 i dr.
Obračun po kom izrađene uljevne građevine
| Cestovna kanalizacija UKUPNO: |  |  |  | 0
5.1.2. | Vanjska odvodnja
1. | Podložni sloj od betona C12/15 | m³ | 8.8
(OTU II st.3-04.2.2.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz, ugradnji te njegu podložnog sloja.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
2. | Izrada betonske obloge propusta
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ izvedene obloge.
2.1. | Obloga cijevnih propusta betonom C20/25 | m³ | 20
3. | Izrada betonske glave propusta, C 30/37 | m³ | 1.6
(OTU IV st.7-01.4)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
4. | Ugradnja cijevi propusta
(OTU II st.3-04.3.)
Podrazumijeva nabavu i dopremu betonskih cijevi C 30/37, te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju vodonepropusnosti.
Obračun po m¹ ugrađene cijevi.
4.1. | Ø 800 mm | m¹ | 27
5. | Ugradnja cijevi zacjevljeavanja otvorenog kanala
(OTU II st.3-04.3.)
Podrazumijeva nabavu i dopremu betonskih cijevi C 30/37, te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju vodonepropusnosti.
Obračun po m¹ ugrađene cijevi.
5.1. | Ø 800 mm | m¹ | 60
6. | Hidroizolacija vanjskih betonskih ploha | m² | 93
(OTU II st.3-05.3.4)
Hidroizolacija vanjskih betonskih ploha s dva vruća premaza bitumenom. Podrazumijeva nabavu i dopremu svog materijala, skladištenje, sav rad na njegovom postavljanju na betonsku plohu. U stavku je uključena priprema podloge, hidroizolacija betonskih ploha i mehanička zaštita same hidroizolacije stiroporom.
Obračun po m² izolirane površine.
7. | Izrada klina od kamenog materijala | m³ | 70
(OTU II st.2-09)
Obuhvaća dobavu, materijal, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
8. | Zatrpavanje materijalom iz iskopa | m³ | 70
(OTU II st.2-09)
Obuhvaća prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
9. | AB taložnica C 30/37 | m³ | 3.5
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
10. | AB Uljevna građevina C 30/37 | m³ | 0.85
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
11. | Armatura B 500 | kg | 710
(OTU II st.3-05.5)
Podrazumijeva nabavu i dopremu armature i svog pomoćnog materijala, skladištenje, rezanje, savijanje i postavljanje u oplatu.
Obračun po kg ugrađene armature.
| Vanjska odvodnja UKUPNO: |  |  |  | 0
| ODVODNJA PROMETNIH POVRŠINA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.2. | ODVODNJA KROVNIH VODA
Odvodnja krovnih voda podrazumijeva sve radove koje je potrebno izvesti za funkcionalnu odvodnju krovnih voda objekata na prometnim površinama i otocima graničnog prijelaza. Samo prikupljanje krovnih voda (krovne vertikale i horizontale) obuhvaćeno je u limarskim radovima pojedinih objekata.
1. | Iskop rova za kanalizaciju
(OTU II st. 3-04.1)
Podrazumijeva iskop rova za kanalizaciju, građevinskih jama slivnika, revizijskih okana i drugih objekata cestovne kanalizacije. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
1.1. | Iskop rova u materijalu "B" kategorije | m³ | 41
2. | Podložni sloj i obloga kanalizacijskih cijevi
(OTU II st.3-04.2.)
2.1. | Podložni sloj i obloga od pijeska | m³ | 20
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.
3. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 19
(OTU II st.3-04.6.)
Zatrpavanje rova kanalizacije, građevinskih jama za slivnike, revizijska okna i separatore materijalom iz iskopa. Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
4. | Kanalizacijske cijevi
(OTU II st.3-04.3.)
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi, fazonskih komada, te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti.
Obračun po m¹ ugrađene kanalizacije.
4.1. | PEHD cijevi DN 150 mm, SN 8 | m¹ | 26
4.2. | PEHD cijevi DN 200 mm, SN 8 | m¹ | 20
5. | Revizijska okna
(OTU II st.3-04.4)
5.1. | Revizijska okna od montažnih elemenata
(OTU II st.3-04.4)
Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na izradi podloge okna od klase betona C 12/15, nabavu i dopremu okna, te svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje u rov, montažu, ugradnja stupaljki s osiguranjem od pada, izvedba spojeva s cjevima te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Poklopac nije uključen u cijenu.
Obračun po kom ugrađenog okna.
5.1.1. | PEHD okna DN 800 mm | kom | 1
6. | Ugradnja poklopaca na revizijska okna
(OTU II st.3-04.4.4)
Podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopaca. Stavka obuhvaća i izradu armiranobetonskog okvira za ležište poklopca revizijskog okna.
Obračun po kom ugrađenog poklopca.
6.1. | dimenzija Ø60 cm nosivosti 400kN | kom | 1
7. | Tlačna proba | m' | 46
Stavka obuhvača sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za ispitivanje odvodnje na nepropusnost. Sve prema uputama za tlačnu probu opisanim u programu kontrole i osiguranja kvalitete.
Obračun po m1 cjevovoda.
| ODVODNJA KROVNIH VODA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.3. | VODOOPSKRBA I SANITARNA ODVODNJA
5.3.1. | Vodoopskrba i sanitarna odvodnja - vanjska
5.3.1.1. | Građevinski radovi
1. | Iskop rova
(OTU II st. 3-04.1)
Podrazumijeva iskop rova za vodovod i kanalizaciju te revizijskih okana sanitarne kanalizacije. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
1.1. | Iskop rova u materijalu "B" kategorije | m³ | 398
2. | Podložni sloj i obloga cijevi
(OTU II st.3-04.2.)
2.1. | Podložni sloj i obloga od pijeska | m³ | 108
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.
3. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m³ | 290
(OTU II st.3-04.6.)
Zatrpavanje rova kanalizacije, građevinskih jama za slivnike, revizijska okna i separatore materijalom iz iskopa. Obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
4. | Kanalizacijske cijevi
(OTU II st.3-04.3.)
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi, fazonskih komada, te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti.
Obračun po m¹ ugrađene kanalizacije.
4.1. | PVC cijevi DN 110 mm, SN 4 | m¹ | 12
4.2. | PVC cijevi DN 150 mm, SN 4 | m¹ | 78
5. | Revizijska okna
(OTU II st.3-04.4)
5.1. | Revizijska okna od montažnih elemenata
(OTU II st.3-04.4)
Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na izradi podloge okna od klase betona C 12/15, nabavu i dopremu okna, te svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje u rov, montažu, ugradnja stupaljki s osiguranjem od pada, izvedba spojeva s cjevima te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Poklopac nije uključen u cijenu.
Obračun po kom ugrađenog okna.
5.1.1. | PEHD okna DN 800 mm | kom | 6
6. | Ugradnja poklopaca na revizijska okna
(OTU II st.3-04.4.4)
Podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopaca. Stavka obuhvaća i izradu armiranobetonskog okvira za ležište poklopca revizijskog okna.
Obračun po kom ugrađenog poklopca.
6.1. | dimenzija Ø60 cm nosivosti 250kN - PLINOTIJESNI! | kom | 3
6.2. | dimenzija Ø60 cm nosivosti 400kN | kom | 3
7. | Spremnik pitke vode | kom | 3
Dobava, prijevoz i ugradnja ukopanog spremnika pitke vode zapremine V=16m3. Stavkom je obuhvaćen sav potrebni rad i materijal, pribor i alat za ugradnju spremnika - spremnik, iskop, beton, poklopci nosivosti 400 kN, zatrpavanje, odvoz viška materijala i dr.
Obračun po kom ugrađenog spremnika.
8. | Sabirna jama | kom | 1
Izgradnja arm.betonske vodonepropusne sabirne jame zapremine V=30 m3. Stavkom je obuhvaćen sav potrebni rad i materijal, pribor i alat za izgradnju građevine - iskop, oplata, armatura, beton, obrada površina cementnim mortom, hidrizolacija, poklopci nosivosti 400 kN, zatrpavanje i dr.
Obračun po kom izvedene sabirne jame.
9. | Vodomjerno okno | kom | 1
Izgradnja betonskog vodomjernog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,5 x 1,2 m, dubine cca 2,2 m. Okno se betonira na sloju izravnavajučeg betona debljine 10 cm, dno i zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm, a gornja ploča je armirano betonska debljine 20 cm. Sve prema detaljnom nacrtu. Stavkom je obuhvaćen sav potrebni rad i materijal, pribor i alat za izgradnju građevine - iskop, oplata, armatura, beton, obrada površina cementnim mortom, hidrizolacija, poklopci nosivosti 400 kN, zatrpavanje, odvoz viška materijala i dr.
Obračun po kom izvedenog vodomjernog okna.
10. | Zasunsko okno | kom | 1
Izgradnja betonskog zasunskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 1,0 x 1,0 m, dubine cca 2,3 m. Okno se betonira na sloju izravnavajučeg betona debljine 10 cm, dno je od betona debljine 15 cm, zidovi su od betona debljine 20 cm, a gornja ploča je armirano betonska debljine 20 cm. Sve prema detaljnom nacrtu. Stavkom je obuhvaćen sav potrebni rad i materijal, pribor i alat za izgradnju građevine - iskop, oplata, armatura, beton, obrada površina cementnim mortom, hidrizolacija, poklopci nosivosti 400 kN, zatrpavanje, odvoz viška materijala i dr.
Obračun po kom izvedenog vodomjernog okna.
11. | Tlačna proba odvodnje | m' | 90
Stavka obuhvača sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za ispitivanje odvodnje na nepropusnost. Sve prema uputama za tlačnu probu opisanim u programu kontrole i osiguranja kvalitete.
Obračun po m1 cjevovoda.
| Građevinski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
5.3.1.2. | Strojarski radovi
1. | Cijevi za vodovod
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi, te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama.
Obračun po m ugrađene cijevi.
1.1. | PEHD cijevi DN 32 mm (Ø25, 1"), NP 10bara | m¹ | 45
1.2. | PEHD cijevi DN 63 mm (Ø50, 2"), NP 10bara | m¹ | 30
1.3. | PEHD cijevi DN 75 mm (Ø65, 2,5"), NP 10bara | m¹ | 125
2. | Ventili
Podrazumijeva dobavu, prijevoz i ugradanju završnih ventila u zasunskom i vodomjernom oknu.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
2.1. | Ventili DN 25 mm ( 1" ) | kom | 1
2.2. | Ventili DN 50 mm ( 2" ) | kom | 1
2.3. | Ventili DN 65 mm ( 2,5" ) | kom | 2
3. | Tlačna proba | m' | 200
Ispitivanje montiranog voda na nepropusnost, komisijski, pomoću vode, na odgovarajući tlak, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, punjenje cjevovoda vodom ispuštanje vode i ispravak eventualnih neispravnosti. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno djelomično zatrpavanje cijevi, osim na mjestima spojeva, da bi se dobilo na sigurnosti, tj. da ne bi tlak pomaknuo cijevi. Prije završene probe cjevovod se potpuno zatrpa. Punjenje voda vodom izvesti polagano, tako da zrak može slobodno izaći. Sve ostalo prema uputama za tlačnu probu opisanim u programu kontrole i osiguranja kvalitete.
Obračun po m¹ cjevovoda.
4. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon | m' | 200
Nakon provedenog ispiranja cjevovoda pristupa se dezinfekciji pomoću sredstava za dezinfekciju klornom otopinom (otopina hipoklorita predviđena je u dozi klornog ekvivalenta 30 mg/l) i njenim zadržavanjem u cijevi prema programu kontrole i osiguranja kvalitete ili zahtjevu sanitarnog inspektora. Nakon dezinfekcije klornu otopinu ispustiti i cijev isprati normalno kloriranom vodom koju određuje sanitarni inspektor. Dezinfekcija se smatra uspješno provedena pošto analizirani uzorak dade zadovoljavjuće rezultate.U cijeni su uračunate kontrole bakteriološke analize.
Obračun po m¹ cjevovoda.
| Strojarski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
| Vodoopskrba i sanitarna odvodnja - vanjska UKUPNO: |  |  |  | 0
5.3.2. | Vodoopskrba i sanitarna odvodnja - Glavna zgrada
5.3.2.1. | Monterski radovi
1. | Cijevi za razvod tople i hladne sanitarne vode
Dobava i montaža plastičnih cijevi i fazonskih komada za razvod tople i hladne sanitarne vode, uključivo učvrščenje obujmicama, te originalna izolacija u omotu iz proizvodnog programa. Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu. U metru dužnom montiranog cjevovoda uključiti fusiotherm metalne veze fitting-elemente s kromiranim navojnim umecima, te tri fusiotherm fitinga istog promjera. Sav rad i matrijal, te montažni i spojni pribor (npr. kao aquatherm - fusiotherm sustav vodovodne instalacije ili jednakovrijedan_______).
Obračun po m ugrađene cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima.
1.1. | Plastične cijevi PP-R SDR 7,4 (PN16) unutarnjeg profila Ø 15 mm | m¹ | 41
1.2. | Plastične cijevi PP-R SDR 7,4 (PN16) unutarnjeg profila Ø 20 mm | m¹ | 43
1.3. | Plastične cijevi PP-R SDR 7,4 (PN16) unutarnjeg profila Ø 25 mm | m¹ | 83
2. | Čelične pocinčane cijevi za razvod hladne vode (protupožarna voda)
Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi i fazonskih komada za razvod hladne vode (protupožarna voda), uključivo učvrščenje obujmicama.
Obračun po m ugrađene cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima.
2.1. | Čelične pocinčane cijevi profila DN 50 mm | m¹ | 76
3. | Kuglasni protočni ventili
Dobava i montaža mjedenih kuglastih slobodno protočnih ventila.
Obračun po kom ugrađenog ventila.
3.1. | Kuglasni protočni ventili DN 25 mm (1") | kom | 5
3.2. | Kuglasni protočni ventili DN 50 mm (2") | kom | 2
4. | Plastični protočni ventili - za usidrenje sa kapom
Dobava i montaža protočnih plastičnih ventila sa niklanom kapom i rozetom.
Obračun po kom ugrađenog ventila.
4.1. | Protočni plastični ventili DN 15 mm (1/2") | kom | 4
4.2. | Protočni plastični ventili DN 20 mm (3/4") | kom | 8
5. | Podni kupaonski PP slivnici 100x100 mm | kom | 2
Dobava i montaža podnih kupaonskih PP propusnih slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i rešetkom vel. 10x10 cm iz nehrđajučeg čelika, odvodom DN 50 mm i dovodom DN 50 mm, tipa „Kessel“ ili jednakovrijedan_________
Obračun po kom ugrađenog slivnika.
6. | Podne rešetke 200x200 mm | kom | 1
Dobava prijevoz i montaža podnih slivnika sa horizontalnim izvodom DN 100 mm, te zatvaračem zadaha, veličine 200x200 mm kao HL, ACO ili jednakovrijedan___________________
Obračun po kom ugrađenog slivnika.
7. | Cijevi za sanitarnu odvodnju
Dobava i montaža cijevi i fazonskih komada, uključivo obujmice za učvrščenje, te gumene brtve. Stavkom je obuhvaćen sav dodatni rad i materijal potreban za kompletnu ugradnju uključujući sve potrebne fazonske komade za izvedbu spoja na sanitarnu opremu.
Obračun po m ugrađene cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima.
7.1. | PVC cijevi DN 50 mm | m¹ | 43
7.2. | PVC cijevi DN 100 mm | m¹ | 39
7.3. | PVC cijevi DN 125 mm | m¹ | 48
7.4. | PVC cijevi DN 150 mm | m¹ | 25
8. | Plastični jednodijelni sifon | kom | 1
Dobava i montaža plastičnih jednodjelnih sifona za sudoper, kompet sa "manžet" gumom.
Obračun po kom ugrađenog sifona.
9. | Zidni hidrant | kpl | 2
Dobava i montaža zidnog hidranta, crvene boje, limeni ormarić dim. 700x780x250 mm, sa ventilom 50 mm i crijevom profila 25 mm dužine 15 m i mlaznicom. U stavku je uključen sav spojni i ostali materijal potreban za ugradnju hidranta.
Obračun po kompletu ugrađenog hidranta.
10. | Uređaj za povišenje tlaka - sanitarna voda | kpl | 1
Dobava, prijevoz i montaža uređaja za povišenje tlaka (hidroforskog uređaja) za potrebe sanitarne vode protoka Q = 0,67 lit/s, potrebnog tlaka od 2,60 bara na tlačnoj strani, kao Grundfos CMBE I-U-C-C-D-A AVBE. Ili jednakovrijedno _______________________
Obračun po kompletu ugrađenog uređaja.
11. | Uređaj za povišenje tlaka - protupožarna voda | kpl | 1
Dobava, prijevoz i montaža uređaja za povišenje tlaka za potrebe protupožarne vode (unutarnja hidrantska mreža) protoka Q = 1,67 lit/s, potrebnog tlaka od 4,20 bara na tlačnoj strani, kao Grundfos HYDRO MPC-E 2 CRIE5-5. Ili jednakovrijedno _______________________
Obračun po kompletu ugrađenog uređaja.
12. | Lijevano željezne cijevi
Dobava i montaža lijevano željeznih cijevi, uključivo obujmice za učvrščenje, te brtvljenje konopom.
Obračun po m ugrađene cijevi.
12.1. | DN 120 mm | m¹ | 23
13. | Lijevano željezni čistač
Dobava i montaža lijevano željeznog čistača, uključivo obujmice za učvrščenje, te brtvljenje konopom.
Obračun po komadu ugrađenog čistača.
13.1. | DN 120 mm | kom | 7
14. | Tlačna proba vodovoda | m' | 167
Ispitivanje montiranog voda na nepropusnost pomoću zraka. Sve ostalo prema uputama za tlačnu probu opisanim u programu kontrole i osiguranja kvalitete.
Obračun po m¹ cjevovoda.
15. | Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon | m' | 167
Nakon provedenog ispiranja cjevovoda pristupa se dezinfekciji pomoću sredstava za dezinfekciju klornom otopinom (otopina hipoklorita predviđena je u dozi klornog ekvivalenta 30 mg/l) i njenim zadržavanjem u cijevi prema programu kontrole i osiguranja kvalitete ili zahtjevu sanitarnog inspektora. Nakon dezinfekcije klornu otopinu ispustiti i cijev isprati normalno kloriranom vodom koju određuje sanitarni inspektor. Dezinfekcija se smatra uspješno provedena pošto analizirani uzorak dade zadovoljavjuće rezultate.U cijeni su uračunate kontrole bakteriološke analize.
Obračun po m¹ cjevovoda.
16. | Ispitivanje nepropusnosti cijevi sanitarne odvodnje | m' | 155
Stavka obuhvaća sav potreban, rad, materijal i opremu potrebnu za ispitivanje odvodnog cjevovoda u sanitarijama na nepropusnost.
Obračun po m¹ cjevovoda.
17. | Izolacija cjevi odvodnje | m2 | 9
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju izolaciju cjevi odvodnje vođenog pod stropom i dio vertikala min. 1,0 m od podgleda krova kamenom vunom debljine 5,0 cm i omotom limom.
Obračun po m2 izvedene izolacije.
18. | Vodolov od tvrde plastike
Dobava i montaža vodolova (vertikalni izvod) od tvrde plastike, sa izoliranom stijenkom, "manžetom" za spajanje na temeljni sustav hidroizolacije, te plastičnom pokrovnom rešetkom, (kao ACO ili H-L 90 ili jednakovrijedan_________).
Obračun po komadu izvedenog vodolova.
18.1. | DN 100 mm | kom | 4
18.2. | DN 125 mm | kom | 7
19. | Odzračne kape
Nabava, prijevoz i montaža odzračnih kapa na kraju odvodnih vertikala
Obračun po komadu odzračne kape.
19.1. | DN 150 mm | kom | 4
| Monterski radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
5.3.2.2. | Sanitarna oprema
Stavke obuhvaćaju sav potreban rad, spojni i brtveni pribor te sve ostalo za ugradnju kompletne sanitarne opreme. Sva sanitarna oprema je 1. klase. Prije odabira sanitarne opreme zatražiti odobrenje projektanta (dostaviti na uvid raspoložive tipove sanitarne opreme).
1. | WC školjka baltik | kpl | 5
Dobava i montaža baltik Wc školjke sa niskomontažnim plastičnim kotlićem, Wc daskom od tvrde plastike (u prilagođenom obliku odabranom tipu Wc školjke), držačem četke, držačem rollo papira (uzorak prema odabranom tipu školjke). Stavkom obuhvatiti izradu spoja na dovod i odvod (kutni ventili, gibljiva crijeva za kotlić, isplavne cijevi, vijke za školjku, gumeni podložak za Wc školjku i sl.).
Obračun po kompletu ugrađenog elementa.
2. | Keramički umivaonik | kpl | 7
Dobava i montaža keramičkog umivaonika sa postoljem dim. umivaonika 60x50 cm, stojećom jednoručnom slavinom (u kvaliteti npr. Armal ili jednakovrijedan______), kutnim ventilima, niklanim sifonom, dozatorom tekučeg sapuna, držačem ručnika, zrcalom sa okvirom dim 60x60 cm i etažerom (sve u uzorku odabranog kompleta).
Obračun po kompletu ugrađenog elementa.
3. | Stojeći pisoar | kpl | 2
Dobava i montaža stojećeg pisoara sa infracrvenim ispiračem, sifonom, te spajanje na dovod i odvod. Sav rad i materijal potreban za ugradnju pisoara.
Obračun po kompletu ugrađenog elementa.
4. | Slavina za sudoper | kom | 1
Dobava i montaža stojeće slavine za sudoper, jednoručna, sa tri izvoda za niskomontažni el. bojler, sa kutnim ventilima (u kvaliteti npr. Armal ili jednakovrijedna _______), uključivo spajanje na dovod i odvod.
Obračun po komadu ugrađene slavine.
5. | Revizijska vratašca | kom | 4
Dobava i ugradnja niklanih revizijskih vratašca dim. 20x20 cm (uz čistače i ventile sanitarnih vodovodnih vertikala po etažama) .
Obračun po komadu ugrađenih vratašca.
6. | Sanitarni pribor
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju (montažu) sanitarnog pribora sa svim potrebnim radom i spojnim materijalom.
Obračun po komadu.
6.1. | električno sušilo za ruke | kom | 5
6.2. | kutija za vrečice – za otpadne uloške | kom | 3
6.3. | kanta za smeće kod umivaonika | kom | 6
6.4. | kanta za smeće u WC kabinama | kom | 5
6.5. | osvježivač zraka | kom | 5
7. | Električni niskotlačni bojler
Dobava i montaža niskomontažnog, niskotlačnog električnog bojlera uključivo spajanje na dovod vode.
Obračun po komadu ugrađenog bojlera.
7.1. | EB 10 litara | kom | 6
7.2. | EB 15 litara | kom | 1
8. | Protupožarni aparati
Stavka obuhvaća dobavu i montaža protupožarnih aparata u tipskom ormariću. Ormarić je uključen u cijenu.
Obračun po komadu montiranog aparata.
8.1. | Protupožarni aparat 12 JG | kom | 8
| Sanitarna oprema UKUPNO: |  |  |  | 0
| Vodoopskrba i sanitarna odvodnja - Glavna zgrada UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
5.3.1. | Vodoopskrba i sanitarna odvodnja - vanjska |  |  |  | 0
5.3.2. | Vodoopskrba i sanitarna odvodnja - Glavna zgrada |  |  |  | 0
| UKUPNO VODOOPSKRBA I SANITARNA ODVODNJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
5.1. | ODVODNJA PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  | 0
5.2. | ODVODNJA KROVNIH VODA |  |  |  | 0
5.3. | VODOOPSKRBA I SANITARNA ODVODNJA |  |  |  | 0
| UKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA: |  |  |  | 0

## 6. Strojarske instalacije
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
6. | STROJARSKE INSTALACIJE
6.1. | Glavna zgrada
6.1.1. | Instalacija VRV sustava - grijanje i hlađenje
1. | Vanjska jedinica klima inverter uređaja VRV izvedbe za grijanje/hlađenje kao Daikin tip RXYQ12T ili jednakovrijedan _________ | kpl | 1
Zrakom hlađena jedinica konstruirana za freon R-410a, s inverter kompresorom slijedećih karakteristika: izvedba toplinska pumpa, kompl sa dopunom freona, puštanjem u pogon i elektropovezivanjem
Qh=33,5 kW
Qg=37,5 kW
Nk=9,0 kW 3ph 400V 50Hz
Radna tvar: R410A
Radno područje: grijanje: od -15° do 15°C
Radno područje: hlađenje: od -10° do 46°C
Nivo zvučnog tlaka: 49 dB(A)
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i montažu uređaja sa svim potrebnim spojnim materijalom.
Obračun po kompletu ugrađenog uređaja.
2. | Unutarnja jedinica VRV sustava
2.1. | Unutarnja jedinica VRV sustava (parapetna) kao Daikin VRV FXLQ25P ili jednakovrijedan _________ | kpl | 1
Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu uza zid (parapetna), opremljena ventilatorom, dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tehničke karakteristike
Qh =2,2 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,5 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 420/360 m3/h
medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 35/32 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
N= 50 W - 230V - 50 Hz
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i montažu uređaja sa svim potrebnim spojnim materijalom.
Obračun po kompletu ugrađenog uređaja.
2.2. | Isto kao točka 2., unutarnja jedinica VRV sustava (parapetna) kao Daikin VRV FXLQ32P ili jednakovrijedno _________ | kpl | 7
Qh =3,6 kW
Qg = 4,0 kW
Nivo zvučnog tlaka: 35/32 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
2.3. | Isto kao točka 2., unutarnja jedinica VRV sustava (parapetna) kao Daikin VRV FXLQ40P ili jednakovrijedno _________ | kpl | 1
Qh =4,5 kW
Qg = 5,0 kW
Nivo zvučnog tlaka: 38/33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
2.4. | Isto kao točka 2., unutarnja jedinica VRV sustava (parapetna) kao Daikin VRV FXLQ50P ili jednakovrijedno _________ | kpl | 1
Qh =5,6 kW
Qg = 6,3 kW
Nivo zvučnog tlaka: 39/34 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
3. | Žičani elektronski prostorni regulator | kom | 10
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju žičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica sa svim potrebnim spojnim materijalom. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35).
Obračun po komadu ugrađenog uređaja.
4. | Izolirani bakreni spojni elelementi
Podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju izoliranih bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 odnosno 3 komada po kompletu: plinska + tekuća faza)
Obračun po kom ugrađenog elementa.
4.1. | Y-račva kao Daikin KHRQ23M20T ili jednakovrijedan _____ | kom | 6
4.2. | Y-račva kao Daikin KHRQ23M29T ili jednakovrijedan _____ | kom | 1
4.3. | Y-račva kao Daikin KHRQ23M64T ili jednakovrijedan _____ | kom | 1
5. | Bakrene cijevi za freonsku instalaciju
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju predizoliranih bakrenih cijevi za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. U cijeni sav potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i spajanje cijevi.
Obračun po m ugrađene cijevi.
5.1. | F 6,4 mm | m1 | 20
5.2. | F 9,5 mm | m1 | 40
5.3. | F 12,7 mm | m1 | 25
5.4. | F 15,9 mm | m1 | 25
5.5. | F 19,1 mm | m1 | 10
5.6. | F 22,2 mm | m1 | 15
5.7. | F 28,6 mm | m1 | 10
6. | Bakrene cijevi za odvod kondenzata
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju bakrenih cijevi u šipci za odvod kondenzata sa unutrašnjih rashladnih jedinica do spoja na sifone lavaboa u sanitarnim prostorijama odnosno oborinskim vertikalama. U cijeni sav potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i spajanje cijevi.
Obračun po m ugrađene cijevi.
6.1. | F 32mm | m1 | 10
7. | Toplinska izolacija bakrenih cijevi odvoda kondenzata
Stavka obuhvaća toplinsku izolacija bakrenih cijevi odvoda kondenzata s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom.
Obračun po m ugrađene izolacije.
8. | Toplinska izolacija kao Armaflex XG-06X32 ili jednakovrijedan ________ | m1 | 10
9. | PVC cijevi F 32 mm za odvod kondenzata | m1 | 120
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju PVC cijevi za odvod kondenzata sa unutrašnjih rashladnih parapetnih jedinica do spoja na PVC cijev za odvodnju kondenzata u podu prostorija, uključujući potrebne brtve i koljena.
Obračun po m ugrađene cijevi.
10. | Rashladni medij za nadopunu sistema R410A | kg | 20
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i punjenje sustava rashladnim medijem.
Obračun po kg.
11. | Sifon sa nepovratnom kuglicom | kom | 4
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sifona s nepovratnom kuglicom za sifoniranje odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija.
Obračun po komadu ugrađenog sifona.
12. | Ovjesne šine duljine 0,5 m | kpl | 20
Dobava i montaža ovjesnih šina duljine 0,5m, za pričvršćenje freonske instalacije i odvoda kondenzata prilikom vođenja u spuštenom stropu, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom.
Obračun po kompletu ugrađene šine.
13. | Postolje čelične konstrukcije za smještaj vanjske VRV jedinice | kpl | 1
Izrada i montaža postolja čelične konstrukcije (dimenzija cca 1350x800 mm) za smještaj vanjske VRV jedinice na krovu objekta na pripremljene čelične šine, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom.
Obračun po komadu izvedenog postolja.
14. | Protupožarno brtvljenje | kpl | 2
Dobava materijala te izvedba protupožarnog brtvljenja trajno elastičnim vatrootpornim kitom F90 na mjestima prodora iz jednog požarnog sektora u drugi. U komplet su uključeni svi prodori za razvod instalacija grijanja i hlađenja.
Obračun po kompletu.
15. | Puštanje u pogon sustava | kpl | 1
Stavka obuhvaća puštanje u pogon kompletnog VRV sustava sa razvodom. Stavkom je obuhvaćeno ispuhivanje cijevnog razvoda, tlačna proba sa N2 na 25 bara, nadopunjavanje sistema, vakumiranje razvoda, provjera nepropusnosti freonske instalacije VRV sustava, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
Obračun po kompletu.
| Instalacija VRV sustava - grijanje i hlađenje UKUPNO: |  |  |  | 0
6.1.2. | Instalacija hlađenja - tehnička soba
1. | Klima inverter uređaj singl izvedbe za grijanje/hlađenjetehničke sobe kao Daikin tip FTXR28E (unutarnja) + RXR28E (vanjska) + IR ili jednakovrijedan _ | kpl | 2
Dobava i montaža klima inverter uređaj singl izvedbe za grijanje/hlađenje, sastavljen od jedne vanjske jedinice, kondenzatorsko kompresorske jedinice sa rotacionim kompresorom i jedne unutrašnje jedinice kazetne zidne izvedbe, sa automatskim namještanjem istrujnih lamela, visokoaktivnim filterskim sustavom, mikroprocesorskim upravljanjem i programabilnim satom. Uz uređaj isporučiti IC daljinski upravljač sa nosačem za montažu na zid. Područje rada: Hlađenje: -15°C do +46°C ; Grijanje: od -20°C do +15°C, Qhl= 2,50 kW ; Qgr= 2,80 kW. Komplet se sastoji od unutrašnje i vanjske jedinice.
Obračun po kompletu ugrađenog klima uređaja.
2. | Frigo bakrene cijevi za freonsku instalaciju
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju izoliranih frigo bakrenih cijevi za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze,cijevi moraju biti sa unutarnje strane odmašćene,prije ugradnje propuhane, u stavku cijevi uključen je sav pribor za spajanje, cijev-cijev te uređaj-cijev.
Obračun po m ugrađene cijevi.
2.1. | F 6,35 mm | m | 25
2.2. | F 9,52 mm | m | 25
3. | Bakrene cijevi za odvod kondenzata
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju bakrenih cijevi u šipci za odvod kondenzata. U cijeni sav potreban dodatni materijal potreban za kompletnu ugradnju i spajanje cijevi.
Obračun po m ugrađene cijevi.
3.1. | F 22 mm | m | 30
4. | Rashladni medij za nadopunu sistema R410A | kg | 10
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i punjenje sustava rashladnim medijem.
Obračun po kg.
5. | Toplinska izolacija bakrenih cijevi odvoda kondenzata
Stavka obuhvaća toplinsku izolacija bakrenih cijevi odvoda kondenzata s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom.
Obračun po m ugrađene izolacije.
5.1. | Toplinska izolacija kao Armaflex XG-06X22 ili jednakovrijedan ________ | m | 30
6. | Sifon sa nepovratnom kuglicom | kom | 2
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sifona s nepovratnom kuglicom za sifoniranje odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija.
Obračun po komadu ugrađenog sifona.
7. | Postolje za smještaj vanjskog uređaja na krov objekta | kom | 2
Stavka obuhvaća dobavu i montažu profilnog željeza za postavu i učvršćenje vanjskog uređaja na krov objekta sa antivibracijskom podlogom, komplet sa vijcima i materijalom za učvršćenje, sve antikorozivno zaštićeno.
Obračun po komadu izvedenog postolja.
8. | Učvršćenje freonske instalacije u stropnu ploču | m | 20
Dobava i ugradnja beskonačnih vijaka, matica i profiliranih traka za učvršćenje freonske instalacije i odvoda kondenzata za stropnu ploču.
Obračun po m izvedenog učvršćenja.
9. | Izvedba prodora u zidu | kom | 2
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za izvedbu prodora u krovu za vođenje frigo instalacije od vanjske prema unutarnjim jedinicama. U stavku uključena i limarska obrada opšava prodora uz izradu nepropusnog spoja.
Obračun po komadu izvedenog prodora.
11. | Puštanje u pogon sustava | kpl | 2
Stavka obuhvaća puštanje u pogon kompletnog sustava sa razvodom. Stavkom je obuhvaćeno ispuhivanje cijevnog razvoda, tlačna proba sa N2 na 25 bara, nadopunjavanje sistema, vakumiranje razvoda, provjera nepropusnosti freonske instalacije sustava, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
Obračun po kompletu.
| Instalacija hlađenja - tehnička soba UKUPNO: |  |  |  | 0
6.1.3. | Električne grijače ploče
1. | Dobava i ugradnja električnih grijačih mramornih ploča, kao "MRAMOTERM" ili jedankovrijedan _________ | kpl | 4
Dobava i ugradnja električnih grijačih mramornih ploča, komplet sa termostatom i elektropovezivanjem
- snaga 450 W
Obračun po kompletu ugrađenog ploča.
| Električne grijače ploče UKUPNO: |  |  |  | 0
6.1.4. | Ventilacija
1. | Ventilator za zidnu/stropnu montažu za odsis zraka | kom | 3
Dobava i montaža ventilatora za zidnu/stropnu montažu za odsis zraka iz sanitarija, sa stupnjem zaštite IP-X5, vremenskim timerom, termičkom zaštitom od pregrijavanja i zaklopkom za spriječavanje ulaska povratnog zraka. Ventilator je smješten u kučištu od kvalitetnog sintetičkog materijala i slijedećih je karakteristika:
- max. protok zraka: 70 m3/h
- visina dobave: 15 Pa
- snaga: 9 W
Obračun po komadu ugrađenog ventilatora.
2. | Kanalski odsisni ventilator protoka zraka 100m3/h | kpl | 2
Dobava i montaža kanalskog odsisnog ventilatora za odsis zraka iz sanitarija. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama i termičkom zaštitom od pregrijavanja, smješten je u kućištu od pocinčanog lima u kompletu sa ovjesnim priborom i dodatnom opremom, slijedećih karakteristika:
- protok zraka: 100 m3/h
- visina dobave: 80 Pa
- snaga: 54 W
U kompletu je uključena i slijedeća dodatna oprema:
- brze spojnice
- frekventni regulator brzine vrtnje ventilatora
- nepovratna klapna
Obračun po kompletu ugrađenog ventilatora.
3. | Zračni odsisni ventili
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zračnih osisnih ventila za odsis zraka iz prostorija.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
3.1. | Zračni odsisni ventil ZOV 100 | kom | 4
4. | Izolirana fleksibilna prigušna cijev
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju izoliranih fleksibilnih prigušnih cijevi za spoj distributera i zračnih ventila na ventilacijske kanale u kompletu sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po m ugrađene cijevi.
4.1. | F 100 mm | m | 10
5. | Spiro cijevi od pocinčanog lima
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju spiro cijevi od pocinčanog lima za odsis zraka, u kompletu sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po m ugrađene cijevi.
5.1. | F 100 mm | m | 5
6. | Prestrujne rešetke
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju prestrujnih rešetki za ugradnju pri dnu vrata.
Obračun po kom ugrađene rešetke.
6.1. | 425x125 mm | kom | 8
7. | Zaštitne mrežice
Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje zaštitne mrežice na krajevima ventilacijskih cijevi, min 30 cm iznad krova.
Obračun po kom postavljene mrežice.
7.1. | F 100 mm | kom | 5
8. | Izvedba prodora u krovu i zidovima | kom | 5
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za izvedbu prodora u krovu i zidovima za montažu ventilacijskog kanala. U stavku uključena i limarska obrada opšava prodora uz izradu nepropusnog spoja.
Obračun po komadu izvedenog prodora.
9. | Puštanje u pogon sustava | kpl | 5
Stavka obuhvaća puštanje u pogon kompletnog sustava sa razvodom. Stavkom je obuhvaćen probni pogon, regulacija količine zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje.
Obračun po kompletu.
| Ventilacija UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA Glavna zgrada
6.1.1. | Instalacija VRV sustava - grijanje i hlađenje |  |  |  | 0
6.1.2. | Instalacija hlađenja - tehnička soba |  |  |  | 0
6.1.3. | Električne grijače ploče |  |  |  | 0
6.1.4. | Ventilacija |  |  |  | 0
| UKUPNO Glavna zgrada: |  |  |  | 0
6.2. | Kontrolne kućice
6.2.1. | Instalacija grijanja i hlađenja kontrolnih kućica
1. | Klima inverter uređaj singl izvedbe za grijanje/hlađenje tehničke sobe kao Daikin tip FTXR28E (unutarnja) + RXR28E (vanjska) + IR ili jednakovrijedan _________ | kpl | 2
Dobava i montaža klima inverter uređaj singl izvedbe za grijanje/hlađenje, sastavljen od jedne vanjske jedinice, kondenzatorsko kompresorske jedinice sa rotacionim kompresorom i jedne unutrašnje jedinice kazetne zidne izvedbe, sa automatskim namještanjem istrujnih lamela, visokoaktivnim filterskim sustavom, mikroprocesorskim upravljanjem i programabilnim satom. Uz uređaj isporučiti IC daljinski upravljač sa nosačem za montažu na zid. Područje rada: Hlađenje: -15°C do +46°C ; Grijanje: od -15°C do +15°C, Qhl= 2,80 kW ; Qgr= 3,60 kW. Komplet se sastoji od unutrašnje i vanjske jedinice.
Obračun po kompletu ugrađenog klima uređaja.
2. | Frigo bakrene cijevi za freonsku instalaciju
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju izoliranih frigo bakrenih cijevi za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze,cijevi moraju biti sa unutarnje strane odmašćene,prije ugradnje propuhane, u stavku cijevi uključen je sav pribor za spajanje, cijev-cijev te uređaj-cijev.
Obračun po m ugrađene cijevi.
2.1. | F 6,35 mm | m | 10
2.2. | F 9,52 mm | m | 10
3. | PVC cijevi F 22 mm za odvod kondenzata
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju PVC cijevi za odvod kondenzata sa unutrašnjih rashladnih parapetnih jedinica do spoja na PVC cijev za odvodnju kondenzata u podu prostorija, uključujući potrebne brtve i koljena.
Obračun po m ugrađene cijevi.
3.1. | F 32 mm | m | 30
4. | Rashladni medij za nadopunu sistema R410A | kg | 4
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i punjenje sustava rashladnim medijem.
Obračun po kg.
5. | Toplinska izolacija bakrenih cijevi odvoda kondenzata
Stavka obuhvaća toplinsku izolacija bakrenih cijevi odvoda kondenzata s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom.
Obračun po m ugrađene izolacije.
5.1. | Toplinska izolacija kao Armaflex XG-06X18 ili jednakovrijedan ________ | m | 4
5.2. | Toplinska izolacija kao Armaflex XG-06X22 ili jednakovrijedan ________ | m | 4
6. | Sifon sa nepovratnom kuglicom | kom | 2
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sifona s nepovratnom kuglicom za sifoniranje odvodnje kondenzata prilikom spajanja na sifon sanitarija.
Obračun po komadu ugrađenog sifona.
7. | Postolje za smještaj vanjskog uređaja na krov objekta | kom | 2
Stavka obuhvaća dobavu i montažu profilnog željeza za postavu i učvršćenje vanjskog uređaja na krov objekta sa antivibracijskom podlogom, komplet sa vijcima i materijalom za učvršćenje, sve antikorozivno zaštićeno.
Obračun po komadu izvedenog postolja.
8. | Učvršćenje freonske instalacije u stropnu ploču | m | 4
Dobava i ugradnja beskonačnih vijaka, matica i profiliranih traka za učvršćenje freonske instalacije i odvoda kondenzata za stropnu ploču.
Obračun po m izvedenog učvršćenja.
9. | Izvedba prodora u krovu F100 mm | kom | 2
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za izvedbu prodora u krovu za vođenje frigo instalacije prema vanjskoj jedinici na krovu objekta. stavci obuhvatiti i građevinsku obradu prodora nakon montaže cijevi i nepropusno brtvljenje.
Obračun po komadu izvedenog prodora.
10. | Kanalica od pocinčanog lima 15x10 cm | m | 5
Stavka obuhvaća dobavu i postavljanje kanalica od pocinčanog lima za zaštitu freonskih cijevi prlikom horizontalnog vođenja po krovu objekta, u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom.
Obračun po m izvedene kanalice.
11. | Puštanje u pogon sustava | kpl | 2
Stavka obuhvaća puštanje u pogon kompletnog sustava sa razvodom. Stavkom je obuhvaćeno ispuhivanje cijevnog razvoda, tlačna proba sa N2 na 25 bara, nadopunjavanje sistema, vakumiranje razvoda, provjera nepropusnosti freonske instalacije sustava, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
Obračun po kompletu.
| Instalacija hlađenja kontrolnih kućica UKUPNO: |  |  |  | 0
6.2.2. | Ventilacija kontrolnih kućica
1. | Kanalski tlačni ventilator protoka zraka 100m3/h | kpl | 2
Dobava i montaža kanalskog tlačnog ventilatora za ubacivanje zraka u prostoriju. Ventilator ima rotor sa unazad zakrivljenim lopaticama i termičkom zaštitom od pregrijavanja, smješten je u kućištu od pocinčanog lima u kompletu sa ovjesnim priborom, slijedećih karakteristika:
- max. protok zraka: 100 m3/h
- visina dobave: 100 Pa
- snaga: 34 W
U kompletu je uključena i slijedeća dodatna oprema:
- brze spojnice
- električni kanalski grijač (sa regulacijom i kanalskim osjetnikom)
- cilindrični prigušivač
- kanalski filter
- tiristorski regulator brzine vrtnje ventilatora
Obračun po kompletu ugrađenog ventilatora.
2. | Zaštitna krovna kapa F 100 mm | kom | 2
Dobava i montaža zaštitne krovne kape na završetak ventilacijske cijevi radi spriječavanja ulaska kišnih oborina, u kompletu sa spojnim elementom i krovnim postoljem.
Obračun po komadu ugrađene krovne kape.
3. | Zračni dozračni ventili
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zračnih dozračnih ventila za dovod zraka u prostoriju.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
3.1. | Zračni odsisni ventil ZOT 125 | kom | 2
4. | Spiro cijevi od pocinčanog lima
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju spiro cijevi od pocinčanog lima za odsis zraka, u kompletu sa ovjesnim, spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po m ugrađene cijevi.
4.1. | F 100 mm | m | 4
4.2. | F 125 mm | m | 4
5. | Spiro koljeno 900 od pocinčanog lima
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju spiro koljena od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po kom ugrađenog koljena.
5.1. | F 100 mm | kom | 2
5.2. | F 125 mm | kom | 2
6. | Spiro koljeno 450 od pocinčanog lima
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju spiro koljena od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po kom ugrađenog koljena.
6.1. | F 100 mm | kom | 2
6.2. | F 125 mm | kom | 2
7. | Redukcije od pocinčanog lima
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju redukcija izrađenih od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim priborom.
Obračun po kom ugrađenog elementa.
7.1. | φ100/φ125 | kom | 1
8. | Pretlačne rešetke
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju pretlačnihh rešetki za ugradnju pri dnu vrata.
Obračun po kom ugrađene rešetke.
8.1. | 200x240 mm | kom | 2
9. | Toplinska izolacija tlačnih ventilacijskih kanala d=19 mm | m2 | 5
Stavka obuhvaća toplinsku izolacija tlačnih ventilacijskih kanala kontrolnih i vagarskih kućica u vanjskom prostoru nakon el. grijača izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000). Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom.
Obračun po m2 ugrađene izolacije.
10. | Obloga toplinske izolacije Al limom | m2 | 5
Stavka obuhvaća obloge toplinske izolacije tlačnih ventilacijskih kanala kontrolnih i vagarskih kućica u vanjskom prostoru limom.
Obračun po m2 ugrađenog lima.
11. | Izvedba prodora u krovu | kom | 2
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za izvedbu prodora u krovu za montažu ventilacijskog kanala. U stavku uključena i limarska obrada opšava prodora uz izradu nepropusnog spoja.
Obračun po komadu izvedenog prodora.
12. | Puštanje u pogon sustava | kpl | 2
Stavka obuhvaća puštanje u pogon kompletnog sustava sa razvodom. Stavkom je obuhvaćen probni pogon, regulacija količine zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje.
Obračun po kompletu.
| Ventilacija kontrolnih kućica UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA Kontrolne kućice
6.2.1. | Instalacija grijanja i hlađenja kontrolnih kućica |  |  |  | 0
6.2.2. | Ventilacija kontrolnih kućica |  |  |  | 0
| UKUPNO Kontrolne kućice: |  |  |  | 0
6.3. | Objekt za pregled vozila
6.3.1. | Ventilacija objekta za pregled vozila
1. | Dobava i ugradnja centrifugalnog ventilatora | kom | 1
za odsis ispušnih plinova kao proizvod AFA 12 ili jednakovrijedan______________________
L=600 m3/h
dp=1400Pa
Ne=850W 50Hz 3ph
2. | Dobava i ugradnja bubnja sa crijevom (s motornim navijanjem) kao proizvod "AFA" tip ARE150/7,5 ili jednakovrijedan_________________ | kom | 1
3. | Izvedba prodora u krovu | kom | 1
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za izvedbu prodora u krovu za montažu ventilacijskog kanala. U stavku uključena i limarska obrada opšava prodora uz izradu nepropusnog spoja.
Obračun po komadu izvedenog prodora.
4. | Puštanje u pogon sustava | kpl | 1
Stavka obuhvaća puštanje u pogon kompletnog sustava sa razvodom. Stavkom je obuhvaćen probni pogon, regulacija količine zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje.
Obračun po kompletu.
| Ventilacija objekta za pregled vozila UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA Objekt za pregled vozila
6.3.1. | Ventilacija objekta za pregled vozila |  |  |  | 0
| UKUPNO Objekt za pregled vozila: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
6.1. | Glavna zgrada |  |  |  | 0
6.2. | Kontrolne kućice |  |  |  | 0
6.3. | Objekt za pregled vozila |  |  |  | 0
| STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 7. Prometna signalizacija
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
7. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
7.1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija
1. | Tipski stupovi vertikalne signalizacije
Dobava, montaža i ugradnja tipskih pocinčanih stupova Ø 63,5 mm na koji se ugrađuju prometni znakovi. Obračun se vrši po komadu, a u cijenu uključen i iskop temelja stupa dubine min 70 cm, dobavu betona klase C25/30 i ugradnju stupa s ankerom na donjem dijelu u beton s min. 0,2m³ betona po jednom stupu.
Obračun po komadu ugrađenog stupa
1.1. | Stup dužine 1,60 m | kom | 4
1.2. | Stup dužine 2,70 m | kom | 2
1.3. | Stup dužine 2,80 m | kom | 2
1.4. | Stup dužine 3,20 m | kom | 2
1.5. | Stup dužine 3,30 m | kom | 6
1.6. | Stup dužine 3,50 m | kom | 6
1.7. | Stup dužine 3,60 m | kom | 12
1.8. | Stup dužine 3,80 m | kom | 2
1.9. | Stup dužine 3,90 m | kom | 1
1.10. | Stup dužine 4,10 m | kom | 6
2. | Tipski nosači vertikalne signalizacije
Dobava, montaža i ugradnja 2 tipska nosača IP Al 180 mm. U cijenu uključen i iskop temelja pojedinog nosača dubine min. 75 cm promjera 60 cm s dobavom i ugradnjom betona klase C25/30 i ugradnju stupa s ankerom na donjem dijelu u beton s min. 0,4 m³ betona po jednom nosaču.
Obračun po kompletu ugrađenog nosača.
2.1. | 2 nosača IP Al 180 mm - nosači dužine 4,80 m | kpl | 1
3. | Prometni znakovi
Stavka obuhvaća dobavu i montažu prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače. Znakovi su izrađeni s pojačanim okvirima, kao i s retroreflektirajućom folijom klase II stabilne na ultra ljubičasto zračenje apliciranom na aluminijsku podlogu debljine 2 mm.
Obračun po komadu ugrađenog znaka.
3.1. | Znakovi opasnosti - a=90 cm | kom | 2
3.2. | Znakovi izričitih naredbi - pravilni osmerokut Ø 90 cm | kom | 1
3.3. | Znakovi izričitih naredbi - Ø 60 cm | kom | 9
3.4. | Znak izričite naredbe sa dopunskom pločom na kontrastnoj ploči bijele boje - 90×108 cm | kom | 2
3.5. | Znakovi obavijesti - 60x60 cm | kom | 2
3.6. | Znakovi obavijesti - 60x90 cm | kom | 1
3.7. | Znakovi obavijesti - 100×70 cm | kom | 4
3.8. | Znakovi obavijesti (C122) - 120×200 cm | kom | 1
3.9. | Znakovi obavijesti (D12) - 200×150 cm | kom | 1
3.10. | Znakovi obavijesti (D12) - 250×150 cm | kom | 1
3.11. | Znakovi obavijesti (D12) - 240×120 cm | kom | 1
3.12. | Znakovi obavijesti (D17) - 200×70 cm | kom | 1
3.13. | Dopunske ploče - 60x30 cm | kom | 3
3.14. | Dopunske ploče - 60x40 cm | kom | 1
4. | Samoljepljiva folija
Stavka obuhvaća izradu, dobavu i apliciranje samoljepljive folije žute boje, klase retrorefleksije II i stabline na ultraljubičasto zračenje, za usklađivanje natpisa na postojećim znakovima D04.
Obračun po komadu folije.
4.1. | Natpis " GP Vitaljina" - veličine slova 14 cm | kom | 2
5. | Prometna oprema
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju elemenata prometne opreme. Stavkom je obuhvaćen sav rad i ugradbeni materijal potreban za kompletnu ugradnju elementa.
Obračun po komadu ugrađenog znaka
5.1. | Prometno svjetlo - treptač. Veličina laterne Ø300 mm sa LED izvorom svjetlosti, kučište od polikarbonata crne boje otpornog na UV zračenje. Stavka uključuje tipski stup za prihvat treptača visine h=120 cm, temelj 30×30×60, temeljna ploča, nosač i ostali pribor do potpune funkcionalnosti. | kom | 4
5.2. | Ploča za označavanje prometnog otoka (K09) | kom | 2
5.3. | Ploča za označavanje prometnog otoka (K14) | kom | 1
6. | Horizontalna signalizacija
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izradu elemenata horizontalne signalizacije s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klasa II.
6.1. | Puna razdjelna crta širine 15 cm (bijele boje) - H01 | m | 750
6.2. | Puna rubna crta širine 15 cm (bijele boje) - H01 | m | 500
6.3. | Isprekidana (1/1 m) razdjelna crta širine 15 cm (bijele boje) - H04 | m | 280
6.4. | Dvostruka kombinirana razdjelna crta puna/isprekidana (1/1 m), ukupne širine 40 cm (bijele boje) - H07 | m | 50
6.5. | Strelica H20 dužine 5 m (bijele boje) | kom | 4
6.6. | Strelica H21 dužine 5 m (bijele boje) | kom | 1
6.7. | Crta za zaustavljanje vozila širine 50 cm (bijele boje) - H11 | m | 25
6.8. | Polja za usmjeravanje prometa (bijele boje) - H31 | m2 | 350
6.9. | Natpis na kolniku H48 (žute boje) | kom | 1
6.10. | Natpis na kolniku B02, veličine 2×4m | kom | 4
6.11. | Mjesta za posebne namjene (žute boje) - H56 | kom | 1
6.12. | Mjesta za parkiranje (bijele boje) - H62 | m | 25
| Horizontalna i vertikalna signalizacija UKUPNO: |  |  |  | 0
7.2. | Promjenjiva prometna signalizacija nadstrešnice
7.2.1. | Instalacije promjenjive signalizacije
Stavkama je obuhvaćena nabava, doprema i ugradnja opreme sa svim potrebnim spajanjima, ispitivanjima i mjerenjima na kompletnoj instalaciji, izrada shema izvedenog stanja, puštanje u rad, obuka korisnika te izdavanje potvrde.
1. | Upravljački paneli
Dobava i montaža u kontrolnu kucicu i sobu dežurstva policije upravljackog panela za upravljanje promjenjivom signalizacijom prometa ukljucivo izlazni beznaponski kontakti za svaku liniju, te sav ostali pribor i materijal.
Obračun po komadu ugrađenog upravljačkog panela.
1.1. | Upravljački paneli za 2 jednosmjerne i jednu reverzibilnu traku tip kao EK PSP2J1R ili jednakovrijedan______ | kom | 3
2. | Promjenjivi svjetlosni znakovi
Dobava i montaža promjenjivog svjetlosnog znaka toka prometa u LED tehnologiji sa ugradenim pojedinacnim komunikacijskim modulom i modulom za upravljanje štednim režimom rasvjete, konzolom za montažu na konstrukciju nadstrešnice, te sav ostali potreban pribor i materijal. Mehanicka zaštita minimalno IP43 za LED i IP54 za elektronicke komponente.
Obračun po komadu ugrađenog znaka.
2.1. | Svjetlosni promjenjivi znak dimenzija kučišta 70x70 cm s dva signalna znaka - G09 i G10 | kom | 6
2.2. | Svjetlosni promjenjivi znak dimenzija kučišta 100×100 cm s dva signalna znaka - osobno vozilo i autobus | kom | 4
2.3. | Svjetlosni promjenjivi znak s mogućnosti prikazivanja oznaka porijekla putnika dimenzija kučišta 100x100 cm - SVI PUTNICI ALL PASSPORTS - EU EEA CH - s zvjezdicama poredanim u krug | kom | 4
3. | Senzor mjerenja vidljivosti tip kao EK SMV1 ili jednakovrijedan_________ | kom | 1
Dobava, ugradnja i spajanje senzora mjerenja vidljivosti sa svim potrebnim spojnim materijalom i priborom.
Obračun po kom ugrađenog senzora.
4. | Ethernet kabel STP CAT 5 | m | 350
Dobava, polaganje i spajanje Ethernet kabela za povezivanje upravljackog panela i promjenjivog znaka dijelom u postojece trase a dijelom u instalacijske cijevi i kanalice.
Obračun po m položenog kabela.
5. | Kabel za napajanje promjenjivih znakova
Dobava i polaganje, po kabelskim policama i instalacijskim cijevima na obujmicama, kabela za napajanje promjenjivih znakova sa spajanjem i ispitivanjem kabela.
Obračun po m ugrađenog kabela.
5.1. | Kabel PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 240
5.2. | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 240
6. | Razvodne kutije | kom | 5
Dobava, isporuka i ugradnja OG razvodnih kutija u zaštiti IP 65 sa stezaljkama i obujmicama.
Obračun po kom ugrađene razvodne kutije.
7. | Kabelska polica sa poklopcem
Dobava, isporuka i pričvršćenje na konstrukciju nadstrešnice ili u instalacioni kanal kabelske police s montažnim materijalom i pričvršćenje na konstrukciju.
Obračun po m ugrađene police.
7.1. | Polica PK 100 sa poklopcem | m | 50
7.2. | Polica PK 200 sa poklopcem | m | 30
8. | PVC cijevi za instalacije f 23 mm | m | 80
Dobava i polaganje tvrde plasticne cijevi po konstrukciji nadstrešnice ukljucivo kutije, celicne obujmice , te ostali potreban ovjesni pribor i materijal
Obračun po m ugrađene cijevi.
| Instalacije promjenjive signalizacije UKUPNO: |  |  |  | 0
7.2.2. | Ostali radovi
1. | Dodatna oprema
Dobava i ugradnja u razdjelnik graničnog prijelaza dodatne opreme. Stavkom je uključeno sav potreban rad i spojni materijal te sva spajanja i ispitivanja potrebna za ugradnju dodatne opreme do postizanja potpune funkcionalnosti.
Obračun po komadu ugrađenog upravljačkog panela.
1.1. | Automatski prekidač C16A/1p | kom | 2
1.2. | Grebenasta sklopka 16A/1p | kom | 2
1.3. | Sklopnik 20A/2p | kom | 2
2. | Kabel za napajanje upravljačkog modula
Dobava i polaganje kabela za napajanje upravljačkog modula sa spajanjem i ispitivanjem kabela.
Obračun po m ugrađenog kabela.
2.1. | Kabel PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 30
3. | PVC cijevi za instalacije f 23 mm | m | 10
Dobava i polaganje tvrde plasticne cijevi po konstrukciji nadstrešnice ukljucivo kutije, celicne obujmice , te ostali potreban ovjesni pribor i materijal
Obračun po m ugrađene cijevi.
| Ostali radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
7.2.1. | Instalacije promjenjive signalizacije |  |  |  | 0
7.2.2. | Ostali radovi |  |  |  | 0
| Promjenjiva prometna signalizacija nadstrešnice UKUPNO: |  |  |  | 0
7.3. | Ograde
1. | Jednostrana ograda JO H1
(OTU VI 9-04.1)
Čelična jednostrana ograda (JDO), testirana i ispitana za klasu H1, ASI A, prema HRN EN 1317,1-2. Svi elementi izrađeni su od čelika kvalitete S235JR prema HRN EN 10025 i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja debljine cinka min. 70 μm prema HRN EN 1461. Vijci za pričvršćivanje elemenata se izrađuju prema specifikaciji iz certifikacijske dokumentacije za klasu H1. Kompletno sa dobavom i ugradnjom te svim potrebnim elementima za montažu. Ograda se pobija u nasip.
| Obračun po m ugrađene ograde. | m | 530
2. | Jednostrana distantna ograda JDO H1 za zaštitu kontrolnih kućica
(OTU VI 9-04.1)
Čelična jednostrana distantna ograda (JDO), testirana i ispitana za klasu H1, ASI A, prema HRN EN 1317,1-2. Svi elementi izrađeni su od čelika kvalitete S235JR prema HRN EN 10025 i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja debljine cinka min. 70 μm prema HRN EN 1461. Vijci za pričvršćivanje elemenata se izrađuju prema specifikaciji iz certifikacijske dokumentacije za klasu H1. Kompletno sa dobavom i ugradnjom te svim potrebnim elementima za montažu. Ograda se pobija u nasip.
| Obračun po m ugrađene ograde. | m | 20
3. | Kosi početni element duljine 12 m za jednostranu ogradu, klase H1
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kosog početnog elementa s polukružnim završetkom ukopanim u zemlju i zaštićenim premazom na bazi smole. Svi elementi izrađeni su od čelika kvalitete S235JR prema HRN EN 10025 i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja debljine cinka min. 70 μm prema HRN EN 1461. Vijci za pričvršćivanje elemenata se izrađuju prema specifikaciji iz certifikacijske dokumentacije za klasu H1.
| Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom | 5
4. | Polukružni početno-završni element za JDO H1
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju polukružnog početno-završnog elementa. Svi elementi izrađeni su od čelika kvalitete S235JR prema HRN EN 10025 i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja debljine cinka min. 70 μm prema HRN EN 1461. Vijci za pričvršćivanje elemenata se izrađuju prema specifikaciji iz certifikacijske dokumentacije za klasu H1.
| Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom | 8
5. | Spojni element između postojeće zaštitne ograde JDO H1 i nove zaštitne ograde JO H1
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju spojnog elementa između zaštitnih ograda. Svi elementi izrađeni su od čelika kvalitete S235JR prema HRN EN 10025 i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja debljine cinka min. 70 μm prema HRN EN 1461. Vijci za pričvršćivanje elemenata se izrađuju prema specifikaciji iz certifikacijske dokumentacije za klasu H1.
| Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom | 1
6. | Zaštitna žičana ograda
(OTU VI st. 9-04.3)
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju zaštitne žičane ograde sa svim potrebnim sidrenim, pričvrsnim i ostalim priborom. Svi elementi ograde su zaštićeni od korozije vrućim pocinčavanjem. Stupovi ograde se sidre u temelje ili u betonski zid. U stavci je uključen sav rad i materijal potreban za izvedbu betonskih temelja stupova ograde. Navedene su svijetle dimenzije.
Obračun po m postavljene ograde / komadu ugrađenih vrata.
6.1. | Žičana ograda visine 200 cm | m | 530
| Ograde UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
7.1. | Horizontalna i vertikalna signalizacija |  |  |  | 0
7.2. | Promjenjiva prometna signalizacija nadstrešnice |  |  |  | 0
7.3. | Ograde |  |  |  | 0
| PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## 8. Krajobraz
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
8. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
8.1. | Zemljani radovi
1. | Čišćenje terena. čišćenje od građevinskog i drugog otpada te od onečišćene zemlje. Iskop, utovar i odvoz na deponij. | m2 | 285
Obračun po m2 obrađene površine
2. | Polaganje protukorovne folije | m2 | 285
Polaganje protukorovne folije cijelom površinom zone pod sadnjom lavande. Protukorovnu foliju na spojevima preklapati min 10 cm.foliju polagagati na isplaniranu površinu +/- 3 cm
Obračun po m2 ugrađene folije
3. | Naboj dekorativnog drobljenog kamena | m2 | 285
Nabava i polaganje dekorativnog kamena. Na površinu obrađenu krojenom protukorovnom folijom s preklopima planira se sloj od 5 cm drobljenog dekorativnog kamena (materijal mora prije ugradnje biti odobren od nadzornog inženjera). Separacija mora biti dimenzija 16-32 prana bez sitnih čestica.
Obračun po m³ ugrađenog kamena
4. | Čišćenje i uređenje površine u prirodnim stijenama i samoniklom bilju | m2 | 1500
Počistiti cijelu površiinu od eventualnog otpada od gradnje te ukloniti neugledno bilje te biljni ostatci. Bilje u dobroj kondiciji urediti te pomladiti. Uklanjanje postojećeg bilja izvršiti pod nadzorom krajobraznog arhitekta.
Obračun po m2 uređene površine
| Zemljani radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
8.2. | Vrtna oprema
1. | Košare za smeće | kom | 4
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju koševa za smeće veličine 110 l. Koševi za smeće su željezni perforirani na betonskoj podlozi.
Obračun po komadu ugrađenog koša.
2. | Plastična kanta za smeće zapremine 240 L | kom | 6
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i postavljanje kanti na pripremljenu podlogu.
Obračun po komadu ugrađene kante
| Vrtna oprema UKUPNO: |  |  |  | 0
8.3. | Biljni materijal i radovi
1. | Lavandula officinalis cont 5 l, 40 cm | kom | 136
Sadnja u pripremljenu posteljicu. iskop jame za sadnju sadnice. Izmjena podložnog tla do dubine od 40 cm. Sadna mješavina se sastoji od 50% od postojeće zemlje i organske komponente. Prilikom sadnje koristiti hidrofilne granule tipa Stokosorb kako bi se poboljšala opskrbljenost sadnica vodom. Sadnja i obilno zalijevanje .
Sadnice koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veličina biljke, podrijetlo (rasadnik). One moraju biti apsolutno zdrave, nezaražene i neoštećene, čiste vrste i varijeteta školovane u rasadniku. Trebaju imati zdrav i normalno razvijen korjenov sustav. Prije sadnje projektant / nadzor će verificirati vrstu, kvalitetu i ogovarajuće veličine sadnog materijala.
Obračun se vrši po komadu posađene biljke
| Biljni materijal i radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
8.4. | Fitosanitetska njega
Njega dvije godine
Njegovanje cjelokupne površine kroz dvije godine dana po završetku građenja, tj. od trenutka tehničkog prijema /ili primopredaje/ na temelju građevinske knjige i građevinskog dnevnika, te pismeno odobrenih promjena. Njega uključuje sve radove i materijale u skladu s pravilima struke - zamjenu posušenog biljnog materijala, dosijavanje travnjaka koji nije izniknuo, kontrolu pojave i suzbijanje bolesti i štetnika, te kontrolu vezova i obnovu po potrebi, obnavljanje malča. Ovaj rad je uključen u cijenu i ne obračunava se posebnom stavkom.
O njegovanju površina, izvođač je i dalje dužan voditi građevinsku knjigu i dnevnik, te provoditi naloge upisane u Građevinski dnevnik od strane Nadzora.
1. | Zalijevanje bilja
Zalijevanje bilja cisternom u razdoblju od 01.06 do 1.10. Minimalno jednom tjedno (zavisno o klimatskim uvjetima) prema pravilima struke ili nalogu Nadzora.
Obračun po m3 utrošene vode.
1.1. | Lavanda 5 lit/sadnici x 136 kom x 18 tjedana x 2 godine | m³ | 24.5
2. | Okopavanje i pljevljenje | kom | 1088
Okopavanje grmlja, pljevljenje i obnavljanje malča cijelih površina gredica pod grmljem 4x godišnje prve dvije godine. Uključuje skupljanje i odvoz pljeve.
Obračun po okopanoj, opljevljenoj i malčiranoj sadnici
3. | Prihrana | kg | 2
Prihrana biljnog materijala gnojivom produženog djelovanja (Osmocot exact ili jedankovrijedan ______________) prema pravilima struke i uputama proizvođača u zavisnosti od veličine i vrste biljnog materijala.
Obračun po kg utrošene prihrane.
| Fitosanitetska njega UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
8.1. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
8.2. | Vrtna oprema |  |  |  | 0
8.3. | Biljni materijal i radovi |  |  |  | 0
8.4. | Fitosanitetska njega |  |  |  | 0
| UKUPNO KRAJOBRAZNO UREĐENJE: |  |  |  | 0

## 9.Privremena organizacija
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
9. | PRIVREMENA ORGANIZACIJA GRANIČNOG PRIJELAZA
9.1. | Demontaža postojećih instalacija
9.1.1. | Demontaža elektrotehničkih instalacija jake struje
1. | Demontaža postojećih instalacija starog graničnog prelaza, uključivo:
1.1. | -isključenje postojećeg napajanja i osiguranje beznaponskog stanja uz provjeru isključenja | kpl | 1
1.2. | -demontaža i isključenje glavnih i pomoćnih razdjelnika, postojećeg agregata i UPS uređaja | kom | 16
1.3. | -demontaža rasvjetnih armatura i predaja Investitoru | kom | 8
1.4. | -demontaža postojećih rasvjetnih stupova sa svjetiljkama i predaja investitoru | kom | 12
1.5. | -demontaža glavnih vodova i izvlačenje iz postojeće kabelske kanalizacije | kom | 10
1.6. | -zbrinjavanje opreme elektro dijela jake struje kao koristan otpad za svu opremu koju ne preuzima Investitor | kpl. | 1
| Demontaža električnih instalacija jake struje UKUPNO: |  |  |  | 0
9.1.2. | Demontaža elektrotehničkih instalacija slabe struje
1. | Demontaža postojećih instalacija slabe struje starog graničnog prelaza u III fazi gradnje uključivo:
1.1. | -demontaža opreme slabe struje sa odspajanjem kabela i komunikacijskog razdjelnika sa predajom Investitoru. | kom | 10
1.2. | -zbrinjavanje opreme elektro dijela slabe struje kao koristan otpad za svu opremu koju ne preuzima Investitor | kpl. | 1
1.3. | -demontaža vodova lokalne instalacije i izvlačenje iz postojeće kabelske kanalizacije | kom | 8
| Demontaža električnih instalacija slabe struje UKUPNO: |  |  |  | 0
9.1.3. | Demontaža gromobranskih instalacija
1. | Demontaža i odspajanje svih spojeva na stupovima rasvjete, mjernim spojevima objekata koji se uklanjaju, antenskom stupu, nadstrešnici, i glavnim SIP izvodima | kom | 8
2. | Zbrinjavanje demontirane opreme kao koristan otpad | kpl. | 1
| Demontaža gromobranskih instalacija UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
9.1.1. | Demontaža elektrotehničkih instalacija jake struje |  |  |  | 0
9.1.2. | Demontaža elektrotehničkih instalacija slabe struje |  |  |  | 0
9.1.3. | Demontaža gromobranskih instalacija |  |  |  | 0
| Demontaža postojećih instalacija UKUPNO: |  |  |  | 0
9.2. | Privremena regulacija prometa
Stavkama su obuhvaćeni svi potrebni radovi na postavljanju privremene prometne signalizacije i opreme. Obveza Izvođača je dobava privremenih znakova i opreme potrebne za privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova po fazama dok je stavkama troškovnika obuhvaćena doprema, montaža i demontaža u svim fazama izvođenja graničnog prijelaza te uklanjanja postojećeg graničnog prijelaza. Privremena prometna signalizacija i oprema nakon završetka radova ostaje u vlasništvu Izvođača.
1. | Tipski stupovi vertikalne signalizacije - privremeni
Doprema i montažu tipskih pocinčanih stupova Ø 63,5 mm na koje se ugrađuju prometni znakovi. Stavkom je obuhvaćena doprema i montaža betonskog postolja, te svi potrebni prijevozi i prijenosi potrebni za postavljanje stupa.
Obračun po komadu postavljenog stupa.
1.1. | Stup dužine 2,90 m | kom | 3
1.2. | Stup dužine 3,80 m | kom | 14
2. | Prometni znakovi - privremeni
Stavka obuhvaća dopremu i montažu prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače. Znakovi su izrađeni s pojačanim okvirima, kao i s retroreflektirajućom folijom klase II stabilne na ultra ljubičasto zračenje apliciranom na aluminijsku podlogu debljine 2 mm.
Obračun po komadu ugrađenog znaka.
2.1. | Znakovi opasnosti - trokut 90x90x90 cm | kom | 7
2.2. | Znakovi izričitih naredbi - Ø 60 cm | kom | 12
2.3. | Dopunske ploče - 60×30 cm | kom | 5
2.4. | Dopunske ploče - 60×40 cm | kom | 1
3. | Prometna oprema - privremena
Stavka obuhvaća dopremu i ugradnju elemenata prometne opreme. Stavkom je obuhvaćen sav rad i ugradbeni materijal potreban za kompletnu ugradnju elementa.
Obračun po komadu ugrađenog znaka
3.1. | Ploča za označavanje bočne zapreke s jednostranom folijom K15 | kom | 3
3.2. | Ploča za označavanje bočne zapreke s jednostranom folijom K16 | kom | 28
3.3. | Ploča za označavanje bočne zapreke s obostranom folijom K15/K16 | kom | 21
3.4. | Branik za označivanje zapreka u samostojećoj izvedbi (K20) | kom | 1
3.5. | Crveno svjetlo za označavanje zatvorenog dijela ceste, K30 | kom | 1
3.6. | Trepčuće žuto svjetlo K31 | kom | 2
3.7. | Trepčuće žuto svjetlo - K32, svjetleći niz od 3 svjetla | kpl | 1
3.8. | Pokretni semaforski uređaj za privremenu regulaciju prometa. | kpl | 1
Pokretni semaforski uređaj za privremenu regulaciju prometa. Stavka uključuje dva pokretna postolja sa trostrukim semaforskim laternama, semaforski signalni uređaj koji upravlja radom laterni, napajanje svih potrebnih elemenata, programiranje rada uređaja, prema potrebi zamjenu izvora napajanja bez gubitka signalnih programa i odrzavanje uređaja za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa.
4. | Horizontalna signalizacija
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izradu elemenata horizontalne signalizacije s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klasa II.
4.1. | Puna razdjelna crta širine 15 cm (žute boje) - H01 | m | 350
4.2. | Puna rubna crta širine 15 cm (žute boje) - H01 | m | 350
| Privremena regulacija prometa UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
9.1. | Demontaža postojećih instalacija |  |  |  | 0
9.2. | Privremena regulacija prometa |  |  |  | 0
| Privremena organizacija graničnog prijelaza UKUPNO: |  |  |  | 0

## 10.Stabilizacija pokosa
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
10. | STABILIZACIJA POKOSA
1. | Široki iskop
(OTU II st. 2-02)
Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, uređenje i čišćenje iskopanih i susjednih površina.
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju
1.1. | Široki iskop u materijalu "A" kategorije (OTU II st. 2-02.1) | m³ | 175
1.2. | Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3) | m³ | 3795
2. | Iskop stepenica
(OTU II st. 2-03)
Obuhvaća iskop, utovar u prijevozno sredstvo, prebacivanje iskopanog materijala u nasip, oblikovanje ploha na padini i temeljnom tlu.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju.
2.1. | Iskop stepenica u materijalu "C" kategorije | m³ | 1965
3. | Iskop za temelje zida
(OTU II st.4-01.1)
Stavka obuhvaća sve radove na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, planiranje iskopanih površina, razupiranje ako je potrebno, crpljenje vode, kampadni iskop. U cijenu ulazi i prebacivanje iskopanog materijala u nasip na udaljenosti do 20 m, kao i zatrpavanje i nabijanje tla oko temelja.
Obračunava se po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
3.1. | Iskop za temelje u materijalu "C" kategorije | m³ | 110
4. | Izrada nasipa
(OTU II st. 2-09)
Obuhvaća nabavu materijala iz pozajmišta, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
4.1. | Izrada nasipa od kamenitih materijala (OTU II st. 2-09.3) | m³ | 4240
5. | Odvoz materijala iz iskopa | m3 | 6040
(OTU II st. 2-07)
Stavka obuhvaća prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa do mjesta istovara na odlagalište. U cijenu su uklučeni svi troškovi zbrinjavanja na odlagalištu
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
6. | Izrada radnih platoa od kamenog materijala za izvedbu pilota | m³ | 240
(OTU II st. 2-09.3)
Obuhvaća nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, planiranje i zbijanje. Radni platoi za izvedbu pilota minimalne širine 8.0 m, debljine minimalno 30 cm.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala
7. | Izrada radnih platoa od miješanog materijala iz iskopa za izvedbu sidara | m³ | 2100
(OTU II st. 2-09.2)
Stavka obuhvaća nasipanje materijalom iz iskopa, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje materijala.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala
8. | Geotekstil | m² | 3300
(OTU II 2-08.4)
Obuhvaća pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Koristi se netkani geotekstil namijenjen razdvajanju slijedećih karakteristika: - vlačna nosivost>24 kN/m, - debljina 2.9 mm, - CBR>4000 N, - O90<0.2 mm.
Obračun po m² uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom
9. | AB bušeni piloti Ø80 cm (C 35/45) | m | 406
(OTU IV st.7-01.4.2)
Podrazumijeva strojno bušenje, sav rad, materijal i opremu, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi i ugradnji betona, eventualno crpljenje vode i obradu glave pilota za spoj s naglavnicom, te sva potrebna zavarivanja. Armatura se obračunava posebno. Predviđa se izvedba 48 pilota, promjera φ 80 cm, dužine pilota su 8.0 i 10.0 m, beton je klase C35/45, XC2, S4, D16.
Obračun po m' izvedenih pilota.
10. | Betoniranje temelja zida | m3 | 90
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. Ugrađuje se beton klase C35/45, XS1, S3, D32.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
11. | Betoniranje izvan temelja zida | m3 | 185
(OTU IV st.7-01.4.4)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom i skelom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. Ugrađuje se beton klase C35/45, XS1, S3, D32.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
12. | AB subvertikalne grede | m3 | 158
(OTU IV st.7-01.4.4.)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom i skelom uključeni su u stavku. Stavka uključuje kampadni rad. Armatura se obračunava posebno. Dimenzije vertikalne grede su 60 x 110 cm, beton je klase C35/45, XS1, S3, D32.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
13. | Čelik za armiranje betona B500B | kg | 103595
(OTU IV st.7-01.5.)
Stavka obuhvaća nabavu čelika, pregled, čišćenje i razvrstavanje prije izrade, savijanje, sječenje i dopremu na gradilište te postavljanje na mjesto ugradnje. U cijenu je uključen i sav pomoćni materijal za ugradnju.
Obračun po kilogramu ugrađene armature.
14. | Izrada procjednica | m | 46
(OTU II st.4-01.8)
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog materijala potrebnog za ugradnju procjednica. Procjednice su PVC cijevi Φ 80 mm, duljine jednake širini zida.
Obračun po m ugrađene procjednice.
15. | Zaštita pokosa mlaznim betonom d=20 cm | m2 | 780
(OTU II st. 2-15.10 i OTU IV 7-01.4.5)
Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju, postavljanje armaturne mreže, te sav rad i materijal ovisno o debljini sloja, tehnologiji rada, potrebnim prijevozima i prijenosima, upotrebnoj skeli, njegovanju zaštite i eventualno otežanim uvjetima rada. Mlazni beton se izvodi debljine 20 cm, u zoni TIPa 1. Prvo se ugrađuje izravnavajući sloj mlaznog betona debljine 6 cm, zatim armaturne mreže Q283, zatim nanošenje drugog sloja debljine 8 cm, pa se postavlja 2 red mreže Q503 i na kraju završni sloj betona klase C30/37 debljine 6 cm.
Obračun po m2 zaštićene površine.
16. | Zaštita pokosa mlaznim betonom d=25 cm | m2 | 380
(OTU II st. 2-15.10 i OTU IV 7-01.4.5)
Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju, postavljanje armaturne mreže, te sav rad i materijal ovisno o debljini sloja, tehnologiji rada, potrebnim prijevozima i prijenosima, upotrebnoj skeli, njegovanju zaštite i eventualno otežanim uvjetima rada. Prvo se ugrađuje izravnavajući sloj mlaznog betona debljine 6 cm, zatim armaturne mreže Q503, zatim nanošenje drugog sloja debljine 13 cm, pa se postavlja 2 red mreže Q503 i na kraju završni sloj betona klase C30/37 debljine 6 cm.
Obračun po m2 zaštićene površine nosivom mrežom.
17. | Zaštita pokosa betonom armiranim vlaknima d=5 cm | m2 | 400
(OTU II st. 2-15.10 i OTU IV 7-01.4.6)
Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju, postavljanje armaturne mreže, te sav rad i materijal ovisno o debljini sloja, tehnologiji rada, potrebnim prijevozima i prijenosima, upotrebnoj skeli, njegovanju zaštite i eventualno otežanim uvjetima rada. Marka mikroarmiranog betona je MMB-30, dok se armiranje ostvaruje dodavanjem mikrosintetičkih vlakana.
Obračun po m2 zaštićene površine.
18. | Zaštita pokosa primjenom mreža | m2 | 510
(OTU II st. 2-15.9)
Zaštita pokosa u stijeni mrežom od visokovrijednog čelika Tipa TECCO G65/3 ili jednakovrijedno _________________________. Nosiva mreža ima romboidne otvore dimenzija 83x143mm, upisani krug mreže Di=65,0mm, broj oka mreže uzdužno 7 kom/m' i poprečno 12 kom/m'. Vlačna čvrstoća mreže iznosi 150,0kN/m', otpornost na proboj DR=180,0kN, otpornost na posmik PR=90,0kN. Žica mreže je promjera Φ=3,0mm, minimalne vlačne čvrstoće ftk=1770,0N/mm2, a zaštićena je od korozije s legurom 95%Zn i 5%Al, minimalno 150g/m2. Mreža se postavlja u panelima širine 3,50 m koji se međusobno spajaju spojnicama T3 debljine 4,0 mm (isporučuju se zajedno s mrežom) bez preklapanja. Mreža se postavlja na pokos preko već ubušenih sidara (obračunato u posebnoj stavci), te se prednapreže na podlogu pomoću Spike P33 pričvrsnih ploča na svakom sidru. Spojnice su min. promjera 4,0mm, zaštićeni od korozije pocinčanjem od minimalno 150 g/m2. Na vrhu pokosa (na početku berme, prema nacrtima u projektu), mreža se prihvaća za podlogu pomoću sidara Φ25 mm, B500B, duljine L=1.5 m, na razmaku od 3,0 m (predviđeno 33 kom.). Sidra je potrebno antikorozivno zaštititi prema uputuma iz tehničkih uvjeta izvedbe.
Obračun po m2 zaštićene površine.
19. | Izvedba sidara u zoni TIPa 1 - AB subvertikalne grede.
Odabrana su sidra St 1660/1860, 5-6 snopova F 0.6" . Duljine sidara su 13 - 17 m. U cijenu uključena nabava, doprema, bušenje pod kutem od 10° (dijelom kroz sipar, a dijelom kroz siparišnu i vapnenačku breču), priprema sidara s vodilicama, ugradnja s potrebnim priborom, nabava, doprema kompozitnih materijala i izrada injekcione smjese, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese te injektiranje pod tlakom do 5 bara. U stavku je također uključena izrada podložnih pločica 300*300*15 mm, uređenje glave sidra. Sidra su projektirana kao trajna konstrukcija te je u cijenu potrebno uključiti sve elemente antikorozivne zaštite (rebrasta ovojna PE cijev, zaštitna kapa s premazom za koroziju, itd.). Duljina sidara je 13 m - 17 kom., 14 m - 36 kom., 15 m - 33 kom., 16 m - 19 kom., 17 m - 2 kom. - ukupno 107 kom.
Obračun po m´ ugrađenog sidra.
19.1. | 5 F 0.6" | m' | 558
19.2. | 6 F 0.6" | m' | 1000
20. | Izvedba sidara u zoni TIPa 3 | m' | 846
Odabrana su sidra promjera 32 mm, kvalitete čelika St 950/1050. Duljina sidara je 18 m. U cijenu uključena, nabava, doprema, bušenje pod kutem od 15° (dijelom kroz sipar, a dijelom kroz siparišnu i vapnenačku breču), priprema sidara s vodilicama, ugradnja s potrebnim priborom, nabava, doprema kompozitnih materijala i izrada injekcione smjese, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese te injektiranje. Također uključena izrada podložnih pločica 250*250*15 mm. Sidra su projektirana kao trajna konstrukcija te je u cijenu potrebno uključiti sve elemente antikorozivne zaštite (rebrasta ovojna PE cijev, zaštitna kapa s premazom za koroziju, itd.). Duljina sidara je 18 m - ukupno 47 kom.
Obračun po m´ ugrađenog sidra.
21. | Izvedba sidara u zoni TIPa 1 - stijenski pokos | m' | 279
Odabrana su sidra promjera 30/11 mm, kvalitete čelika St 580/720. Duljine sidara su 8, 6 i 4 m. U cijenu uključena, nabava, doprema, ubušenje pod kutom od 10° (dijelom kroz sipar,a dijelom kroz siparišnu i vapnenačku breču), priprema sidara, ugradnja s potrebnim priborom, nabava, doprema kompozitnih materijala i izrada injekcione smjese, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese te injektiranje. Također uključena izrada podložnih pločica 150*150*15 mm. Sidra su projektirana kao trajna konstrukcija te je u cijenu potrebno uključiti sve elemente antikorozivne zaštite. Duljina sidara je 4 m - 28 kom., 5 m - 25 kom., 6 m - 7 kom - ukupno 60 kom.
Obračun po m´ ugrađenog sidra.
22. | Izvedba sidara u zoni TIPa 2 | m' | 734
Odabrana su sidra promjera 40/20 mm, kvalitete čelika St 590/740. Duljine sidara su 8, 7 i 6 m. U cijenu uključena, nabava, doprema, bušenje pod kutem od 10° (dijelom kroz sipar,a dijelom kroz siparišnu i vapnenačku breču), priprema sidara, ugradnja s potrebnim priborom, nabava, doprema kompozitnih materijala i izrada injekcione smjese, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese te injektiranje. Također uključena izrada podložnih pločica 250*250*15 mm. Sidra su projektirana kao trajna konstrukcija te je u cijenu potrebno uključiti sve elemente antikorozivne zaštite. Duljina sidara je 5 m - 49 kom., 7 m - 48 kom., 9 m - 17 kom., - ukupno 114 kom.
Obračun po m´ ugrađenog sidra.
23. | Izvedba dodatnih pojedinačnih sidara 6 F 0.6" | m' | 182
Nabava, doprema, rezanje, bušenje, ugradnja i injektiranje dodatnih pojedinačnih sidara. Nakon iskopa i provedenog geološkog kartiranja, po odluci Nadzornog inženjera, dodatna sidra se mogu ugraditi na mjestima gdje nisu bila predviđena. Predviđena je ugradnja sidra St 1660/1860, 6 snopova F 0.6". Sidra se izvode pod nagibom od 10°. U cijenu uključena, nabava, doprema i priprema sidara, bušenje pod kutem od 10° (dijelom kroz sipar,a dijelom kroz siparišnu i vapnenačku breču), nabava, doprema kompozitnih materijala i izrada injekcione smjese, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese te injektiranje. Također uključena izrada podložnih pločica 300*300*15 mm. Sidra su projektirana kao trajna konstrukcija te je u cijenu potrebno uključiti sve elemente antikorozivne zaštite. Predvidivo 13 kom, duljine 14m.
Obračun po m´ ugrađenog sidra.
24. | Izvedba dodatnih pojedinačnih sidara promjera 30/11 mm | m' | 140
Nabava, doprema, rezanje, bušenje, ugradnja i injektiranje dodatnih pojedinačnih sidara. Nakon iskopa i provedenog geološkog kartiranja, po odluci Nadzornog inženjera, dodatna sidra se mogu ugraditi na mjestima gdje nisu bila predviđena. Predviđena je ugradnja samobušivih trajnih sidra za izvedbu čavlanog tla, promjera 30/11 mm, kvalitete čelika St 580/720. Sidra se izvode pod nagibom od 10°. U cijenu uključena, nabava, doprema i priprema sidara, bušenje pod kutem od 10° (dijelom kroz sipar,a dijelom kroz siparišnu i vapnenačku breču), nabava, doprema kompozitnih materijala i izrada injekcione smjese, prethodna laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese te injektiranje. Također uključena izrada podložnih pločica 150*150*15 mm. Sidra su projektirana kao trajna konstrukcija te je u cijenu potrebno uključiti sve elemente antikorozivne zaštite. Predvidivo 20 kom, duljine 7.0 m.
Obračun po m´ ugrađenog sidra.
25. | Kontrolno prenaprezanje sidara | kom | 167
Prednaprezanje se vrši u skladu sa standardom EN 1537 prema metodi 2 u zoni TIPa 1 (St 1660/1860 Mpa) i u zoni TIPa 3 (St 950/1050). Stavka ukljućuje izradu završnog izvještaja sa interpretacijom radnih dijagrama sile i pomaka i određivanje stvarne duljine slobodne dionice.
Obračun po kom.
26. | Duboka drenaža
(OTU II st. 3-02.3.)
26.1. | Podložni sloj od betona C12/15 | m3 | 60
(OTU II st. 3-02.3.2.)
U cijenu rada uključena je dobava i ugradnja betona. U stavku je također uključeno i uklanjanje vode, postavljanje potrebne oplate, sav dodatni materijal, pribor i rad potreban za ugradnju podložnog sloja betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona
26.2. | Postavljanje drenažnih cijevi | m | 90
(OTU II st. 3-02.3.3.)
Predviđa se ugradnja drenažnih cijevi tunelskog profila promjera Æ 160 mm. U jediničnu cijenu uključena je nabava, doprema, po potrebi privremeno uskladištenje cijevi, strojno spuštanje na podlogu i spajanje cijevi.
Obračun po m ugrađene cijevi
27. | Kanalizacijska cijev od PVC-a Æ 160 mm | m | 7
(OTU II st. 3-04.3.)
Odvodne cijevi spajaju kontrolna okna sa izljevnim građevinama i iz izljevnih okana ulaze u betonske kanalice na pokosu. Odvodne cijevi se postavljaju u podložni beton ispred izljevnog okna . Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi, posebno za svaki profil, na gradilište s istovarom uz kanalizacijski rov, privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje odvodnih cijevi.
Obračun po m ugrađene cijevi
28. | Revizijska okna od montažnih betonskih elemenata | kom | 8
(OTU II st. 3-04.4.2.)
Predviđa se ugradnja 5 kontrolna okana i 3 izljevnih okana kružnog presjeka Æ 80 cm, dubine 2.5-8.0 m prema detaljima iz projekta. Stavkom se obračunava sabijanje i uređenje podloge, izvedba podloge (temelja) prema uputi proizvođača i izrada priključaka prema projektu, nabava i doprema svih sastavnih dijelova revizijskog okna, ugradnja dijelova prema zadanoj shemi projektanta ili izvođača, uključivo obrade sljubnica. U cijenu izvedbe revizijskog okna od montažnih elemenata, uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna.
Obračun po kom ugrađenog okna
29. | "Slijepa" okna od montažnih betonskih elemenata | kom | 4
(OTU II st. 3-04.4.2.)
Predviđa se ugradnja 4 slijepa okna promjera 80 cm, dubine 1.0 m. Stavkom se obračunava sabijanje i uređenje podloge, izvedba podloge (temelja) prema uputi proizvođača i izrada priključaka prema projektu, nabava i doprema svih sastavnih dijelova revizijskog okna, ugradnja dijelova prema zadanoj shemi projektanta ili izvođača, uključivo obrade sljubnica. U cijenu izvedbe revizijskog okna od montažnih elemenata, uključena je izvedba kinete, izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna.
Obračun po kom ugrađenog okna
30. | Ugradnja poklopaca na okna | kom | 12
(OTU II st. 3-04.4.4.)
Predviđa se ugradnja 12 komada poklopaca na kontrolna, izljevna i slijepa okna. Stavkom se obračunava nabava, doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca nosivosti 250 kN. Jedinična cijena uključuje i izradu armirano betonskog okvira za ležište poklopca okna.
Obračun po kom ugrađenog poklopca.
31. | Drenažne fleksibilne cijevi | m | 350
Nabava, doprema i postavljanje drenažnih fleksibilnih cijevi promjera Æ 160 mm iza mlaznog betona. Stavka uključuje sve komponentne materijale i radove potrebne za postavljanje cijevi. Cijevi se postavljaju u šliceve napravljene u tlu te se prije torkretiranja zamataju u geotekstil kako se ne bi oštetile.
Obračun po m postavljene cijevi
32. | Horizontalni drenovi | m | 1160
Izvedba horizontalnih drenova. Stavka uključuje bušenje drenova završnog profila 100 mm, nabavu, dopremu i ugradnju svih komponentnih materijala (pvc cijevi promjera 5 cm, injekcijska smjesa, geotekstil), omatanje geotekstilom, brtvljenje brzovezujućom cementnom smjesom. Duljine drenova su 6,5 m (55 kom.), 4,5 m (114 kom.) i 2,5 m (114 kom.).
Obračun po m izvedenog horizontalnog drena
33. | Tipske betonske kanalice 64/51x30/23.5 duljine 55, visine 19 cm | m | 290
Nabava, doprema i ugradnja tipskih betonskih kanalica za odvodnju površinske vode i procjedne vode iz izljevnih okana. Kanalice se ugrađuju na vrhovima pokosa, te na izlazima drenažnih fleksibilnih cijevi iza torkreta u zonama TIPova 1, 2, te na izlazima iz izljevnih okana u zoni TIPa 3. Dimenzije kanalica iznose 64/51x30/23.5 duljine 55, visine 19 cm ili sl. U jediničnu cijenu je uključena nabava doprema i po potrebi uskladištenje betonskih kanalica, nabava i doprema betona za izvedbu uljeva i izvedbu ispusta na teren ili u recipient, ugradba betona te sve drugo u skladu s projektom. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, materijal, pribor kao i prijevoz potreban za potpuno dovršenje odvodnje
Obračun po m izvedene kanalice
34. | Tipske betonske kanalice 40x50x12 cm | m | 96
Nabava, doprema i ugradnja tipskih betonskih kanalica za odvodnju površinske vode i procjedne vode iz izljevnih okana. Kanalice se ugrađuju iza zida u zoni TIPa 3. Dimenzije kanalica iznose 40 x 50 x 12 cm ili sl. U jediničnu cijenu je uključena nabava doprema i po potrebi uskladištenje betonskih kanalica, nabava i doprema betona za izvedbu uljeva i izvedbu ispusta na teren ili u recipient, ugradba betona te sve drugo u skladu s projektom. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, materijal, pribor kao i prijevoz potreban za potpuno dovršenje odvodnje
Obračun po m izvedene kanalice
35. | Monitoring
35.1. | Inklinometri | m | 43.5
Ugradnja inklinometara u pilote zaštitne konstrukcije i potporni zid (TIP 3). Dobava, priprema i ugradnja inklinometarskih plastičnih cijevi. Mjerne cijevi sastavljaju se s adekvatnim spojnicama. Vertikalni inklinometri se izvode u 2 faze. U prvoj fazi se ugrađuju u pilote i betoniraju zajedno s njima, a drugom stavkom obuhvaćeno je nastavljanje instalacije kroz potporni zid. Na kruni zida, uz zaštitnu ogradu izvodi se šaht 20x20 cm na kojem se provodi mjerenje. Predviđena je izvedba 3 inklinometra pojedinačne duljine 16.5, 13.5 i 13.5 m.
Obračun po m ugrađene cijevi
35.2. | Završno uređenje ušća instalacija | kom | 3
Predviđena je izvedba betonskog šahta sa metalnim poklopcem sa lokotom.
Obračun po kom izvedenog šahta
35.3. | Ugradnja tiltmetra u zoni AB vertikalnih greda | kom | 5
Nabava, doprema i ugradnja prijenosnih tiltmetara. Tiltmetri se ugrađuju na AB vertikalne grede. Predviđa se ugradnja 5 prijenosnih tiltmetra.
Obračun prema ugrađenom tiltmetru.
35.4. | Mjerenje prostornih pomaka | kom | 6
Mjerenje prostornih pomaka na inklinometarskim instalacijama ugrađenim u pilote i potporni zid. Stavka uključuje sav potreban rad na provedbi mjerenja i obradi rezultata mjerenja. Predviđena je provedba 5 krugova mjerenja nakon ugradnje instalacije ( 0+5).
Obračun po broju provedenih mjerenja.
35.5. | Mjerenje kuteva zaokreta | kom | 6
Mjerenje kuteva zaokreta na tiltmetarskim instalacijama. Predviđena je provedba 5 krugova mjerenja nakon ugradnje instalacije ( 0+5).
Obračun po broju provedenih mjerenja.
35.6. | Izrada privremenog izvještaja | kpl | 1
Izrada privremenog izvještaja o provedenim mjerenjima na svim mjernim instalacijama. Izvještaj se izrađuje nakon provedbe svih predviđenih terenskih mjerenja. Izvještaj se izrađuje u 4 primjerka.
Obračun po kompletu
36. | Detaljno inženjerskogeološko kartiranje terena u zoni zasjeka nakon iskopa u TIP 1 i 2 | m2 | 2000
U stijenskim materijalima IG kartiranje obuhvaća snimanje ulaznih parametara za kategorizaciju stijenske mase prema GSI klasifikaciji (snimanje stanja stijenske mase, orjentacija diskontinuiteta i njihovih karakteristika - razmaci, perzistentnost, trošnost, ispuna, JRC i JCS); in-situ određivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS) pomoću Schmidt-ovog čekića; izdvajanje blokova obzirom na karakteristike stijenske mase, odnosno prema vrijednostima GSI klasifikacije. Stavka obuhvaća provjeru mogućnosti pojave lokalnih pojava nestabilnosti u smislu: prevrtanja, klizanja i klinastih lomova sa prijedlogom rješenja zaštite uz razmještanje/dodavanje sidara. Sve gore navedeno je nužno dokumentirati u vidu elaborata - u okviru kojega je potrebno definirati da li su predviđene mjere osiguranja zadovoljavajuće ili je potrebno izvesti dodatne mjere osiguranja.
Obračun po m2 kartirane površine
37. | Izvedbeni projekt | kpl | 1
Stavjka obuhvaća izradu izvedbenog projekta sa detaljnom razradom armaturnih nacrta: - potpornog zida (rebra i temelja), - pilota, - subvertikalnih greda zasjeka, - čavlanog tla. Izvedbeni projekt je potrebno izraditi u 6 primjeraka.
Obračun po kompletu
38. | Sondažno bušenje. | m' | 72
Dodatni istražni radovi za fazu Izvedbenog projekta koji se provode kroz pripremne građevinske radove. Sondažno bušenje (dijelom kroz sipar, a dijelom kroz siparišnu i vapnenačku breču) metodom kontinuiranog jezgrovanja s ulaskom u vapnenačku breču (osim u zoni TIPa 4). Predviđeno je izvođenje 6 istražnih bušotina (6x12m). U stavku je uračunato i izvođenje SPP pokusa (sipar), odnosno uzimanje neporemećenih uzoraka (stijenska masa) u intervalina ne duljim od 2 m. Stavka uključuje pripremne radove, transport bušaće garniture i ljudi do lokacije, lokalne transporte, bušenje, klasificiranje tla prema USCS klasifikaciji, uzimanje uzoraka, fotografiranje jezgre i dostavu u geomehanički laboratorij.
Obračun prema m' bušenja.
39. | Laboratorijsko ispitivanje mehaničkih svojstava tla/stijene. | m' | 72
Laboratorijsko ispitivanje: a) jednoaksijalne čvrstoće stjenskih uzoraka metodom sa slobodnom bočnom deformacijom (2 kom po bušotini, u siparišnoj i vapnenačkoj breči) b) određivanje granulometrijskog sastava poremećenih uzoraka u siparu c) određivanje zapreminske težine materijala d) određivanje granica plastičnosti glinene komponenete u siparu
Obračun prema m' bušenja.
40. | Geotehnički elaborat | kpl | 1
Izrada geotehničkog elaborata koji će sadržavati sintezu svih istražnih radova uključujući detaljno geološko kartiranje terena. Stavka uključuje obradu i interpretaciju te grafičku i numeričku prezentaciju rezultata mjerenja u pogodnom formatu za daljnju primjenu.
Obračun po kompletu.
| Stabilizacija pokosa UKUPNO: |  |  |  | 0

## 11.Pristupna prometnica
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
11. | PRISTUPNA PROMETNICA I POTPORNI ZID
1. | Široki iskop
(OTU II st. 2-02)
Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, uređenje i čišćenje iskopanih i susjednih površina.
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju
1.1. | Široki iskop u materijalu "A" kategorije (OTU II st. 2-02.1) | m³ | 170
1.2. | Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3) | m³ | 1780
2. | Iskop stepenica
(OTU II st. 2-03)
Obuhvaća iskop, utovar u prijevozno sredstvo, prebacivanje iskopanog materijala u nasip, oblikovanje ploha na padini i temeljnom tlu.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju.
2.1. | Iskop stepenica u materijalu "C" kategorije | m³ | 880
3. | Iskop za temelje zida
(OTU II st.4-01.1)
Stavka obuhvaća sve radove na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, planiranje iskopanih površina, razupiranje ako je potrebno, crpljenje vode, kampadni iskop. U cijenu ulazi i prebacivanje iskopanog materijala u nasip na udaljenosti do 20 m, kao i zatrpavanje i nabijanje tla oko temelja.
Obračunava se po m3 iskopanog tla u sraslom stanju.
3.1. | Iskop za temelje u materijalu "C" kategorije | m³ | 700
4. | Izrada nasipa
(OTU II st. 2-09)
Obuhvaća nabavu materijala iz pozajmišta, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
4.1. | Izrada nasipa od kamenitih materijala (OTU II st. 2-09.3) | m³ | 5000
5. | Odvoz materijala iz iskopa | m3 | 1030
(OTU II st. 2-07)
Stavka obuhvaća prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa do mjesta istovara na odlagalište. U cijenu su uklučeni svi troškovi zbrinjavanja na odlagalištu
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
6. | Izrada radnih platoa od kamenog materijala za izvedbu pilota | m³ | 140
(OTU II st. 2-09.3)
Obuhvaća nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, planiranje i zbijanje. Radni platoi za izvedbu pilota minimalne širine 8.0 m, debljine minimalno 30 cm.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala
7. | Geotekstil | m² | 2200
(OTU II 2-08.4)
Obuhvaća pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Koristi se netkani geotekstil namijenjen razdvajanju slijedećih karakteristika: - vlačna nosivost>24 kN/m, - debljina 2.9 mm, - CBR>4000 N, - O90<0.2 mm.
Obračun po m² uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom
8. | AB bušeni piloti Ø60 cm (C 35/45) | m | 960
(OTU IV st.7-01.4.2)
Podrazumijeva strojno bušenje, sav rad, materijal i opremu, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi i ugradnji betona, eventualno crpljenje vode i obradu glave pilota za spoj s naglavnicom, te sva potrebna zavarivanja. Armatura se obračunava posebno. Predviđa se izvedba 160 pilota, promjera φ 60 cm, dužine pilota j 6,0 m, beton je klase C35/45, XC2, S4, D16.
Obračun po m' izvedenih pilota.
9. | Izrada podložnog betona C 16/20 | m³ | 27
(OTU II st.3-05.2.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, prijevoz, obradu, njegu i zaštitu betona. Debljina podložnog sloja je 10 cm.
Obračun po m³ izvedene podloge.
10. | Betoniranje temelja zida | m3 | 650
(OTU IV st.7-01.4.1)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. Ugrađuje se beton klase C35/45, XS1, S3, D32.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
11. | Betoniranje izvan temelja zida | m3 | 650
(OTU IV st.7-01.4.4)
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom i skelom uključeni su u stavku. Armatura se obračunava posebno. Ugrađuje se beton klase C35/45, XS1, S3, D32.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
12. | Čelik za armiranje betona B500B | kg | 182500
(OTU IV st.7-01.5.)
Stavka obuhvaća nabavu čelika, pregled, čišćenje i razvrstavanje prije izrade, savijanje, sječenje i dopremu na gradilište te postavljanje na mjesto ugradnje. U cijenu je uključen i sav pomoćni materijal za ugradnju.
Obračun po kilogramu ugrađene armature.
13. | Izrada procjednica | m | 75
(OTU II st.4-01.8)
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju svog materijala potrebnog za ugradnju procjednica. Procjednice su PVC cijevi Φ 50 mm, duljine jednake širini zida.
Obračun po m ugrađene procjednice.
14. | Duboka drenaža
(OTU II st. 3-02.3.)
14.1. | Podložni sloj od betona C12/15 | m3 | 4
(OTU II st. 3-02.3.2.)
U cijenu rada uključena je dobava i ugradnja betona. U stavku je također uključeno i uklanjanje vode, postavljanje potrebne oplate, sav dodatni materijal, pribor i rad potreban za ugradnju podložnog sloja betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona
14.2. | Postavljanje drenažnih cijevi | m | 125
(OTU II st. 3-02.3.3.)
Predviđa se ugradnja drenažnih cijevi tunelskog profila promjera Æ 160 mm. U jediničnu cijenu uključena je nabava, doprema, po potrebi privremeno uskladištenje cijevi, strojno spuštanje na podlogu i spajanje cijevi.
Obračun po m ugrađene cijevi
15. | Tipske betonske kanalice 64/51x30/23.5 duljine 55, visine 19 cm | m | 125
Nabava, doprema i ugradnja tipskih betonskih kanalica za odvodnju površinske vode i procjedne vode iz izljevnih okana. Kanalice se ugrađuju na vrhovima pokosa, te na izlazima drenažnih fleksibilnih cijevi iza torkreta u zonama TIPova 1, 2, te na izlazima iz izljevnih okana u zoni TIPa 3. Dimenzije kanalica iznose 64/51x30/23.5 duljine 55, visine 19 cm ili sl. U jediničnu cijenu je uključena nabava doprema i po potrebi uskladištenje betonskih kanalica, nabava i doprema betona za izvedbu uljeva i izvedbu ispusta na teren ili u recipient, ugradba betona te sve drugo u skladu s projektom. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, materijal, pribor kao i prijevoz potreban za potpuno dovršenje odvodnje
Obračun po m izvedene kanalice
16. | Tipske betonske kanalice 40x50x12 cm | m | 175
Nabava, doprema i ugradnja tipskih betonskih kanalica za odvodnju površinske vode i procjedne vode iz izljevnih okana. Kanalice se ugrađuju iza zida u zoni TIPa 3. Dimenzije kanalica iznose 40 x 50 x 12 cm ili sl. U jediničnu cijenu je uključena nabava doprema i po potrebi uskladištenje betonskih kanalica, nabava i doprema betona za izvedbu uljeva i izvedbu ispusta na teren ili u recipient, ugradba betona te sve drugo u skladu s projektom. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, materijal, pribor kao i prijevoz potreban za potpuno dovršenje odvodnje
Obračun po m izvedene kanalice
17. | Izvedba zasipa iza zida | m³ | 165
(OTU II st. 2-13.)
Nabava, doprema i ugradnja drenažnog zasipa iza zida.
Obračun po m3.
18. | Izvedba glinenog čepa | m³ | 8
(OTU II st. 4-02.6.)
Nabava, doprema i ugradnja glinenog čepa od visoko plastične gline.
Obračun po m3 ugrađene gline.
19. | Nosivi sloj od kamenog materijala
(OTU III st.5-01)
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
19.1. | d = 25 cm, Ms≥100 MN/m2 | m³ | 200
20. | Makadam
(OTU III st.5-01)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji kamenog makadama.
Obračun po m³ gornje površine ugrađenog sloja.
20.1. | Granulirani pijesak 0-4 mm, d=2 cm | m³ | 12
20.2. | Granulirani kameni materijal od lomljenog kamena 8-32 mm, d = 10 cm | m³ | 60
| Pristupna prometnica i potporni zid UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | PROMETNE POVRŠINE | 0
2. | OBJEKTI VISOKOGRADNJE | 0
3. | IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJE | 0
5. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 0
6. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
7. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA | 0
8. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE | 0
9. | PRIVREMENA ORGANIZACIJA GRANIČNOG PRIJELAZA | 0
10. | STABILIZACIJA POKOSA | 0
11. | PRISTUPNA PROMETNICA I POTPORNI ZID | 0
| GRANIČNI PRIJELAZ UKUPNO: | 0