## TroškovnikKOMORE
Red. broj | Opis stavke | Jed mjere | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupno [kn]
1. TROŠKOVNIK - KOMORA -18 °C
NAPOMENA: Izvedba radova u skladu sa priloženim nacrtima.
1. | Izrada radioničke dokumentacije za izvedbu uredskog kontejnera dimenzija 2,5*6,0*2,8 m prije same izvedbe kontejnera. Radioničku dokumentaciju potrebno dostaviti investitoru ili nadzoru na ovjeru. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada čelične konstrukcije uredskog kontejnera. |  |  |  | 0
2.1. | Dobava materijala i izrada konstrukcije poda iz toplo valjanih čeličnih profila. Okvir poda je iz složenog čeličnog profila izvedenog od čeličnog lima d=5 mm, razvijene širine 467 mm. Unutar okvira poda izvedena pomoćna nosiva konstrukcija podnog lima i toplinske izolacije od kvadratnih čeličnih cijevi 30*30*3 mm. Nosiva konstrukcija završne obloge poda izvedena od raznokraki kutnih profila 40*80*6 mm. Svi spojevi su vareni. |  |  |  | 0
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem temeljnog premaza u debljini min 30 μ. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz u crnoj boji RAL 9005 min debljine 200 μ, premaz za zaštitu podvozja kao dugotrajna antikorozivna zaštita na bazi epoxy boja. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije.
Svi spojevi vareni. Obračun komplet konstrukcije po kg sve prema opisu u stavci i nacrtu.
a) | HOP d=5 mm, r.š. 467 mm | kg | 325 |  | 0
b) | cijev 30*30*3 mm | kg | 96 |  | 0
c) | raznokraki kutni profil 40*80*6 mm | kg | 310 |  | 0
d) | ukrute unutar podnog profila 110*147*3 mm | kg | 19 |  | 0
2.2. | Dobava materijala i izrada vertikalne konstrukcije kontejnera-stupova iz hladnooblikovanih čeličnih profila. Profili izvedeni od čeličnog lima debljine 5 mm, razvijene širine 310 mm (kutevi) i 230 mm (srednji stupovi). Svi spojevi su vareni.
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem temeljnog premaza u debljini min 30 μ. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz u sivoj boji RAL 7015 min debljine 200 μ, dugotrajna antikorozivna zaštita na bazi epoxy boja. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije.
Obračun komplet konstrukcije po kg sve prema opisu u stavci i nacrtu.
a) | Stupovi na kutu, čelični lim d=5 mm, r.š. 310 mm | kg | 90 |  | 0
b) | Stupovi na kutu, čelični lim d=5 mm, r.š. 380 mm | kg | 40 |  | 0
c) | Srednji stupovi, čelični lim d=5 mm, r.š. 230 mm | kg | 70 |  | 0
2.3. | Dobava materijala i izrada horizontalne-stropne konstrukcije kontejnera iz čeličnih hladnooblikovanih profila. Profili izvedeni od čeličnog lima debljine 5 mm, razvijene širine 215 mm na koju je uvaren raznokraki profil 25*70*5 mm. Svi spojevi su vareni.
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12). Na svim dodirnim mjestima čelika s pocinč. profilima obavezno postaviti "IZO" bitumensku traku.
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem temeljnog premaza u debljini min 30 μ. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz u plavoj odnosno bijeloj boji (RAL 5015 i RAL 9002) min debljine 200 μ, premaz za zaštitu podvozja kao dugotrajna antikorozivna zaštita na bazi epoxy boja. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije.
Obračun komplet konstrukcije po kg sve prema opisu u stavci i nacrtu.
a) | Čelični lim d=5 mm, r.š. 215 mm | kg | 155 |  | 0
b) | Čelični lim d=5 mm, r.š. 95 mm | kg | 70 |  | 0
0
3. | Otvor Ø40 mm za manipulaciju dizalicama | kom | 8 |  | 0
| Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za izradu otvora za manipulaciju dizalicama uključujući PVC čepove za njihovo zatvaranje. Otvori se izvode na svim stranama podnih profila. Obračun po komadu izvedenog otvora. |  |  |  | 0
0
4. | Izvedba podnice kućice. | m2 | 15 |  | 0
| Podnice kućice su od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,0 mm. Lim se postavlja na za to predviđenu nosivu konstrukciju toplinske izolacije poda i služi kao nosiva podloga za toplinsku izolaciju. Nakon varenja, spojeve odnosno oštećenja premazati dvokomponentnim epoxy premazom na bazi cinka. Podnica se postavlja sa unutarnje strane nosive konstrukcije podnice. U cijenu uključiti antikorozivnu zaštitu kao čeličnu konstrukciju poda sa vanjske strane, sve brtve, te uzeti u obzir otežavajući rad prilikom montaže, izrezivanja, brtvljenja i spajanja. Obračun po m2 izvedene podnice. |  |  |  | 0
0
5. | Izvedba toplinske izolacije poda. | m2 | 15 |  | 0
| Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 20 cm (toplinska provodljivost λ=0,04 W/mK), kaširane s gornje strane bitumeniziranim staklenim voalom za toplinsku izolaciju poda. Ugrađuje se između čeličnih profila podne konstrukcije. Na mjestima gdje nije moguće postaviti mineralnu vunu te podni okvir kontejnera, popuniti poliuretanskom pjenom. Obračun po m2 izvedene izolacije. |  |  |  | 0
0
6. | Izvedba podne obloge od ploča vodootporne iverice. | m2 | 15 |  | 0
| Dobava i ugradnja podloge podne obloge od ploča vodootporne iverice debljine 2,2 cm koja se montira na čeličnu konstrukciju poda nakon postave toplinske izolacije. Obračun po m2 izvedene obloge. |  |  |  | 0
0
7. | Izvedba podnice kućice ispod završne podne obloge. | m2 | 15 |  | 0
| Podnice kućice su od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,0 mm. Lim se postavlja na izvedenu podnu oblogu od ploča vodootporne iverice. Lim za podlogu učvrstiti upuštenim vijcima ili punoplošnim lijepljenjem kao osiguranjem od odizanja. Obračun po m2 izvedene podnice. |  |  |  | 0
0
8. | Izvedba podne obloge od industrijskog PVC poda. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradnja podne obloge na prethodno pripremljenu podlogu prema uputi proizvođača. Podna obloga je od industrijskog PVC poda u trakama debljine 2mm. Prije postave podne obloge prekontrolirati podnu površinu. Podloga mora biti suha, čvrsta i ravna. U stavku uključiti sav materijal i rad pod otežanim uvjetima, te kutne pokrivne al letvice srebrne boje, visine 2 cm. Boja prema odabiru investitora. Obračun po m2 izvedene obloge/m ugrađenih letvica. |  |  |  | 0
a) | Podna obloga | m2 | 15 |  | 0
b) | Kutne letvice | m' | 27 |  | 0
9. | Izvedba stijenki kontejnera od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3. | m2 | 45 |  | 0
| Unutar izvedenih profila čelične konstrukcije kontejnera, potrebno izvesti ispunu od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3 u boji prema RAL 9006 sa vanjske strane. Obračun po m2 uključujući sva potrebna urezivanja kod ugradnje. |  |  |  | 0
10. | Izvedba stropa kontejnera. | m2 | 15 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža stropa kontejnera izvedenog od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3. Obračun po m2 kompletno izvedenog krova kontejnera. Nepristupačana mjesta u zoni stropova popuniti poliuretanskom pjenom. U cijenu uračunati termo panele i poliuretansku pjenu. Obračun po m2. |  |  |  | 0
11. | Izvedba krova kontejnera. | m2 | 18 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža pokrova kontejnera preko krovnih panela od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 1,0 mm, boje RAL 5015 kao krovne obloge. U cijenu uračunati izvedbu krovne obloge u dvostrešnom padu nagiba cca 1 % , te sva brtvljenja spajanja i izrezivanja. Pokrovni lim izveden u obliku kadice sa visinama stranica prilagođenim potpunoj zaštiti bočnih strana stropnog panela od procurivanja. Obračun po m2 razvijene površine kompletno izvedenog krova kontejnera. U cijenu uračunati pokrov od čeličnog lima sa svim potrebnim brtvljenjima i veznim sredstvima. |  |  |  | 0
0
12. | Izvedba zaokretnih vrata hladnjače dimenzija 140 x 205 cm. | kom | 1 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža ulaznih vrata hladnjače dimenzija 140 x 205 cm. |  |  |  | 0
U stavku uračunati opšave, okapnice, brtve, cilindar bravu sa tri ključa i sav materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po komadu izvedenih vrata.
0
0
13. | Izvedba PVC trakaste zavjese na ulazu u hladnjaču dimenzija 140 x 205 cm. | kom | 1 |  | 0
U stavku uračunati opšave, okapnice, brtve, cilindar bravu sa tri ključa i sav materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po komadu izvedenih vrata.
0
0
14. | Metalni inox L prag. | kom | 1 |  | 0
| Dobava i ugradnja metalnog inox L prag profila - u podu na poziciji vrata duljine 110 cm, razvijene širine 12 cm. Obračun po komadu izvedenog praga. |  |  |  | 0
0
15. | Izvedba ukrasnih maski izvedenih od čeličnog pocinčanog lima debljine 1mm bojanog i plastificiranog u RAL 7015 ili 9010. Obračun po m' postavljenih limenih maski. |  |  |  | 0
a) | Čelični lim iznad otvora s vanjske strane razvijene širine cca 6cm. | m' | 1.5 |  | 0
b) | Čelični lim na spoju vertikalnih i horizontalnih panela razvijene širine cca 6cm. | m' | 17 |  | 0
c) | Čelični lim na spoju vertikalnih panela razvijene širine cca 6cm. | m' | 11 |  | 0
d) | Čelični lim kao obrada špaleta otvora s unutarnje strane razvijene širine cca 15cm. | m' | 6 |  | 0
0
16. | Prijevoz i montaža komore od radione do lokacije graničnog prijelaza. | kom | 1 |  | 0
| Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar komore na lokaciji graničnog prijelaza. Obračun po komadu izvedenog prijevoza. |  |  |  | 0
UKUPNO KOMORA -18 °C : |  |  |  |  | 0
2. TROŠKOVNIK - KOMORA +4 °C
NAPOMENA: Izvedba radova u skladu sa priloženim nacrtima.
1. | Izrada radioničke dokumentacije za izvedbu uredskog kontejnera dimenzija 2,5*6,0*2,8 m prije same izvedbe kontejnera. Radioničku dokumentaciju potrebno dostaviti investitoru ili nadzoru na ovjeru. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada čelične konstrukcije uredskog kontejnera. |  |  |  | 0
2.1. | Dobava materijala i izrada konstrukcije poda iz toplo valjanih čeličnih profila. Okvir poda je iz složenog čeličnog profila izvedenog od čeličnog lima d=5 mm, razvijene širine 467 mm. Unutar okvira poda izvedena pomoćna nosiva konstrukcija podnog lima i toplinske izolacije od kvadratnih čeličnih cijevi 30*30*3 mm. Nosiva konstrukcija završne obloge poda izvedena od raznokraki kutnih profila 40*80*6 mm. Svi spojevi su vareni. |  |  |  | 0
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem temeljnog premaza u debljini min 30 μ. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz u crnoj boji RAL 9005 min debljine 200 μ, premaz za zaštitu podvozja kao dugotrajna antikorozivna zaštita na bazi epoxy boja. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije.
Svi spojevi vareni. Obračun komplet konstrukcije po kg sve prema opisu u stavci i nacrtu.
a) | HOP d=5 mm, r.š. 467 mm | kg | 325 |  | 0
b) | cijev 30*30*3 mm | kg | 96 |  | 0
c) | raznokraki kutni profil 40*80*6 mm | kg | 310 |  | 0
d) | ukrute unutar podnog profila 110*147*3 mm | kg | 19 |  | 0
2.2. | Dobava materijala i izrada vertikalne konstrukcije kontejnera-stupova iz hladnooblikovanih čeličnih profila. Profili izvedeni od čeličnog lima debljine 5 mm, razvijene širine 310 mm (kutevi) i 230 mm (srednji stupovi). Svi spojevi su vareni.
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem temeljnog premaza u debljini min 30 μ. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz u sivoj boji RAL 7015 min debljine 200 μ, dugotrajna antikorozivna zaštita na bazi epoxy boja. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije.
Obračun komplet konstrukcije po kg sve prema opisu u stavci i nacrtu.
a) | Stupovi na kutu, čelični lim d=5 mm, r.š. 310 mm | kg | 90 |  | 0
b) | Stupovi na kutu, čelični lim d=5 mm, r.š. 380 mm | kg | 40 |  | 0
c) | Srednji stupovi, čelični lim d=5 mm, r.š. 230 mm | kg | 70 |  | 0
2.3. | Dobava materijala i izrada horizontalne-stropne konstrukcije kontejnera iz čeličnih hladnooblikovanih profila. Profili izvedeni od čeličnog lima debljine 5 mm, razvijene širine 215 mm na koju je uvaren raznokraki profil 25*70*5 mm. Svi spojevi su vareni.
Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od korozije pridržavajući se Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12). Na svim dodirnim mjestima čelika s pocinč. profilima obavezno postaviti "IZO" bitumensku traku.
Čišćenje konstrukcije predviđa se do stupnja čistoće SA 2,5 te radioničkim nanošenjem temeljnog premaza u debljini min 30 μ. Nakon montaže i popravaka oštećenja prvog temeljnog premaza, predviđa se nanošenje drugog temeljnog premaza u debljini min 30 μ.
Završni premaz u plavoj odnosno bijeloj boji (RAL 5015 i RAL 9002) min debljine 200 μ, premaz za zaštitu podvozja kao dugotrajna antikorozivna zaštita na bazi epoxy boja. Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom i kontrolom stručne organizacije.
Obračun komplet konstrukcije po kg sve prema opisu u stavci i nacrtu.
a) | Čelični lim d=5 mm, r.š. 215 mm | kg | 155 |  | 0
b) | Čelični lim d=5 mm, r.š. 95 mm | kg | 70 |  | 0
0
3. | Otvor Ø40 mm za manipulaciju dizalicama | kom | 8 |  | 0
| Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za izradu otvora za manipulaciju dizalicama uključujući PVC čepove za njihovo zatvaranje. Otvori se izvode na svim stranama podnih profila. Obračun po komadu izvedenog otvora. |  |  |  | 0
0
4. | Izvedba podnice kućice. | m2 | 15 |  | 0
| Podnice kućice su od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,0 mm. Lim se postavlja na za to predviđenu nosivu konstrukciju toplinske izolacije poda i služi kao nosiva podloga za toplinsku izolaciju. Nakon varenja, spojeve odnosno oštećenja premazati dvokomponentnim epoxy premazom na bazi cinka. Podnica se postavlja sa unutarnje strane nosive konstrukcije podnice. U cijenu uključiti antikorozivnu zaštitu kao čeličnu konstrukciju poda sa vanjske strane, sve brtve, te uzeti u obzir otežavajući rad prilikom montaže, izrezivanja, brtvljenja i spajanja. Obračun po m2 izvedene podnice. |  |  |  | 0
0
5. | Izvedba toplinske izolacije poda. | m2 | 15 |  | 0
| Dobava i ugradnja mineralne vune debljine 20 cm (toplinska provodljivost λ=0,04 W/mK), kaširane s gornje strane bitumeniziranim staklenim voalom za toplinsku izolaciju poda. Ugrađuje se između čeličnih profila podne konstrukcije. Na mjestima gdje nije moguće postaviti mineralnu vunu te podni okvir kontejnera, popuniti poliuretanskom pjenom. Obračun po m2 izvedene izolacije. |  |  |  | 0
0
6. | Izvedba podne obloge od ploča vodootporne iverice. | m2 | 15 |  | 0
| Dobava i ugradnja podloge podne obloge od ploča vodootporne iverice debljine 2,2 cm koja se montira na čeličnu konstrukciju poda nakon postave toplinske izolacije. Obračun po m2 izvedene obloge. |  |  |  | 0
0
7. | Izvedba podnice kućice ispod završne podne obloge. | m2 | 15 |  | 0
| Podnice kućice su od pocinčanog čeličnog lima debljine 1,0 mm. Lim se postavlja na izvedenu podnu oblogu od ploča vodootporne iverice. Lim za podlogu učvrstiti upuštenim vijcima ili punoplošnim lijepljenjem kao osiguranjem od odizanja. Obračun po m2 izvedene podnice. |  |  |  | 0
0
8. | Izvedba podne obloge od industrijskog PVC poda. |  |  |  | 0
| Dobava i ugradnja podne obloge na prethodno pripremljenu podlogu prema uputi proizvođača. Podna obloga je od industrijskog PVC poda u trakama debljine 2mm. Prije postave podne obloge prekontrolirati podnu površinu. Podloga mora biti suha, čvrsta i ravna. U stavku uključiti sav materijal i rad pod otežanim uvjetima, te kutne pokrivne al letvice srebrne boje, visine 2 cm. Boja prema odabiru investitora. Obračun po m2 izvedene obloge/m ugrađenih letvica. |  |  |  | 0
a) | Podna obloga | m2 | 15 |  | 0
b) | Kutne letvice | m' | 27 |  | 0
9. | Izvedba stijenki kontejnera od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3. | m2 | 45 |  | 0
| Unutar izvedenih profila čelične konstrukcije kontejnera, potrebno izvesti ispunu od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3 u boji prema RAL 9006 sa vanjske strane. Obračun po m2 uključujući sva potrebna urezivanja kod ugradnje. |  |  |  | 0
10. | Izvedba stropa kontejnera. | m2 | 15 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža stropa kontejnera izvedenog od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3. Obračun po m2 kompletno izvedenog krova kontejnera. Nepristupačana mjesta u zoni stropova popuniti poliuretanskom pjenom. U cijenu uračunati termo panele i poliuretansku pjenu. Obračun po m2. |  |  |  | 0
11. | Izvedba krova kontejnera. | m2 | 18 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža pokrova kontejnera preko krovnih panela od čeličnog pocinčanog plastificiranog lima debljine 1,0 mm, boje RAL 5015 kao krovne obloge. U cijenu uračunati izvedbu krovne obloge u dvostrešnom padu nagiba cca 1 % , te sva brtvljenja spajanja i izrezivanja. Pokrovni lim izveden u obliku kadice sa visinama stranica prilagođenim potpunoj zaštiti bočnih strana stropnog panela od procurivanja. Obračun po m2 razvijene površine kompletno izvedenog krova kontejnera. U cijenu uračunati pokrov od čeličnog lima sa svim potrebnim brtvljenjima i veznim sredstvima. |  |  |  | 0
0
12. | Izvedba zaokretnih vrata hladnjače dimenzija 140 x 205 cm. | kom | 1 |  | 0
| Izrada, dobava i montaža ulaznih vrata hladnjače dimenzija 140 x 205 cm. |  |  |  | 0
U stavku uračunati opšave, okapnice, brtve, cilindar bravu sa tri ključa i sav materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po komadu izvedenih vrata.
0
0
13. | Izvedba PVC trakaste zavjese na ulazu u hladnjaču dimenzija 140 x 205 cm. | kom | 1 |  | 0
U stavku uračunati opšave, okapnice, brtve, cilindar bravu sa tri ključa i sav materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po komadu izvedenih vrata.
0
0
14. | Metalni inox L prag. | kom | 1 |  | 0
| Dobava i ugradnja metalnog inox L prag profila - u podu na poziciji vrata duljine 110 cm, razvijene širine 12 cm. Obračun po komadu izvedenog praga. |  |  |  | 0
0
15. | Izvedba ukrasnih maski izvedenih od čeličnog pocinčanog lima debljine 1mm bojanog i plastificiranog u RAL 7015 ili 9010. Obračun po m' postavljenih limenih maski. |  |  |  | 0
a) | Čelični lim iznad otvora s vanjske strane razvijene širine cca 6cm. | m' | 1.5 |  | 0
b) | Čelični lim na spoju vertikalnih i horizontalnih panela razvijene širine cca 6cm. | m' | 17 |  | 0
c) | Čelični lim na spoju vertikalnih panela razvijene širine cca 6cm. | m' | 11 |  | 0
d) | Čelični lim kao obrada špaleta otvora s unutarnje strane razvijene širine cca 15cm. | m' | 6 |  | 0
0
16. | Prijevoz i montaža komore od radione do lokacije graničnog prijelaza. | kom | 1 |  | 0
| Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar komore na lokaciji graničnog prijelaza. Obračun po komadu izvedenog prijevoza. |  |  |  | 0
UKUPNO KOMORA +4 °C : |  |  |  |  | 0
3. RASHLADNA OPREMA
1. | RASHLADNA OPREMA HLADNJAČE PLUS, vanjskih dim. 6x2,4xh=2,8 m, zidovi, strop i pod hladnjače izvedeni su od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3.
1.1. | Zrakom hlađena kondenzacijska jedinica za održavanje temperature unutar Hladnjače plus; ta= 0/+4°C. Oprema: Kompaktna izvedba s plastificiranim čeličnim kučištem za vanjsku ugradnju, RAL 7035, hermetički scroll kompresor Copeland s grijačem ulja kartera i uljnim staklom, zrakom hlađenim kondenzatorom plina s minimalno dva EC ventilatora i regulatorima brzine vrtnje ventilatora, spremnikom ukapljene radne tvari sa sigurnosnim ventilom za spremnike iznad 14l, filterom sušačem s kontrolnim staklom, servisnim ventilima, energetskim ormarom s glavnom sklopkom, zaštitama za kompresor i motore ventilatora, visokotlačnom i niskotlačnom presostatkom zaštitom. Kompresor je smješten u zasebni dio i zvučno izoliran.
Proizvod Carrier, tip: GQH ZB 19 HNP
- rashladni učin: 3,69 kW
- teperatura isparavanja: -10°C
- vanjska temperatura: +37°C
- ventilator: 2 x fi 450 mm, max. 5.000 m3/h
- nivo buke: min. 31 dB(A), max. 42 dB(A) na 10m
- nominalna snaga: 1,89 kW
- maksimalna radna struja: 8,1 A; 400/3/50
- dimenzije: max. 1.180 x 610 x h=1.300 mm
- masa: max. 152 kg
- rashladni medij: R449A
- kapljevinski priključak: 1/8"
- usisni priključak: 7/8"
Jednakovrijedan proizvod:
---------------------------------------------------------------------------------------
|  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dinamički isparivač s minimalno dva ventilatora uključujući elektromagnetni i termostatski ekspanzijskim ventil s diznom za odgovarajuću radnu tvar R449a te nalijegajućim osjetnikom i priključkom za izjednačenje. Izmjenjivač i lamele isparivača dodatno su zaštićene i plastificirane.
Proizvod Guntner, tip: GASC RX 031.1/2-70.E
- kapacitet hlađenja: 3,69 kW
- temperatura isparavanja: -9 °C; dT=7K
- ventilator: min. 2.120 m3/h; 2 kom
- nominalna snaga: 0.17 kW (220/1/50)
- nivo buke: max. 36 dB(A) na 3m
- razmak lamela: min. 7 mm
- otapanje elektro grijačima: 3 kW (400/3/50)
- dimenzije: 1.644 x 580 x h=337 mm
- masa: 31 kg
- kapljevinski priključak: 16 mm
- usisni priključak: 22 mm
- magnetni ventil EVR 3 -10 mm
- termostatski ekspanzijski ventil TE 2 s diznom 03
Jednakovrijedan proizvod:
---------------------------------------------------------------------------------------
|  | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Energetsko upravljački ormar s digitalnim upravljačem za prikaz i podešavane temperature unutar komore, napajanje kondenzacijske jedinice i isparivača, uključivo s el. napojnim kablovima i komunikacijskim kablovima. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Prostorni osjetnici temperature na usisnoj i istrujnoj struji zraka te unutar lamela isparivača. | kpl | 3 |  | 0
1.5. | Bakreni cjevovod s pripadajućim fitinzima te uključenom paronepropusnom izolacija d=19 mm na usisnoj grani i 9 mm na kapljevinskoj grani s aluminijskom zaštitom na vanjskom dijelu instalacije izloženoj atmosferskim uvijetima, kako slijedi:
| Cu Ø 10 x 1 mm | m | 5 |  | 0
| Cu Ø 22 x 1 mm | m | 5 |  | 0
1.6. | PVC kanalice za polaganje cijevi i kabela, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija visina x dubina ( mm )
| 45x45 | m | 5 |  | 0
1.7. | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine min. 4 mm, s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC NO 32 | m | 5 |  | 0
1.8. | Montaža navedene opreme i materijala uključivo: transport materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta, pripremno - završni radovi na gradilištu, te čišćenje i uređenje gradilišta | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Sitni pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal potreban za izvedbu instalacije ( cijevne obujmice, ovjesnice, tipli, vijci, matice, kisik i acetilen, žica za zavarivanje i sl. ) | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Radna tvar R449a, GWP 1397 | kg | 11 |  | 0
1.11. | Puštanje u pogon i rad do pune funkcionalnosti, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem | kpl | 1 |  | 0
1.12. | Ispitivanje izvedenog dijela elektroinstalacije, strojeva sa povećanom opasnošću za isporučenu opremu od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje uvjerenja | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Dostava certifikata za ugrađenu opremu i zrada dokumentacije izvedenog stanja za strojarsku i elektro instalaciju u dva primjerka i elektronskom obliku na CD. | kpl | 1 |  | 0
2. | RASHLADNA OPREMA HLADNJAČE MINUS, vanjskih dim. 6x2,4xh=2,8 m, zidovi, strop i pod hladnjače izvedeni su od hladioničkih panela debljine 20 cm, minimalne gustoće 40 kg/m3.
2.1. | Zrakom hlađena kondenzacijska jedinica za održavanje temperature unutar HLADNJAČE MINUS; ta= -18/-20°C. Oprema: Kompaktna izvedba s plastificiranim čeličnim kučištem za vanjsku ugradnju, RAL 7035, hermetički scroll kompresor Copeland s grijačem ulja kartera i uljnim staklom, zrakom hlađenim kondenzatorom plina s minimalno dva EC ventilatora i regulatorima brzine vrtnje ventilatora, spremnikom ukapljene radne tvari (7,1 l) sa sigurnosnim ventilom za spremnike iznad 14l, filterom sušačem s kontrolnim staklom, servisnim ventilima, energetskim ormarom s glavnom sklopkom, zaštitama za kompresor i motore ventilatora, visokotlačnom i niskotlačnom presostatkom zaštitom. Kompresor je smješten u zasebni dio i zvučno izoliran.
Proizvod Carrier, tip: GQL ZF 15 HNP
- rashladni učin: 3,44 kW
- teperatura isparavanja: -30°C
- vanjska temperatura: +37°C
- ventilator: 2 x fi 450 mm, max. 5.000 m3/h
- nivo buke: min. 36 dB(A), max. 42 dB(A) na 10m
- nominalna snaga: 2,83 kW
- maksimalna radna struja: 11,6 A; 400/3/50
- dimenzije: max. 1.180 x 610 x h=1.300 mm
- masa: max. 160 kg
- rashladni medij: R449A
- kapljevinski priključak: 1/2"
- usisni priključak: 7/8"
Jednakovrijedan proizvod:
---------------------------------------------------------------------------------------
|  | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Dinamički isparivač s minimalno dva ventilatora uključujući elektromagnetni i termostatski ekspanzijskim ventil s diznom za odgovarajuću radnu tvar R449a te nalijegajućim osjetnikom i priključkom za izjednačenje. Izmjenjivač i lamele isparivača dodatno su zaštićene i plastificirane.
Proizvod Guntner, tip: GASC RX 031.1/2-70.E
- kapacitet hlađenja: 3,5 kW +/- 5%
- temperatura isparavanja: -29 °C; dT=7K
- ventilator: min. 2.120 m3/h; 2 kom
- nominalna snaga: 0.17 kW (220/1/50)
- nivo buke: max. 36 dB(A) na 3m
- razmak lamela: min. 7 mm
- otapanje elektro grijačima: 3 kW (400/3/50)
- dimenzije: 1.644 x 580 x h=337 mm
- masa: 31 kg
- kapljevinski priključak: 16 mm
- usisni priključak: 22 mm
- magnetni ventil EVR 3 -10 mm
- termostatski ekspanzijski ventil TE 2 s diznom 03, s MOP -10°C
Jednakovrijedan proizvod:
---------------------------------------------------------------------------------------
|  | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Energetsko upravljački ormar s digitalnim upravljačem za prikaz i podešavane temperature unutar komore, napajanje kondenzacijske jedinice i isparivača, uključivo s el. napojnim kablovima i komunikacijskim kablovima. | kom | 1 |  | 0
2.4. | Prostorni osjetnici temperature na usisnoj i istrujnoj struji zraka te unutar lamela isparivača. | kpl | 3 |  | 0
2.5. | Bakreni cjevovod s pripadajućim fitinzima te uključenom paronepropusnom izolacija d=25 mm na usisnoj grani i 9 mm na kapljevinskoj grani s aluminijskom zaštitom na vanjskom dijelu instalacije izloženoj atmosferskim uvijetima, kako slijedi:
| Cu Ø 10 x 1 mm | m | 5 |  | 0
| Cu Ø 28 x 1,5 mm | m | 5 |  | 0
2.6. | PVC kanalice za polaganje cijevi i kabela, komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija visina x dubina ( mm )
| 45x45 | m | 5 |  | 0
2.7. | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine min. 13 mm, s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, u cijevi se nalazi el. grijač, slijedećih dimenzija:
| CU 22 mm | m | 5 |  | 0
2.8. | Montaža navedene opreme i materijala uključivo: transport materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta, pripremno - završni radovi na gradilištu, te čišćenje i uređenje gradilišta | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Sitni pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal potreban za izvedbu instalacije ( cijevne obujmice, ovjesnice, tipli, vijci, matice, kisik i acetilen, žica za zavarivanje i sl. ) | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Radna tvar R449a, GWP 1397 | kg | 11 |  | 0
2.11. | Puštanje u pogon i rad do pune funkcionalnosti, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Ispitivanje izvedenog dijela elektroinstalacije, strojeva sa povećanom opasnošću za isporučenu opremu od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje uvjerenja | kpl | 1 |  | 0
2.13. | Dostava certifikata za ugrađenu opremu i zrada dokumentacije izvedenog stanja za strojarsku i elektro instalaciju u dva primjerka i elektronskom obliku na CD. | kpl | 1 |  | 0
3. RASHLADNA OPREMA UKUPNO : |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. TROŠKOVNIK - KOMORA -18 °C |  |  |  |  | 0
2. TROŠKOVNIK - KOMORA +4 °C |  |  |  |  | 0
3. RASHLADNA OPREMA |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25 %: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
M.P.
| _______________________ |  | ______________________________________
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)